## E6-1
TROŠKOVNIK LPJ Rashlade - Faza I
REKONSTRUKCIJA HE SENJ | FAZA I.
Evidencijski broj nabave: ________
Naziv ponuditelja: _________________________________________________________
ELEKTROTEHNIČKI DIO
Redni broj | Oznaka | Naziv stavke
1 |  | 3
1.1 |  | Oprema | Komentar
1.1.1 |  | Montažni okvir s prednjim vratima, montažnom pločom, podnicom i gornjom stranicom slijedećih karakteristika: - tip: kao ili jednakovrijedan VX25 - dimenzije (Š×V×D): 600×2000×800 mm, - materijal: čelični lim, - boja: RAL 7035, - stupanj zaštite: IP54, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 8608.000 Bočne stranice: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 8108.245 Prednja i stražnja strana postolja visine 100 mm: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 8640.002 Bočne strane postolja visine 100 mm: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 8640.034 Ručica "Comfort handle", boje RAL 7035: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 8618.200 Bravica "double-bit", duljine 27 mm: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 8618.306 Bakrene sabirnice za priključak neutralnog vodiča N i uzemljenja PE. Potopore za učrvršćenje sabirnica i prilagodni umetci za sabirnice: - presjek: 30×5 mm - dužina: 700 mm - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 9686.528 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan RITTAL
1.1.2 | -1E1, -2E1 | Rasvjetna armatura 900 lm, 230 Vac s preklopkom i priključnicom: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 2500.210 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan RITTAL
1.1.3 | -1KS1, -2KS1 | Krajnja sklopka s priključnim kabelom duljine 800mm - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 2500.460. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan RITTAL
1.1.4 |  | Kabel za konektiranje rasvjetne armature duljine 1m: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 2500.430. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan RITTAL
1.1.5 | -E2 | Termostat: - mjerni opseg: 5-55 °C, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 3110.000. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan RITTAL |  |  | postavljeno
1.1.6 | -E3 | Higrostat: - mjerni opseg: 50-100 %, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 3118.000. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan RITTAL |  |  | postavljeno
1.1.7 | -E4 | Grijač 130-150W, 230V, 50Hz s priključnim kabelom - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 3105.360. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan RITTAL
1.1.8 | -E1 | Jednofazna utičnica za ugradnju na montažnu šinu: -16 A, 250 V, - tip: kao ili jednakovrijedan BZ325000. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SCHRACK | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedu utičnicu, nar. broj SZ 2506120, proizvođač Rittal radi unificiranja opreme na elektrani.
1.1.9 | -S41 | Dvopolna strujna zaštitna sklopka bez združenje nadstrujne zaštite: - tip: kao ili jednakovrijedan iID - nazivna struja: 25A - nazivni napon: 230V; 50Hz - osjetljivost: 30mA - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan A9R61225 - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD/OF) - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan A9A26929 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SCHNEIDER | PK:Prekidač nar. broj A9R61225 je OK. Pomoćni kontakt nar. broj A9A26929 se više ne proizvodi, promijen na jednakovrijedan A9A26919.
1.1.10 | -F1, -F2, -F3 | Jednopolni automatski prekidač: - tip: kao ili jednakovrijedan iC60L - nazivna struja: 6 A - nazivni napon: 400V; 50Hz - nazivna prekidna moć: 25 kA - karakteristika: C - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan A9F94106 - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD/OF) - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan A9A26929 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SCHNEIDER | PK:Prekidač nar. broj A9F94106 je OK. Pomoćni kontakt nar. broj A9A26929 se više ne proizvodi, promijen na jednakovrijedan A9A26919.
1.1.11 | -S101 -S102 | Tropolna rastavna sklopka 0/1: - tip: kao ili jednakovrijedan NSX 100NA, - nazivna struja: 100A, - izmjenični nazivni napon: 440Vac, - istosmjerni nazivni napon: 500Vdc, - pomoćni kontakti: 1C/O Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SCHNEIDER
1.1.12 | -V101 -V102 | Silicijska dioda za istosmjerni napon 250V, s hladnjakom: - reverzni napon: 800 V - nazivna struja: 160 A - nazivna podnosiva struja: 6 kA (10 ms) - zajedničko hladilo za dvije diode - tip (dioda): kao ili jednakovrijedan SKKE162 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SEMIKRON
1.1.13 |  | Zajedničko hladilo za dvije diode iz prethodne stavke: - tip (hladnjak): P13A/100 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SEMIKRON
1.1.14 | -F101…105 | Dvopolni automatski prekidač, slijedećih karakteristika: - nazivni napon: 220 VDC - nazivna struja: 6 A - prekidna moć: 20 kA - karakteristika: C - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD) - tip: kao ili jednakovrijedan C60H-DC Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SCHNEIDER
1.1.15 | -K101 | Pomoćni relej s mehaničkom i LED signalizacijom položaja, tipkalom za ispitivanje i tri preklopna kontakta: - nazivni napon svitka: 220 Vdc, - kontakti: 3 C/O, - nazivna struja kontakta: 10 A, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 700-HA33Z2-3-4L. 11 polno podnožje: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 700-HN205. Držač releja: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 700-HN157. Zaštitna dioda: - nazivni napon: 6...220 Vdc, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 700-ADR. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan ALLEN BRADLEY |  | nema tog pomoćnog releja na stranici, pa stavljen 700-HA33Z2-3
1.1.16 | -U201 -U202 | DC/DC pretvornik: - ulazni napon: 220 Vdc, - izlazni napon: 24 Vdc, - nazivna izlazna struja: 10A, - narudžbena oznaka: kao ili jednakovrijedan QUINT-PS/ 1AC/24DC/10. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan PHOENIX CONTACT | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedan SITOP PSU8200, nar. broj 6EP1336-3BA10, proizvođač Siemens radi unificiranja opreme na elektrani |  | postavljeno
1.1.17 | -V201 -V202 | Dioda za paralelan rad pretvarača 24VDC: - nazivna struja: 15A, - podnosivi reverzni napon: 600V, - tip: kao ili jednakovrijedan SKKE 15/06. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SEMIKRON | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedan SITOP RED1200, nar. broj 6EP4347-7RB00-0AX0, proizvođač Siemens - kompaktni diodni modul koji se standardno isporučuje u redundantnim konfiguracijama Siemensovih ispravljača. |  | postavljeno
1.1.18 | -F201…216 | Jednopolni elektronički prekidač strujnih krugova 24 Vdc: - napajanje: 18 – 32 Vdc, - nazivna struja: 2A, - limitirana struja: 1.8×In, - signalizacija: preklopni kontakt i LED, - tip: kao ili jednakovrijedan ECP 2. Držač modula: - tip: kao ili jednakovrijedan ECP-LOCK. Prozvođač: kao ili jednakovrijedan PHOENIX CONTACT | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedan SEL1400, nar. broj 6EP4438-7EB00-3DX0 proizvođač Siemens radi unificiranja opreme na elektrani.
1.1.19 |  | Podnožje za dva jednopolna elektronička prekidača strujnih krugova 24 Vdc: - tip: kao ili jednakovrijedan TMCP SOCKET M. Prozvođač: kao ili jednakovrijedan PHOENIX CONTACT | PK: Nepotrebno ako se prihvati prijedlog iznad
1.1.20 |  | Završni elementi (lijevi i desni) za podnožja elektroničkih prekidača strujnih krugova 24 Vdc: - tip: kao ili jednakovrijedan TMCP CONNECT LR. Prozvođač: kao ili jednakovrijedan PHOENIX CONTACT | PK: Isti komentar
1.1.21 | -U211…218, -U221…236 | Uređaj za galvansko odvajanje analognog signala: - ulazni signal: 0/4...20mA, - izlazni signal: 0/4...20mA, - napajanje: 24Vdc, - tip: kao ili jednakovrijedan WAS5 CCC 0-20/0-20mA. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan WEIDMÜLLER | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedan ACT20M-AI-AO-E-S - proizvođač Weidmuller radi unificiranja opreme na elektrani.
1.1.22 | -1D1…60 | Univerzalni pomoćni relej ugrađen u utično podnožje s vijčanim rednim stezaljkama, za montažu na šinu: - nazivni napon svitka: 220 Vdc, - kontakti: 1C/O, - nazivni struja kontakta: 6A, - tip: kao ili jednakovrijedan PLC-RSC-230UC/21. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan PHOENIX CONTACT | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedan TERMSERIES TRS 230VUC - proizvođač Weidmuller radi unificiranja opreme na elektrani.
1.1.23 | -2D1…16 | Univerzalni pomoćni relej ugrađen u utično podnožje s vijčanim rednim stezaljkama, za montažu na šinu: - nazivni napon svitka: 24 Vdc, - kontakti: 1C/O, - nazivni struja kontakta: 6A. - tip: kao ili jednakovrijedan PLC-RSC-24DC/21 - narudžbeni broj: 2966171 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan PHOENIX CONTACT | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedan TERMSERIES TRS 24VDC - proizvođač Weidmuller radi unificiranja opreme na elektrani.
1.1.24 | -S111 | Grebenasta ugradna preklopka s dva položaja i 0” položajem: - dimenzije: 48 × 48 mm, - kut zakreta: 60°, - nazivna struja: 20 A, - broj polova: 4, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan GN20 – 75 – U. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan KONČAR
1.1.25 | -H1 | Svijetleće tijelo: - leća: ZELENA, - prednji okvir: sivi; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 704.202.508. Sijalica sa žarnom niti; BA9s podnožje, - nazivni napon: 130Vac/dc, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 10-1424.1179. Predotpor za sijalicu predviđen za rad na 220Vdc: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 704.941.0. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan EAO
1.1.26 | -H2, -H3, -H4 | Svijetleće tijelo: - leća: CRVENA, - prednji okvir: sivi; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 704.202.208. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 230Vac/3mA, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 10-2H25.2049. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan EAO
1.1.27 | -V11 | Diodni niz od 12 dioda 1N4007, sa vijčanim spojem za montažom na šinu: - tip: kao ili jednakovrijedan RSD. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan WEIDMÜLLER | PK: Prijedlog zamjene za jednakovrijedan EMG 45-DIO 8E - diodni blok nar. broj 2950103 | zašto zamjena phenix umjesto weidmuller
1.1.28 | -A1 | Operatorski panel s pripadnim komunikacijskim kabelom: - komunikacijsko sučelje: 1×RS485/RS422, 3×Ethernet (RJ45), 2×USB2.0, 2×SD Card; - zaslon. 15”; 16 milijona boja; rezolucija 1280x800; MTBF cca. 80000 h; - sučelje čovjek-uređaj putem zaslona osjetljivog na dodir (“touch screen”); - napajanje: 24 V DC - narudžbena oznaka: kao ili jednakovrijedan 6AV2124-0QC02-0AX0 - tip: kao ili jednakovrijedan TP1500 Comfort Dodatna memorijska SD kartica 4GB. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS | PK: Prema mailu od Danijela Krapineca 14.4. - nar. Broj 6AV2124-0QC02-0AX0 u Phase out announce statusu - zamjena za jednakovrijedan 6AV2128-3QB06-0AX1
1.1.29 | -Y001 | Ethernet preklopnik industrijske izvedbe: - redudantno napajanje: 24VDC, - montaža:DIN šina, - daljinski upravljiv, - električki priključci: 4x10/100MBit/s, - optički priključci: 2xmultimodni, - radno područje: -40 do 60°C - slot za memorijsku karticu, - tip: kao ili jednakovrijedan SCALANCE X204-2. - narudžbeni broj: 6GK5204-2BB10-2AA3 Memorijska kartica za snimanje konfiguracijskih podataka: - tip: kao ili jednakovrijedan 6GK1900-0AB00. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS | PK: Prema mailu od Danijela Krapineca 14.4. - Zamijeniti preklopnik nar. Broja 6GK5204-2BB10-2AA3 za 6GK5206-2BS00-2AC2 Ostaje memorijska kartica nar. broj 6GK1900-0AB10 Dodati 2 x SFP modula nar. broj 6GK5991-1AD00-8AA0
1.1.30 |  | Simatic S7-1500 šina, duljina 482 mm -narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 6ES7590-1AE80-0AA0 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS |  |  | postavljeno
1.1.31 | -A101 | Procesor za upravljanje sustavom: - napajanje: 24 Vdc, - radna memorija: 300 kB za program i 1,5 MB za podatke, - sučelje: 2×Ethernet. - CPU vrijeme obrade za 1 bit: 40 ns, - tip: kao ili jednakovrijedan SIMATIC S7-1500, kao ili jednakovrijedan CPU 1513-1 PN - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 6ES7513-1AL00-0AB0. Memorijska kartica 4 Mbyte. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS | PK:CPU nar. broj 6ES7513-1AL00-0AB0 je u Phase out announcmentu, zamijeniti za nasljedni model nar. broj 6ES7513-1AM03-0AB0 |  | postavljeno
1.1.32 | -A102 | Komunikacijski modul za povezivanje CPU-a na Profibus DP mrežu: - tip: kao ili jednakovrijedan CM 1542-5, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 6GK7542-5DX00-0XE0. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS | PK: Izbaciti iz liste ako će komunikacija s frekvencijskim pretvaračima biti ModbusTCP
1.1.33 | -A111, -A112, -A113 | Analogna ulazna kartica s pripadajućim vijčanim konektorom, 8 analognih ulaza, 16-bitna rezolucija, - napajanje 24VDC, - ulazni signali: U/I/RTD/TC - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 6ES7531-7KF00-0AB0. - narudžbeni broj vijčanog konektora: kao ili jednakovrijedan 6ES7592-1AM00-0XB0. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS |  |  | postavljeno
1.1.34 | -A121, -A122 | Digitalna ulazna kartica s pripadajućim vijčanim konektorom, 32 digitalna ulaza, izolirani, 24Vdc: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 6ES7521-1BL00-0AB0, - narudžbeni broj vijčanog konektora: kao ili jednakovrijedan 6ES7592-1AM00-0XB0. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS |  |  | postavljeno
1.1.35 | -A131 -A132 | Digitalna izlazna kartica s pripadajućim vijčanim konektorom, 32 digitalna izlaza, optički izolirani, 24Vdc: - narudžbeni broj: 6ES7522-1BL01-0AB0, - narudžbeni broj vijčanog konektora: kao ili jednakovrijedan 6ES7592-1AM00-0XB0. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS |  |  | postavljeno
1.1.36 |  | Ethernet konektor RJ45 Plug 180: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 6GK1901-1BB10-2AA0. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS
1.1.37 |  | Ethernet kabel
1.1.38 |  | Prespojni kabel Cat6, neoklopljen, duljina 1 m.
1.1.39 |  | Optički prespojni kabel s parom multimodnih niti (50/125µm), konektori na krajevim, duljina kabela 2 m.
1.1.40 |  | Redne stezaljke 16 mm2 s priborom: -tip: kao ili jednakovrijedan WDU 16 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan WEIDMÜLLER
1.1.41 |  | Redne stezaljke 6 mm2 s priborom: -tip: kao ili jednakovrijedan WDU 6 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan WEIDMÜLLER
1.1.42 |  | Redne stezaljke 4 mm2 s priborom: -tip: kao ili jednakovrijedan WDU 4 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan WEIDMÜLLER
1.1.43 |  | Rastavne redne stezaljke 4 mm2: -tip: kao ili jednakovrijedan WTR4 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan WEIDMÜLLER
1.1.44 |  | Razdjelnik opremiti ostalim nespecificiranim materijalom potrebnim za kompletiranje razdjelnika kao što je: kabelski kanali, sabirnice, uvodnice, montažne letve, natpisne pločice i sl.
1.1.44. |  | Softverska podrška ( inženjersko računalo sa softwareom i programskom podrškom za ispitivanje i podešavanje LPJ Rashlade) Licencirano na krajnjeg kupca

## E12.3-1
TROŠKOVNIK Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B - Faza I - E
REKONSTRUKCIJA HE SENJ | FAZA I.
Evidencijski broj nabave: ________
Naziv ponuditelja: _________________________________________________________
ELEKTROTEHNIČKI DIO
Redni broj | Naziv stavke
1 | 3
2. | Dobava i opskrba rashladnom vodom
2.1 | Ormar crpnog agregata rashladne vode br. 2 +Y BJP12 | Komentar
2.1.1 | "Low Harmonic" frekvencijski pretvarač kao jedinica unutar tvornički ožičenog i ispitanog samostojećeg ormara stupnja zaštite IP23 s ugrađenim filtrima koji ograničavaju ukupni faktor distorzije THD(i) na max. 2% i na taj način ispunjava zahtjeve prema normi IEC 61000-3-12 od THD(i) <5%, a cos ϕ > 0,99. - tip: kao ATV Process 680 - narudžbeni broj: kao ATV680C13Q4X1 - dimenzije: 600×2200×664 mm (Š×V×D) - napajanje: 380...415 -10% +6% - nazivna snaga motora crpke: 132 kW (normal duty) / 90 kW (heavy duty) - kontinuirana izlazna struja: 250 A (normal duty) / 211 A (heavy duty) - temperaturno radno područje: od 0°C do +50°C - integrirani brzi osigurač za zaštitu opreme: 315A aR - protok zraka ventilatora za energetski dio: 1160m3/h - protok zraka ventilatora za upravljački dio: 140m3/h - ugrađene stezaljke za prihvat kabela presjeka do 150 mm2 - RFI filter za C3 okolinu prema normi HRN EN 61800-3 - integrirani linijski sklopnik i mrežna prigušnica Tehničke karakteristike upravljačke jedinice: - analogni ulazi: 2×strujni/naponski; 1×Pt-100, rezolucija 12 bit - digitalni ulazi: 4×opći, 2×impulsni, 2×STO(safety torque off) - analogni izlazi: 2×strujni/naponski, rezolucija 10 bit - relejni izlazi: 1×greška; 2×opći, struja kontakta 3A, 250V AC | PK: Dogovoreno je da će se provjeriti dimenzije prostora za smještanje ormara frekvencijskog pretvarača
Integrirane funkcije za aplikacije pogona crpke: - spremanje karakteristike pumpe - proračun najbolje točke efikasnosti pumpe (BEP funkcija) - funkcije monitoringa crpke - Anti-Jam funkcija - zaštita od kavitacije - funkcija čišćenja cijevi - zaštita od rada na suho - PID regulacija po tlaku i protoku - Sleep/Wake up funkcija za uštedu energije - Multi-pump kontrola, s cikličkim pokretanjem više crpki u sustavu - Real Time Managmen sat s ugrađenom baterijom - integirani komunikacijski protokoli: Modbus i Ethernet TCP/IP - integriran web server i napredne Ethernet servise (SNMP, SNTP, IP adresiranje IPv6, Modbus TCP skener, Cyber security). - mogućnost integracije i povezivosti sa sutavom automatizacije sukladno FDT/DTM bibliotekama, te DHCP protokol za brzu zamjenu uređaja. Korisničko sučelje: odvojeni grafički panel za programiranje i parametriranje izmješten na vrata ormara u IP65 zaštiti sa sustavom kontrole pristupa uz upotrebu lozinki, kako bi se sprječio neovlašten pristup. Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan
Na vrata ormara dodatno se ugrađuju sljedeći signalno-upravljački elementi:
2.1.2 | Svjetleće tipkalo: - leća: CRVENA, - prednji okvir: crni; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.229.200. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: 10-2512.1149. - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.5. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan
2.1.3 | Svjetleće tipkalo: - leća: ZELENA, - prednji okvir: crni; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.229.500. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: 10-2512.1149. - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.5. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan
2.1.4 | Svjetleće tijelo: - leća: CRVENA, - prednji okvir: sivi; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.202.208. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: kao 10-2512.1149. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan
2.1.5 | Tipkalo: - gljivasta glava: crvena, Ø40mm, - prednji okvir: aluminijski, - reset: zakret u smjeru kazaljke na satu (nacrtane strekice), - narudžbeni broj: kao 704.075.2. - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.4. - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.5. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan
2.1.6 | Zaštitni obruč tipkala s gljivastim aktuatorom: - boja: žuta, - narudžbeni broj: kao 3SB39 21-0AK. Proizvođač: kao SIEMENS
2.1.7 | Razdjelnik opremiti ostalim nespecificiranim materijalom potrebnim za kompletiranje razdjelnika kao što je: kabelski kanali, sabirnice, uvodnice, montažne letve, natpisne pločice i sl.
Ukupno 2.1.
2.2 | Ormar filtera i ventila sustava rashlade +Y BJP14
2.2.1 | Montažni okvir s prednjim vratima, dvije montažne ploče, podnicom i gornjom stranicom slijedećih karakteristika: - tip: kao VX25 - dimenzije (Š×V×D): 800×2000×800 mm, - materijal: čelični lim, - boja: RAL 7035, - stupanj zaštite: IP54, - narudžbeni broj: kao 8808.000 Bočne stranice: - narudžbeni broj: kao 8108.245 Prednja i stražnja strana postolja visine 100 mm: - narudžbeni broj: kao 8640.003 Bočne strane postolja visine 100 mm: - narudžbeni broj: kao 8640.034 Ručica "Comfort handle", boje RAL 7035: - narudžbeni broj: kao 8618.200 Bravica "double-bit", duljine 27 mm: - narudžbeni broj: kao 8618.306 Bakrene sabirnice za priključak neutralnog vodiča N i uzemljenja PE. Potopore za učrvršćenje sabirnica i prilagodni umetci za sabirnice: - presjek: 30×5 mm - dužina: 500 mm - narudžbeni broj: kao 9686.526 (1 komplet) Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan
2.2.2 | Rasvjetna armatura 900 lm, 230 Vac s preklopkom i priključnicom: - narudžbeni broj: kao 2500.210 Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan
2.2.3 | Krajnja sklopka s priključnim kabelom duljine 800mm - narudžbeni broj: kao 2500.460. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan
2.2.4 | Kabel za konektiranje rasvjetne armature duljine 1m: - narudžbeni broj: kao 2500.430. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan
2.2.5 | Termostat: - mjerni opseg: 5-55 °C, - narudžbeni broj: kao 3110.000. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan
2.2.6 | Higrostat: - mjerni opseg: 50-100 %, - narudžbeni broj: kao 3118.000. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan
2.2.7 | Grijač 130-150W, 230V, 50Hz s priključnim kabelom - narudžbeni broj: kao 3105.360. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan
2.2.8 | Jednofazna utičnica za ugradnju na montažnu šinu: -16 A, 250 V, - tip: kao BZ325000. Proizvođač: kao SCHRACK ili jednakovrijedan | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedu utičnicu, nar. broj SZ 2506120, proizvođač Rittal radi unificiranja opreme na elektrani.
2.2.9 | Sklop za automatsko prebacivanje izvora napajanja opremljen s dvije tropolne rastavne sklopke i kontrolerom za automatsko i daljinsko upravljanje s mogućnošću odabira prioriteta dovoda, podešenja osjetljivosti promjene napona, te vremena prebacivanja izvora napajanja: - tip: kao ATyS t - nazivna struja: 125A - nazivni napon: 400V, 50Hz - upravljački napon: 230V, 50Hz - pomoćni kontakti: 2 N/O za indikaciju trenutno aktivnog izvora napajanja - narudžbeni broj: kao 95433012 Proizvođač: kao SOCOMEC ili jednakovrijedan | PK: Prijedlog zamjene ATS-a, nar. broj 95433012, proizvođača Socomec za jednoakovrijedan ATS proizvođača Schneider iz TransferPact linije, nar. brojevi TA16D3S1254TPE + TPCDIO08
2.2.10 | Tropolni 3 + 0 varistorski odvodnik prenapona TIP II - tip: kao DEHNguard M TNC 275 FM (952 305) - (klasa C prenaponski odvodnik) - Nominalni radni napon 230V/400V - Maksimalni kontinuirani radni naponi 275V - Nazivna odvodna udarna struja In 20kA (8/20) - Maksimalna odvodna udarna struja In 40kA (8/20) - Zaštitna razina Up kod nazivne odvodne udarne struje <1.25kV - Vrijeme prorade <25ns - Ugradnja na standardne DIN 35mm nosače Proizvođač: kao DENH+SOHNE ili jednakovrijedan
2.2.11 | Tropolni automatski prekidač: - tip: kao NG 125L - nazivna struja: 63 A - nazivni napon: 400V; 50Hz - nazivna prekidna moć: 50 kA - karakteristika: C - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD/OF) Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan
2.2.12 | Tropolni automatski prekidač: - tip: kao iC60L - nazivna struja: 4A, - nazivni napon: 400V; 50Hz, - nazivna prekidna moć: 25 kA, - karakteristika: C - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD/OF) Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan
2.2.13 | Tropolni automatski prekidač: - tip: kao iC60L - nazivna struja: 2A, - nazivni napon: 400V; 50Hz, - nazivna prekidna moć: 25 kA, - karakteristika: C - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD/OF) Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan
2.2.14 | Tropolni termomagnetski motorski prekidač, za nazivnu snagu motora od 0,37kW: - tip: kao GV2ME06 - najviši nazivni pogonski napon: 690V - nazivna frekvencija: 50Hz - nazivna granična prekidna moć Icu kod 400/415V: 50kA - kategorija primjene: AC3 - podesivi termički član: 1-1,6A - magnetski član: 22,5A - pomoćni kontakti – prigrađeni prednji 2N/O (položaj); tip: kao GV-AE20 - pomoćni kontakti – prigrađeni bočni 2N/O (položaj i greška); tip: kao GV-AD1010 Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan
2.2.15 | Tropolni automatski prekidač: - tip: kao iC60L - nazivna struja: 2A, - nazivni napon: 400V; 50Hz, - nazivna prekidna moć: 25 kA, - karakteristika: C - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD/OF) Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan
2.2.16 | Tropolni automatski prekidač: - tip: kao iC60L - nazivna struja: 10A, - nazivni napon: 400V; 50Hz, - nazivna prekidna moć: 50 kA, - karakteristika: C - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD/OF) Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan
2.2.17 | Jednopolni automatski prekidač: - tip: kao iC60L - nazivna struja: 6A, - nazivni napon: 230V; 50Hz, - pomoćni kontakti: OF+SD, - nazivna prekidna moć: 25 kA, - karakteristika: C. Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan
2.2.18 | Dvopolni (1P+N) automatski instalacijski prekidač kombiniran s Vigi modulom diferencijalne zaštite - tip: kao iC60H + Vigi iC60 - najviši nazivni pogonski napon: 440 V - nazivna struja: 16A - nazivna frekvencija: 50 Hz - karakteristika: B - prekidna moć: 15kA - nazivna struja greške: 30mA - pomoćni kontakt: iOF/SD+OF Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan
2.2.19 | Tropolni sklopnik: - tip: kao LC1 D09 - nazivna struja: 9A - napon svitka: 230V; 50Hz - kategorija primjene: AC3 - broj kontakata: 1N/O+1N/C - pomoćni kontakti – prigrađeni 2N/O - tip: kao LAD-N20 Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan
2.2.20 | Pomoćni relej s mehaničkom i LED signalizacijom položaja, tipkalom za ispitivanje i tri preklopna kontakta: - nazivni napon svitka: 230 V, 50Hz - kontakti: 3 C/O, - nazivna struja kontakta: 10 A, - narudžbeni broj: kao 700-HA33A2-3-4L. Držač releja: - narudžbeni broj: kao 700-HN157. 11 polno podnožje: - narudžbeni broj: kao 700-HN205. Proizvođač: kao ALLEN BRADLEY ili jednakovrijedan
2.2.21 | Pomoćni relej s mehaničkom i LED signalizacijom položaja, tipkalom za ispitivanje i tri preklopna kontakta: - nazivni napon svitka: 24 Vdc - kontakti: 3 C/O, - nazivna struja kontakta: 10 A, - narudžbeni broj: kao 700-HA33A2-3-4L. Držač releja: - narudžbeni broj: kao 700-HN157. 11 polno podnožje: - narudžbeni broj: kao 700-HN205. Zaštitna dioda: - nazivni napon: 6...220Vdc - narudžbeni broj: kao 700-ADR Proizvođač: kao ALLEN BRADLEY ili jednakovrijedan
2.2.22 | Relej za kontrolu (redoslijed faza, prisutnost faza, pojava podnapona, pojava nadnapona) 3x400/230V, 50Hz napona: - kontakti: 1 CO (U<), 1 CO (U>), - vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 3UG4616-1CR20. Proizvođač: kao SIEMENS ili jednakovrijedan | PK: Relej za nadzor faza, nar. broj 3UG4616-1CR203, je phased out, prijedlog zamjene za jednakovrijedan relej nazdora faza, nar. broj 3UG5616-1CR20
2.2.23 | Voltmetar s preklopkom za mjerenje svih faznih i i linijskih napona: - tip: kao FQ 0307, - mjerni sistem: pomično željezo, - dimenzije: 72×72 mm, - priključak: 400/230V, 50Hz (izravno), - skala: 90° baždarena linearno u mjernom području: 0…400V. Proizvođač: kao ISKRA ili jednakovrijedan
2.2.24 | Grebenasta ugradna preklopka s dva položaja i "0" položajem: - dimenzije: 48×48 mm, - kut zakreta: 60°, - nazivna struja: 20 A, - broj polova: 4, - narudžbeni broj: kao GN20 – 75 – U. Proizvođač: kao KONČAR ili jednakovrijedan | PK: Za što se koriste grebenjalče? Mogu li obične preklopke? Siemens/Schneider?
2.2.25 | Grebenasta ugradna preklopka s dva položaja i "0" položajem: - dimenzije: 48×48 mm, - kut zakreta: 60°, - nazivna struja: 20 A, - broj polova: 6, - narudžbeni broj: kao GN20 – 77 – U. Proizvođač: kao KONČAR ili jednakovrijedan
2.2.26 | Diodni niz od 40 dioda 1N4007 sa spojenom anodom i vijčanim spojem za montažu na šinu: - tip: kao RSD 40 LP/LP, - narudžbeni broj: kao 8022921001. Proizvođač: kao WEIDMÜLLER ili jednakovrijedan | PK: Diodni blok, nar. broj 8022921001, proizvođač Weidmuller se prestaje proizvoditi. Prijedlog zamjene za jednakovrijedan diodni blok EMG 90-DIO 32M, nar. broj 2954934, proizvođače Phoenix Contact
2.2.27 | Svjetleće tipkalo: - leća: CRVENA, - prednji okvir: crni; 35x35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.229.200. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: kao 10-2512.1149. - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.5. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan
2.2.28 | Svjetleće tipkalo: - leća: ZELENA, - prednji okvir: crni; 35x35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.229.500. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: kao 10-2512.1149. - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.5. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan
2.2.29 | Tipkalo: - leća: PROZIRNA, - prednji okvir: crni; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.209.700. - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.5. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan
2.2.30 | Svjetleće tipkalo sa zaštitnim poklopcem: - podnožje za sijalicu, - kontakti: 2NO, Ag, vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 22-213.011. - leća: CRVENA, - narudžbeni broj: kao 22-903.2. - LED sijalica: bijela; MG T1 3/4 podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/14 mA, - narudžbeni broj: kao 10-2J12.1069. - prednji okvir: crni; 24x36mm, - narudžbeni broj: kao 02-965.0. - zaštitni poklopac: - narudžbeni broj: kao 22-925. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan
2.2.31 | Svjetleće tijelo: - leća: CRVENA, - prednji okvir: sivi; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.202.208. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: kao 10-2512.1149. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan
2.2.32 | Svjetleće tijelo: - leća: ZELENA, - prednji okvir: sivi; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.202.508. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: kao 10-2512.1149. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan
2.2.33 | Svjetleće tijelo: - leća: ŽUTA, - prednji okvir: sivi; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.202.408. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: kao 10-2512.1149. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan
2.2.34 | Svjetleće tijelo: - leća: PROZIRNA, - prednji okvir: sivi; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.202.708. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: kao 10-2512.1149. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan
2.2.35 | Pokazivač položaja s maskom rastavljača: - tip: kao St 1, - dimenzije: Ø25mm, - nazivni napon: 24 Vdc, - narudžbeni broj: kao 1280B IL224. - Proizvođač: kao GOSSEN MUELLER & WEIGERT ili jednakovrijedan
2.2.36 | Programabilni digitalni mjerni instrument: - tip: kao MCR-SL-D-U-I - strujni mjerni ulaz: 0-20/4-20 mA - rezolucija: 14 bit - dimenzije: 48×24 mm - pokazivač: 5 znamenki, 7-segmentni LED - napajanje: 10-30 V DC - maksimalna potrošnja: 50 mA - narudžbeni broj: kao 2864011 Proizvođač: kao PHOENIX CONTACT ili jednakovrijedan
2.2.37 | Tipkalo: - gljivasta glava: crvena, Ø40mm, - prednji okvir: aluminijski, - reset: zakret u smjeru kazaljke na satu (nacrtane strekice), - narudžbeni broj: kao 704.075.2. - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.4. - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.5. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan
2.2.38 | Zaštitni obruč tipkala s gljivastim aktuatorom: - boja: žuta, - narudžbeni broj: kao 3SB39 21-0AK. Proizvođač: kao SIEMENS
2.2.39 | Redne stezaljke 16mm2 s priborom: - tip: kao WDU 16 Proizvođač: kao WEIDMÜLLER ili jednakovrijedan
2.2.40 | Redne stezaljke 4 mm2 s priborom: - tip: kao WDU 4 Proizvođač: kao WEIDMÜLLER ili jednakovrijedan
2.2.41 | Rastavne redne stezaljke 4 mm2: -tip: kao WTR4 Proizvođač: kao WEIDMÜLLER ili jednakovrijedan
2.2.42 | Razdjelnik opremiti ostalim nespecificiranim materijalom potrebnim za kompletiranje razdjelnika kao što je: kabelski kanali, sabirnice, uvodnice, montažne letve, natpisne pločice i sl.
Ukupno 2.2.
23 | Ormarić mjerenja razine vode bazena rashlade +Y BJP14 GH001
2.3.1 | Kompaktni zidni ormar opremljen montažnom pločom, prednjim vratima s dvije bravice, podnicom s kabelskim uvodnicama sljedećih karakteristika: - tip: kao AX - dimenzije (Š×V×D): 500×500×300 mm, - materijal: čelični lim, - boja: RAL 7035, - stupanj zaštite: IP66, - narudžbeni broj: kao 1350.000 Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan
2.3.2 | Rasvjetna armatura 400 lm, 230 Vac, širine 262 mm s preklopkom: - narudžbeni broj: kao 2500.100 Proizvođač: kao RITTAL
2.3.3 | Krajnja sklopka s priključnim kabelom duljine 800mm - narudžbeni broj: kao 2500.460. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan
2.3.4 | Termostat: - mjerni opseg: 5-55 °C, - narudžbeni broj: kao 3110.000. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan
2.3.5 | Higrostat: - mjerni opseg: 50-100 %, - narudžbeni broj: kao 3118.000. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan
2.3.6 | Grijač 50W, 230V, 50Hz s priključnim kabelom - narudžbeni broj: kao 3105.340. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan
2.3.7 | Jednofazna utičnica za ugradnju na montažnu šinu: -16 A, 250 V, - tip: kao BZ325000. Proizvođač: kao SCHRACK ili jednakovrijedan | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedu utičnicu, nar. broj SZ 2506120, proizvođač Rittal radi unificiranja opreme na elektrani.
2.3.8 | Pomoćni relej s mehaničkom i LED signalizacijom položaja, tipkalom za ispitivanje i tri preklopna kontakta: - nazivni napon svitka: 230 V, 50Hz - kontakti: 3 C/O, - nazivna struja kontakta: 10 A, - narudžbeni broj: kao 700-HA33A2-3-4L. Držač releja: - narudžbeni broj: kao 700-HN157. 11 polno podnožje: - narudžbeni broj: kao 700-HN205. Proizvođač: kao ALLEN BRADLEY ili jednakovrijedan
2.3.9 | Redne stezaljke 4 mm2 s priborom: - tip: kao WDU 4 Proizvođač: kao WEIDMÜLLER
2.3.10 | Razdjelnik opremiti ostalim nespecificiranim materijalom potrebnim za kompletiranje razdjelnika kao što je: kabelski kanali, sabirnice, uvodnice, montažne letve, natpisne pločice i sl.