Investitor	:	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
OIB 28921978587

Naručitelj	:	HEP-PROIZVODNJA d.o.o.
Zagreb, Zagorska ulica 1
OIB 09518585079

Građevina	:	HE SENJ

Dio građevine	:	Strojarnica

Lokacija građevine	:  k.o. Sveti Juraj, k.o. Melnice, k.o. Brlog

Razina razrade	:	Izvedbeni projekt

Strukovna odrednica	:	Elektrotehnički

Projekt	:	Rekonstrukcija HE Senj – Faza I.

Naziv projektne mape	:	Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B

PRILOG 006	:	SPECIFIKACIJA OPREME

Sadržaj

6.	Specifikacija opreme	3

6.1	Ormar ventila i filtera +Y BJP14 i LPJ sustava rashlade +Y CDP01	3

6.2	Ormarić mjerenja razine vode bazena rashlade +Y BJP14 GH001	17

6.3	Ormar crpnog agregata rashladne vode B +Y BJP12	18

# Specifikacija opreme

## Ormar ventila i filtera +Y BJP14 i LPJ sustava rashlade +Y CDP01

| Redni broj | Pozicija | Opis | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 |  | Ormar samostojeći VX25, š×v×d: 800×2000×800 mm, IP 55, s prednjim i stražnjim vratima, s 2 montažne ploče Narudžbeni broj: 8808071 Proizvođač: Rittal | 2 | set |
| 6.1.2 |  | Međuploča montažna, za ormare visine 2000 mm Narudžbeni broj: 4591700 Proizvođač: Rittal | 2 | kom |
| 6.1.3 |  | Kutnik spojni za raspodjelu vlačnih sila tijekom transporta ormara, pak=4 Narudžbeni broj: 4540000 Proizvođač: Rittal | 1 | set |
| 6.1.4 |  | Podnožje prednje/ stražnje VX25, š×v: 800×100 mm, crno, pak=2 Narudžbeni broj: 8660003 Proizvođač: Rittal | 2 | set |
| 6.1.5 |  | Unutarnji spojni nosač za spajanje ormara, VX25/VX25, materijal: pocinčani čelični lim, pak=6 Narudžbeni broj: 8617500 Proizvođač: Rittal | 1 | set |
| 6.1.6 |  | Stranica bočna VX25, v×d: 2000×800mm, pak=2 Narudžbeni broj: 8108245 Proizvođač: Rittal | 1 | set |
| 6.1.7 |  | Stranica podnožja bočna, čelični lim, VX25, v×d: 100×800 mm, pak=2 Narudžbeni broj: 8660034 Proizvođač: Rittal | 2 | set |
| 6.1.8 |  | Šina perforirana DIN, 35/ 7,5 mm, L=2000 mm, ZN vrh: NS 35/ 7,5 Narudžbeni broj: 1206421 Proizvođač: Rittal | 2 | kom |
| 6.1.9 |  | Spojnik ormara Vanjski, VX25/VX25, pak=6 Narudžbeni broj: 8617502 Proizvođač: Rittal | 1 | set |
| 6.1.10 |  | Pokrov za spoj polja ormara TS8/VX25 dubine 800 mm Narudžbeni broj: 8800885 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.1.11 |  | Montažni nosač za pričvršćivanje prekidača s upravljanjem vratima na okvir VX, VX IT Narudžbeni broj: 5302351 Proizvođač: Rittal | 4 | kom |
| 6.1.12 |  | Kuke transportne VX25, M12, pak=4 Narudžbeni broj: 4568000 Proizvođač: Rittal | 2 | set |
| 6.1.13 |  | Ručica COMFORT VX25, bez umetka, RAL 7035, za polucilindar umetke Narudžbeni broj: 8618200 Proizvođač: Rittal | 4 | kom |
| 6.1.14 |  | Sekcija za ulaz kabela VX25, Centralna za ormar širine 800 mm, pak=2 Narudžbeni broj: 8618801 Proizvođač: Rittal | 4 | set |
| 6.1.15 |  | Džep za nacrte metalni, š×v×d: 655×210×90 mm, za montažu vijcima na okvir vrata Narudžbeni broj: 4118000 Proizvođač: Rittal | 2 | kom |
| 6.1.16 | -S151, -S152, -S153, -S154 | Prekidač za vrata za LED sistemsku rasvjetu, sa kabelom 0,8 m Narudžbeni broj: 2500460 Proizvođač: Rittal | 4 | kom |
| 6.1.17 | -R101, -R102 | Grijač PTC TopTherm, 130..150 W, 110-240V AC/DC, Izvedba bez ventilatora Narudžbeni broj: 3105370 Proizvođač: Rittal | 2 | kom |
| 6.1.18 | -B101 | Unutarnji termostat za kućište +5...+60°C, 24-230V AC, 24-60V DC Narudžbeni broj: 3110000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.1.19 |  | Kabel međuspojni za LED rasvjetu (narančasti) UL, 100...240 V AC, 3-pol, 1m Narudžbeni broj: 2500530 Proizvođač: Rittal | 2 | kom |
| 6.1.20 |  | Kabel za napajanje LED rasvjete (narančasti), 100...240 V AC, 3-pol, 3m Narudžbeni broj: 2500500K Proizvođač: Rittal | 2 | kom |
| 6.1.21 | -E101, -E102 | Rasvjeta LED, 100...240V AC, 900 lm, L=437 mm, bez utičnice Narudžbeni broj: 2500200 Proizvođač: Rittal | 2 | kom |
| 6.1.22 |  | Komplet za montažu s magnetom za LED sustavnu svjetiljku, za lijepljenje na stražnju stranu svjetala bez grla Narudžbeni broj: 2500490 Proizvođač: Rittal | 4 | kom |
| 6.1.23 | -B102 | Higrostat 50...100%, 24-230V AC / 24 - 48V DC Narudžbeni broj: 3118000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.1.24 | -X101, -X102 | Utičnica 2P+PE 10/16A, 250V AC (DIN standard) za montažu na DIN nosač Narudžbeni broj: A9A153010 Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom |
| 6.1.25 | -U111 | SCALANCE XC206-2SFP upravljivi Layer 2 IE preklopnik; certificiran prema IEC 62443-4-2; 6x 10/100 MBit/s RJ45 portova; 2x 100/1000 Mbit/s SFP; 1x konzolni port; LED za dijagnostiku; redundantno napajanje; temperaturni raspon od -40 °C do +70 °C; montaža: DIN šina/S7 montažna šina/zid Značajke uredskih redundancijskih funkcija (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO uređaj; Ethernet/IP kompatibilan; C-utičnica; Narudžbeni broj: 6GK5206-2BS00-2AC2 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.1.26 |  | C-utikač, izmjenjivi medij za pohranu podataka Za jednostavnu zamjenu uređaja u slučaju kvara, za snimanje konfiguracijskih ili inženjerskih i aplikacijskih podataka, može se koristiti u sljedećim SIMATIC NET proizvodima s C-utikačem: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800, W-700, SC-600 i S615. Narudžbeni broj: 6GK1900-0AB10 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.1.27 |  | SCALANCE X pribor; Primopredajnik SFP991-1; 1x 100 Mbps LC port, optički; višemodno staklo do maks. 5 km (s OM2++ vlaknom) Narudžbeni broj: 6GK5991-1AD00-8AA0 Proizvođač: Siemens | 2 | kom |
| 6.1.28 | -A101 | SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, centralna procesorska jedinica s radnom memorijom od 600 KB za program i 2,5 MB za podatke, 1. sučelje: PROFINET IRT s 2-portnim preklopnikom, performanse od 6 ns bita, potrebna SIMATIC memorijska kartica Narudžbeni broj: 6ES7513-1AM03-0AB0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.1.29 |  | SIMATIC S7, memorijske kartice za S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MB Narudžbeni broj: 6ES7954-8LE04-0AA0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.1.30 | -A111...-A113 | SIMATIC S7-1500, digitalni ulazni modul DI 32x24 V DC HF, 32 kanala u grupama od 16; od kojih se 2 ulaza mogu koristiti kao brojači; kašnjenje ulaza 0,05..20 ms tip ulaza 3 (IEC 61131); dijagnostika; hardverski prekidi: prednji konektor (vijčani terminali ili utični) naručuje se zasebno Narudžbeni broj: 6ES7521-1BL00-0AB0 Proizvođač: Siemens | 3 | kom |
| 6.1.31 | -A121…-A122 | SIMATIC S7-1500, digitalni izlazni modul DQ 32x24V DC/0,5A HF; 32 kanala u grupama od 8; 4 A po grupi; dijagnostika jednog kanala; zamjenska vrijednost, brojač ciklusa preklapanja za priključene aktuatore. Modul podržava sigurnosno orijentirano isključivanje grupa opterećenja do SIL2 prema EN IEC 62061:2021 i kategorije 3 / PL d prema EN ISO 13849-1:2015. Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. Narudžbeni broj: 6ES7522-1BL01-0AB0 Proizvođač: Siemens | 2 | kom |
| 6.1.32 | -A131…-A135 | SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u grupama od 8; 4 kanala za RTD mjerenje, zajednički napon 10 V; Dijagnostika; Hardverski prekidi; Isporuka uključuje ulazni element, nosač zaštitnog oklopa i priključak zaštitnog oklopa: Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. Narudžbeni broj: 6ES7531-7KF00-0AB0 Proizvođač: Siemens | 5 | kom |
| 6.1.33 |  | Industrijski Ethernet FastConnect RJ45 utikač 180 2x 2, RJ45 utični konektor (10/100 Mbit/s) s robusnim metalnim kućištem i FC sustavom spajanja, za IE FC TP kabel 2x 2; izlaz kabela od 180° 1 pakiranje = 1 jedinica. Narudžbeni broj: 6GK1901-1BB10-2AA0 Proizvođač: Siemens | 4 | kom |
| 6.1.34 |  | IE FC TP standardni kabel GP 2x2 (PROFINET tip A), CAT5E, bus kabel s 4 žice, oklopljen, posebna konfiguracija za brzu montažu na IE FC RJ45 utikač 2x2, 100 m. Narudžbeni broj: 6XV1840-2AT10 Proizvođač: Siemens | 1 | set |
| 6.1.35 |  | SIMATIC S7-1500, montažna šina 530 mm (cca. 20,9 inča); uklj. vijak za uzemljenje, integrirana DIN šina za montažu dodatne opreme kao što su terminali, automatski prekidači i releji Narudžbeni broj: 6ES7590-1AF30-0AA0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.1.36 |  | SIMATIC S7-1500, Prednji konektor Sustav spajanja vijčanim tipom, 40-polni za module širine 35 mm uklj. 4 potencijalna mosta i kabelske vezice Narudžbeni broj: 6ES7592-1AM00-0XB0 Proizvođač: Siemens | 10 | kom |
| 6.1.37 | -A100 | SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, upravljanje dodirom, 15,6" TFT zaslon širokog zaslona, 16 milijuna boja, PROFINET sučelje, konfigurabilno od WinCC Unified Comfort V16, sadrži softver otvorenog koda koji se pruža besplatno, pogledajte priloženi DVD Narudžbeni broj: 6AV2128-3QB06-0AX1 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.1.38 | -U101, -U102 | SITOP PSU8200 20 A stabilizirano napajanje ulaz: 120-230 V AC 110-220 V DC izlaz: 24 V DC/20 A Narudžbeni broj: 6EP1336-3BA10 Proizvođač: Siemens | 2 | kom |
| 6.1.39 | -V101 | SITOP RED1200 redundantni modul Ulaz/izlaz: 24/48 V DC/40 A Pogodan za odvajanje dva SITOP napajanja s maks. izlaznom strujom od 20 A svaki Narudžbeni broj: 6EP4347-7RB00-0AX0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.1.40 | -F201, -F202 | SITOP SEL1400 10 A selektivni modul 8-kanalni s graničnom karakteristikom ulaz: 24 V DC/60 A izlaz: 24 V DC/8x 10 A podesivi prag 2-10 A s nadzornim sučeljem Narudžbeni broj: 6EP4438-7EB00-3DX0 Proizvođač: Siemens | 2 | kom |
| 6.1.41 | -U151…-U162 | ACT20M-AI-AO-ES Analogno izolacijsko pojačalo, Konfigurabilno, bez napajanja senzora, Točnost <0,2 % mjernog raspona, Ulaz: I / U, Izlaz: I / U Narudžbeni broj: 1176010000 Proizvođač: Weidmüller | 7 | kom |
| 6.1.42 | -U151…-U162 | ACT20M-AI-AO-S Analogno izolacijsko pojačalo, Konfigurabilno, bez napajanja senzora, Točnost <0,2 % mjernog raspona, Ulaz: I / U, Izlaz: I / U Narudžbeni broj: 1176000000 Proizvođač: Weidmüller | 5 | kom |
| 6.1.43 |  | MF 5/7.5 MC NE WS MultiFit, Oznaka za terminale, 5 x 7,5 mm, Razmak u mm (P): 7,50 Adels RKW, Phoenix, temperaturni raspon od -40 °C do +100 °C, bijela boja Narudžbeni broj: 1877680000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set |
| 6.1.44 | -1K01…-1K98 | TRS 230VUC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, 87.8 x 89.6 x 12.8 mm, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 230 V UC ±5 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, Dostupna tipka za testiranje: Ne Narudžbeni broj: 1123540000 Proizvođač: Weidmüller | 41 | kom |
| 6.1.45 |  | TCC 12.8/26 BL TERMSERIES poprečni spojni most TCC 12.8/26 BL; 26-polni; razmak 12,8 mm; nazivni napon 300 V; nazivna struja 17,5 A; mogućnost rezanja na željenu duljinu; izoliran i zaštićen od dodira; plava boja; montaža uticanjem Narudžbeni broj: 2556460000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set |
| 6.1.46 | -2K01…2K48 | TRS 24VDC 1CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 1, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 6 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne Narudžbeni broj: 1122770000 Proizvođač: Weidmüller | 40 | kom |
| 6.1.47 | -2K12, -2K13 | Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 24 V DC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti Narudžbeni broj: 700-HA33Z24-3-4 Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 2 | kom |
| 6.1.48 | -1K101…-1K198 | TRS 24VDC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne Narudžbeni broj: 1123490000 Proizvođač: Weidmüller | 30 | kom |
| 6.1.49 |  | TW TXS/TXZ R3.2 TERMSERIES pregradna ploča TW TXS/TXZ R3.2; debljina 3,2 mm; za montažu na DIN šinu TS 35; narančasta boja; nezapaljivo kućište prema UL94 V-0 Narudžbeni broj: 1240800000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set |
| 6.1.50 |  | TCC 6.4/51 BL TERMSERIES poprečni spojni most TCC 6.4/51 BL; 51-polni; razmak (raster) 6,4 mm; nazivni napon 300 V; nazivna struja 17,5 A; mogućnost rezanja na željenu duljinu; izoliran i zaštićen od dodira; plava boja; montaža uticanjem Narudžbeni broj: 2556450000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set |
| 6.1.51 | -X100, - X200, itd. | WDU 4 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 4 mm², 32 A, 800 V, Broj priključaka: 2 Narudžbeni broj: 1020100000 Proizvođač: Weidmüller | 6 | set |
| 6.1.52 |  | WEW 35/2 - Završna konzola, tamno bež, TS 35, HB, Wemid, Širina: 8 mm, 100 °C Narudžbeni broj: 1061200000 Proizvođač: Weidmüller | 2 | set |
| 6.1.53 |  | ZQV 4N/6 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 6, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm Narudžbeni broj: 2460780000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set |
| 6.1.54 |  | ZQV 4N/10 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 10, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm Narudžbeni broj: 2460740000 Proizvođač: Weidmüller | 3 | set |
| 6.1.55 |  | ZQV 4N/30 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 30, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm Narudžbeni broj: 2561600000 Proizvođač: Weidmüller | 3 | set |
| 6.1.56 |  | WAP 2.5-10 - Završna ploča za terminale, tamno bež, Visina: 56 mm, Širina: 1,5 mm, V-0, Wemid, Pričvršćivanje: Ne Narudžbeni broj: 1050000000 Proizvođač: Weidmüller | 2 | set |
| 6.1.57 |  | WDU 16 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 16 mm², 76 A, 1000 V, Broj priključaka: 2 Narudžbeni broj: 1020400000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set |
| 6.1.58 |  | WEW 35/1 - Završna konzola, tamnobež, TS 35, V-2, Wemid, Širina: 12 mm, 100 °C Narudžbeni broj: 1059000000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set |
| 6.1.59 |  | WAP 16+35 WTW 2.5-10 - Završna i pregradna ploča za terminale, tamno bež, Visina: 56 mm, Širina: 1,5 mm, V-0, Wemid Narudžbeni broj: 1050100000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set |
| 6.1.60 | V101 | EMG 90-DIO 32M Modul za ispitivanje lampi, 2 diode sa zajedničkom katodom: sa 16 parova, sa zajedničkim okidanjem, maks. radni napon 250 V AC; vršni reverzni napon 1300 V; Narudžbeni broj: 2954934 Proizvođač: Phoenix Contact | 1 | kom |
| 6.1.61 |  | LED sijalica: BIJELA; BA9s podnožje, nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA Narudžbeni broj: 10-2512.1149 Proizvođač: EAO | 41 | kom |
| 6.1.62 |  | NO/NC modul - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak Narudžbeni broj: 704.911.5-1 Proizvođač: EAO | 11 | kom |
| 6.1.63 |  | 2NC modul - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak Narudžbeni broj: 704.911.4-1 Proizvođač: EAO | 1 | kom |
| 6.1.64 |  | 2NO modul - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak Narudžbeni broj: 704.911.3-1 Proizvođač: EAO | 1 | kom |
| 6.1.65 | -S111, -S211, -S311, -S411, -S511, -S611, -S911 | Sklopka grebenasta, preklopka s “0” položajem, Broj polova: 3, Broj elemenata: 3, Oblik ugradnje: ugradna Narudžbeni broj: GN20-53-U Proizvođač: Končar | 7 | kom |
| 6.1.66 | -H4, -H5, -H6, -H7, -H102, -H202, -H302, -H402, -H502, -H602, -H701, -H702, -H703, H801, -H802 | Svjetleće tijelo, leća: CRVENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.202.208 Proizvođač: EAO | 15 | kom |
| 6.1.67 | -H1, -H2, -H3, -H401, -H501, -H601 | Svjetleće tijelo, leća: ZELENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.202.508 Proizvođač: EAO | 6 | kom |
| 6.1.68 | -H8, -H101, -H201, -H301, -H404, -H504, -H604 | Svjetleće tijelo, leća: PROZIRNA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.202.708 Proizvođač: EAO | 6 | kom |
| 6.1.69 | -H403, H503, -H603 | Svjetleće tijelo, leća: ŽUTA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.202.408 Proizvođač: EAO | 3 | kom |
| 6.1.70 | -S110, -S101, -S201, -S301 | Svjetleće tipkalo, leća: CRVENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.229.200 Proizvođač: EAO | 4 | kom |
| 6.1.71 | -S103, -S203, -S303 | Svjetleće tipkalo, leća: ZELENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.229.500 Proizvođač: EAO | 3 | kom |
| 6.1.72 | -S102, -S202, -S302 | Svjetleće tipkalo, leća: PROZIRNA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.229.700 Proizvođač: EAO | 3 | kom |
| 6.1.73 | -S301 | Tipkalo za isklop u nuždi, gljivasta glava: crvena, Ø40mm, prednji okvir: aluminijski, reset: zakret u smjeru kazaljke na satu Narudžbeni broj: 704.075.2 Proizvođač: EAO | 1 | kom |
| 6.1.74 | -S301 | E-stop zaštitni prsten, plastičan, Ø83 mm, boja: žuta Narudžbeni broj: 704.927.9 Proizvođač: EAO | 1 | kom |
| 6.1.75 | -K411 | Digitalno podesivi nadzorni relej za ispad faze, redoslijed faza, asimetriju, frekvenciju, nadzor prenapona i podnapona 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 preklopna kontakta vijčani priključak Narudžbeni broj: 3UG5616-1CR20 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.1.76 | -K3.1, -K3.2,…-K5.1, -K5.2 | Sklopnik TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - Zavojnica 220 V DC, namjena: upravljanje motorom / ohmski teret Narudžbeni broj: LC1D09MD Proizvođač: Schneider Electric | 6 | kom |
| 6.1.77 | -K3.1, -K3.2,…-K5.1, -K5.2 | Komplet za reverzni sklopnik , 3P, 32 A, sastav opreme: električna i mehanička blokada, set priključaka za napajanje Narudžbeni broj: LAD9R1V Proizvođač: Schneider Electric | 3 | set |
| 6.1.78 | -FU1 | Odvodnik prenapona za TNC sustav, DG MD TNS 275 FM, DEHNGuard Modular Narudžbeni broj: 943405 Proizvođač: Dehn | 1 | kom |
| 6.1.79 | -S1 | Sklopka preklopna motorizirana - 4P - 125A - sa uređajima za automatsko prebacivanje - napajanje 230/400 V AC - tip: ATyS t M Narudžbeni broj: 93444012 Proizvođač: Socomec | 1 | kom |
| 6.1.80 | -S1 | Kratkospojnik za “Change-over” sklopku 4P, 40...125A Narudžbeni broj: 13094006 Proizvođač: Socomec | 1 | kom |
| 6.1.81 | -S1 | Pokrov kontakata za 4P sklopku 40...160A Narudžbeni broj: 22944016 Proizvođač: Socomec | 1 | kom |
| 6.1.82 | -S1 | Stopica za priključak upravljačkog napona 2 komada Narudžbeni broj: 13994006 Proizvođač: Socomec | 1 | kom |
| 6.1.83 | -S1 | Blok pomoćnik kontakata 1R + 1M, za signalizaciju položaja sklopke trostruki preklopni kontakt (I - 0 - 2) Narudžbeni broj: 13091001 Proizvođač: Socomec | 1 | kom |
| 6.1.84 | -F2 | iC60L - minijaturni prekidač - 3P - 3 A - C krivulja Narudžbeni broj: A9F94303 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom |
| 6.1.85 |  | Pomoćni kontakt, Acti9 A9A, iOF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, gornji i donji priključak Narudžbeni broj: A9A26909 Proizvođač: Schneider Electric | 30 | kom |
| 6.1.86 | -F3, -F4, -F5 | TeSys GV2-termo-magnetski-prekidač-1...1,6 A-priključci vijčanim stezaljkama Narudžbeni broj: GV2ME06AP Proizvođač: Schneider Electric | 3 | kom |
| 6.1.87 | -F3, -F4, -F5 | TeSys GV blok pomoćnih kontakata, za motorne prekidače GV2 i GV3, pomoćni kontakt - 1 NO + 1 NC, Nazivni radni napon: 24...240 V AC, 24...60 V DC Narudžbeni broj: GVAE11 Proizvođač: Schneider Electric | 3 | kom |
| 6.1.88 | -F6, -F7, -F8, -F9, -F10, -F13 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 2 A, C krivulja isključenja Narudžbeni broj: A9F94302 Proizvođač: Schneider Electric | 6 | kom |
| 6.1.89 | -F12 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 6 A, C krivulja isključenja Narudžbeni broj: A9F94306 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom |
| 6.1.90 | -F11 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 10 A, C krivulja isključenja Narudžbeni broj: A9F94310 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom |
| 6.1.91 | -F31, -F32, -F33, -F34, -F36, -F37, -F38 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), P, Nazivna struja 6 A, C krivulja isključenja Narudžbeni broj: A9F94106 Proizvođač: Schneider Electric | 14 | kom |
| 6.1.92 | -F35, -F39 | FID, 13 A/C, 30 mA, Acti9 iDPN N Vigi kombinirana zaštitna sklopka, 1P + N, 300 mA klasa A, C krivulja, 6000A Narudžbeni broj: A9D32613 Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom |
| 6.1.93 |  | Pomoćni kontakt, Acti9, OF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, gornji i donji priključak Narudžbeni broj: A9N26909 Proizvođač: Schneider Electric | 8 | kom |
| 6.1.94 | -F101,…-F106 | Acti9, minijaturni prekidač (MCB), C60H-DC, 2P, 6A, C krivulja, 6kA (IEC/EN 60947-2) Narudžbeni broj: A9N61526 Proizvođač: Schneider Electric | 6 | kom |
| 6.1.95 | -S11, -S12 | Rastavna sklopka, ComPacT NSX100NA, 3 pola, fiksna, termička struja 100A,Vrsta upravljanja: ručica Narudžbeni broj: C103100S Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom |
| 6.1.96 | -S11, -S12 | Pomoćni kontakt - za signalizaciju stanja (1OF) ili okidanja (1SD) ili prorade zaštite (1SDE) ili prorade diferencijalne zaštite (1SDV) za prekidače NSX Narudžbeni broj: 29450 Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom |
| 6.1.97 | -V11, -V12 | Diodni modul za 220 VDC dovod Narudžbeni broj: SKKE162 Proizvođač: SEMIKRON | 2 | kom |
| 6.1.98 |  | Zajedničko hladilo za dvije diode Narudžbeni broj: KL-295(P3)/180 Proizvođač: SEMIKRON | 1 | kom |
| 6.1.99 | -P101 | Voltmetar - tip: kao FQ 0307, - mjerni sustav: pomično željezo, - dimenzije: 72×72 mm, - priključak: 400/230V, 50Hz (izravno), - skala: 90° baždarena linearno u mjernom području: 0…400V. Narudžbeni broj: AN25DDC400 Proizvođač: IME | 1 | kom |
| 6.1.100 | -P201, -P202 | MCR-SL-DUI - Digitalni zaslon za mjerenje i prikaz standardnih signala, 5-fig. Zaslon, Konfiguracijska: tipkovnica Narudžbeni broj: 2864011 Proizvođač: Phoenix Contact | 2 | kom |
| 6.1.101 | -H110, -H111 | Indikator položaja sklopke za daljinsku indikaciju položaja kontakata s maskom rastavljača Narudžbeni broj: 1280B IL224 Proizvođač: GOSSEN MUELLER & WEIGERT | 2 | kom |
| 6.1.102 | -K401…-K405 | Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 240 V AC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti Narudžbeni broj: 700-HA33A2-3-4L Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 5 | kom |
| 6.1.103 | -K401…-K405, -K101…-K104, -2K12, -2K13 | Rockwell Automation 700-HN serija pričvrsnih kopči za podnožja 700-HN100, 700-HN204, 700-HN101, 700-HN205 s relejima 700-HA, Učvršćuje relej u podnožju Narudžbeni broj: 700-HN157 Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 13 | kom |
| 6.1.104 | -K401…-K405, -K101…-K104, -2K12, -2K13 | Rockwell Automation podnožje releja 700-HN205; 11-pinsko podnožje; za cijevne releje serije 700-H; vijčani priključak; zaštićeni priključci sigurni od dodira (Touch-Safe); s utorom za vremenski modul Narudžbeni broj: 700-HN205 Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 13 | kom |
| 6.1.105 | -K101, -K102, -K103, -K104 | Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 220 V DC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti Narudžbeni broj: 700-HA33Z2-3 Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 6 | kom |
| 6.1.106 | -K102.1, -2K12, -2K13 | Timer modul za 700-HA relej Narudžbeni broj: 700-HT3 Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 3 | kom |
| 6.1.107 | -X1 | Distriblok, Glavna grana, 4-polna, 125A, ulaz 2x25mm², izlaz 5x6mm² 4-polna, Ulaz 2 x 10-25mm² (10-16mm² s ferulom), Izlazi 5 x 2,5-6mm² (2,5-4mm² s ferulom) Narudžbeni broj: IKBC4016-A Proizvođač: Schrack | 1 | kom |
| 6.1.108 | -X500, -X501, -X502 | Distributor za 24 VDC- 1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: ulazne 2 x 25mm², izlazne 6 x (1.5 – 10mm²), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 100A, 54x29x50mm (VxŠxD) Narudžbeni broj: IKB01025N Proizvođač: Schrack | 5 | kom |
| 6.1.109 | -X110, -X111 | Distributor za 220 VDC razvod - 1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: dovod 1 x 10-35mm² (10-25mm² s kabelskim završetkom), odvodi 1 x 6 - 16mm² (6-10mm² s kabelskim završetkom) i 6 x 2,5 - 16mm² (2,5-10mm² s kabelskim završetkom), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 125A, 76x29x47.5mm (VxŠxD) Narudžbeni broj: IKBC1035-- Proizvođač: Schrack | 2 | kom |

## Ormarić mjerenja razine vode bazena rashlade +Y BJP14 GH001

| Redni broj | Pozicija | Opis | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 |  | Zidni ormarić, 500x500x300 mm s montažnom pločom, čelični lim, kompaktno kućište AX s integriranim lokatorima kućišta u krovu, podnožju i bočnoj strani Narudžbeni broj: AX 1350000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.2.2 | -X1, -X2 | Zidni nosač za AX čelični lim, KX čelični lim, AX IT, EL, Dijelovi: Zidni nosač, poklopac, Dijelovi za montažu, Udaljenost od zida: 40 mm Narudžbeni broj: AX 2503020 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.2.3 |  | WDU 4 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 4 mm², 32 A, 800 V, Broj priključaka: 2 Narudžbeni broj: 1020100000 Proizvođač: Weidmüller | 100 | kom |
| 6.2.4 | -R101 | Grijač 50W, 230V, 50Hz s priključnim kabelom Narudžbeni broj: 3105.340 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.2.5 | -B101 | Termostat, mjerni opseg: 5-55 °C Narudžbeni broj: 3110.000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.2.6 | -B102 | Higrostat, mjerni opseg: 50-100 % Narudžbeni broj: 3118.000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.2.7 | -E101 | Rasvjetna armatura 400 lm, 230 Vac, širine 262 mm s preklopkom Narudžbeni broj: 2500.100 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.2.8 | -S101 | Krajnja sklopka s priključnim kabelom duljine 800mm Narudžbeni broj: 2500.460. Proizvođač: Rittal | 1 | kom |

## Ormar crpnog agregata rashladne vode B +Y BJP12

| Redni broj | Pozicija | Opis | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 |  | "Low Harmonic" frekvencijski pretvarač kao jedinica unutar tvornički ožičenog i ispitanog samostojećeg ormara stupnja zaštite IP23 s ugrađenim filtrima koji ograničavaju ukupni faktor distorzije THD(i) na max. 2% i na taj način ispunjava zahtjeve prema normi IEC 61000-3-12 od THD(i) <5%, a cos ϕ > 0,99. - tip: kao ATV Process 680 - narudžbeni broj: kao ATV680C13Q4X1 - dimenzije: 600×2352×600 mm (Š×V×D) - napajanje: 380...415 -10% +6% - nazivna snaga motora crpke: 132 kW (normal duty) / 110 kW (heavy duty) - kontinuirana izlazna struja: 250 A (normal duty) / 211 A (heavy duty) - temperaturno radno područje: od 0°C do +50°C Narudžbeni broj: ATV680C13Q4X1 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | set |
| 6.3.2 | -A01 | Upravljačka jedinica 400V-ATV660,680 Narudžbeni broj: 8808071 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.3 | -A01 | Prošireni I/O modul - diskretni 6I/2O - analogni 2I Narudžbeni broj: 4591700 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.4 | -A01 | Prošireni relejni modul - 3 releja Narudžbeni broj: 4540000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.5 | -A02 | RFI Filter 400V MCE Filter AC 400V Narudžbeni broj: 8660003 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.6 | -A03 | Ploča za napajanje Narudžbeni broj: 8617500 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.7 | -A06 | Veza modula Narudžbeni broj: 8108245 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.8 | -A07 | Set za montažu na vrata - za udaljeni grafički priključak - frekventni pretvarač - IP65 / Narudžbeni broj: 8660034 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.9 | -A31 | Inverterski modul 132 kW Narudžbeni broj: 1206421 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.10 | -A51 | AFE modul 400V 132kW Narudžbeni broj: 8617502 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.11 | -A51 | RJ45 spojnica, stupanj zaštite: IP20, broj kontakata: 8, 1 Gbps, CAT5, materijal: Plastika, način spajanja: Spojnica, Keystone, Ethernet Narudžbeni broj: 8800885 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.12 | -A71 | AFE Filter Modul 400V 160kW Narudžbeni broj: 5302351 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.13 | -B01 | Držač za termostat 0-60°C Narudžbeni broj: 4568000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.14 | -B01 | Termostat 0-60°C Narudžbeni broj: 8618200 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.15 | -B51 | ClimaSys CC-jednostavni termostat od 250 V-raspon temperature 0… 60 °C-NC-°C Narudžbeni broj: 8618801 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.16 | -C01 | Kondenzator 30uF 5%-25°C/70°C Narudžbeni broj: 4118000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.17 | -E51 | ClimaSys toplinski otpor ventil. 400 W 230 V aluminij Narudžbeni broj: 2500460 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.18 | -E55 | LED svjetiljka s višestrukim pričvršćivanjem i Schuko utičnicom - 230 V AC - 10W Narudžbeni broj: 3105370 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.19 | -F51 | Minijaturni prekidač (MCB), Acti9 iC60H, 2P, 6A, C krivulja, 10000A (IEC 60898-1), 15kA (IEC 60947-2), dvostruki priključak Narudžbeni broj: 3110000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.20 | -F51.1, -F51.2, -F51.3 | Osigurač 315A/690V sf aR veličina 1-170M3467 Narudžbeni broj: 2500530 Proizvođač: Rittal | 3 | kom |
| 6.3.21 | -F55 | Minijaturni prekidač (MCB), Acti9 iC60H, 1P+N, 2A, C krivulja, 10000A (IEC 60898-1), 70kA (IEC 60947-2), dvostruki priključak Narudžbeni broj: 2500500K Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.22 | -G01 | Regulirano napajanje, 100-240V AC, 24V 5 A, jednofazno, optimizirano Narudžbeni broj: 2500200 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.23 | -J01 | Bočne ploče, PanelSeT SFN, za ormar H2000 D600mm, vanjsko pričvršćivanje Narudžbeni broj: 2500490 Proizvođač: Rittal | 2 | kom |
| 6.3.24 | -J01 | Ormar, PanelSeT SFN, dekarbonizirani čelik, 2000x600x600mm, IP55 Narudžbeni broj: 3118000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom |
| 6.3.25 | -J01 | Prednje podnožje PanelSeT SF/SM - 200 x 600 mm Narudžbeni broj: A9A153010 Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom |
| 6.3.26 | -J01 | Bočna ploča PanelSeT SF/SM za podnožje - 200 x 600 mm Narudžbeni broj: 6GK5206-2BS00-2AC2 Proizvođač: Siemens | 2 | kom |
| 6.3.27 | -K51 | Sklopnik v. s., TeSys Giga, 3Polni (3NO), AC-3 <=440V 225A, Standard, 100…250V AC/DC zav. sa širokim rasp. napona Narudžbeni broj: 6GK1900-0AB10 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.3.28 | -L51.1 | Prigušnica filtera 160 kW Narudžbeni broj: 6GK5991-1AD00-8AA0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.3.29 | -L51.2, -L51.3, -L51.4 | Prigušnica Narudžbeni broj: 6ES7513-1AM03-0AB0 Proizvođač: Siemens | 3 | kom |
| 6.3.30 | -M11 | Filter ventilator 48VDC, 0,5A, 330m3/h Narudžbeni broj: 6ES7954-8LE04-0AA0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.3.31 | -M31, -M51 | Ventilator 48VDC 2,9A 315Pa 530m3/h Narudžbeni broj: 6ES7521-1BL00-0AB0 Proizvođač: Siemens | 2 | kom |
| 6.3.32 | -P65 | Glava narančaste signalne žaruljice Ø22 s običnom lećom za integralni LED Narudžbeni broj: 6ES7522-1BL01-0AB0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.3.33 | -P65, -P66, -P67 | Blok bijele lampice s kućištem/spojnim prstenom i integralnim LED-om 24 V Narudžbeni broj: 6ES7531-7KF00-0AB0 Proizvođač: Siemens | 3 | kom |
| 6.3.34 | -P66 | Glava zelene signalne žaruljice Ø22 s običnom lećom za integralni LED Narudžbeni broj: 6GK1901-1BB10-2AA0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.3.35 | -P67 | Glava crvene signalne žaruljice promjerom 22mm s običnom lećom za integralni LED Narudžbeni broj: 6XV1840-2AT10 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.3.36 | -Q01 | TeSys GV2 - ograničavači - na prekidaču Narudžbeni broj: 6ES7590-1AF30-0AA0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.3.37 | -Q01 | TeSys GV2-termo-magnetski-prekidač-6,3…10 A-priključci vijčanim stezaljkama Narudžbeni broj: 6ES7592-1AM00-0XB0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.3.38 | -Q11 | TeSys GV2-Prekidač-termomagnetski-4…6,3 A-priključci vijčanim stezaljkama Narudžbeni broj: 6AV2128-3QB06-0AX1 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.3.39 | -QFO | Prednja zakretna ručica - crna ručica - za INS/INV320…630 i INSJ400 Narudžbeni broj: 6EP1336-3BA10 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.3.40 | -QFO | Učinski rastavljač Compact INS320 - 320 A - 3 pola Narudžbeni broj: 6EP4347-7RB00-0AX0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom |
| 6.3.41 | -R01, -R02 | Linijski terminator CANopen za konektor RJ45 Narudžbeni broj: 6EP4438-7EB00-3DX0 Proizvođač: Siemens | 2 | kom |
| 6.3.42 | -S55 | PanelSeT SF sklopka za vrata 10 A/500 V - M20 konektor Narudžbeni broj: 1176010000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | kom |
| 6.3.43 | -S61 | Crveno Ø30 zaust.u sl.nužd.,glava za isklj.Ø22 okidač i prianj.otpušt.okret. Narudžbeni broj: 1176000000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | kom |
| 6.3.44 | -S61 | Jednostruki kontaktni blok s kuć./spojnim prstenom 1NC prk.s vijčanom stezaljkom Narudžbeni broj: 1877680000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | kom |
| 6.3.45 | -S61 | 1-str. kontaktni blok za glavu Ø22,1NC prk.s vijčanim stez.od legure srebra Narudžbeni broj: 1123540000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | kom |
| 6.3.46 | -S61 | Žuti metalni štitnik koji se može zaključati lokotom za gljivastu glavu Ø 40 Narudžbeni broj: 2556460000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | kom |
| 6.3.47 | -S65 | Sklopka s ključem Narudžbeni broj: 1122770000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | kom |
| 6.3.48 | -S65 | 1-str. kontaktni blok s kuć./spojnim prstenom 1NO+1NC prk.s vijčanom stezaljkom Narudžbeni broj: 700-HA33Z24-3-4 Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 1 | kom |
| 6.3.49 | -T01 | Transformator 400..480VAC/230V-1000VA Narudžbeni broj: 1123490000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | kom |
| 6.3.50 | -X100 | SP 2,5/ 1-R GNYE - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, boja: zeleno-žuta Narudžbeni broj: 1240800000 Proizvođač: Weidmüller | 6 | kom |
| 6.3.51 | -X100, -X170 | STTB 2,5/2P-PE - Dvoslojna stezaljka za zaštitni vodič, način spajanja: Opružni/utični priključak, priključak 1. i 2. razine lijevo, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, način montaže: NS 35/15, NS 35/7,5, boja: zeleno-žuta Narudžbeni broj: 2556450000 Proizvođač: Weidmüller | 6 | kom |
| 6.3.52 | -X100, -X120, -X140, -X170, -X200 | SP 2,5/ 1-R - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, boja: siva Narudžbeni broj: 1020100000 Proizvođač: Weidmüller | 16 | kom |
| 6.3.53 | -X100, -X120, -X140, -X170, -X200 | SP 2,5/ 1-L - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, boja: siva Narudžbeni broj: 1061200000 Proizvođač: Weidmüller | 24 | kom |
| 6.3.54 | -X100, -X120, -X200 | SP 2,5/1M - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, boja: siva Narudžbeni broj: 2460780000 Proizvođač: Weidmüller | 33 | kom |
| 6.3.55 | -X100 | SP 2,5/ 1-M GNYE - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, boja: zeleno-žuta Narudžbeni broj: 2460740000 Proizvođač: Weidmüller | 2 | kom |
| 6.3.56 | -X100, -X120, -X140, -X170, -X195, -X200, -X205 | STTB 2,5/2P - Dvoslojni priključni blok, Struja i napon određeni su korištenim utikačem., nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 22 A, način spajanja: Opružni/utični priključak, priključak 1. i 2. razine lijevo, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, priključak 1. i 2. razine desno, način montaže: NS 35/15, NS 35/7,5, boja: siva Narudžbeni broj: 2561600000 Proizvođač: Weidmüller | 71 | kom |
| 6.3.57 | -X110, -X130 | ST 2,5-TWIN - Prolazni terminalni blok, nazivni napon: 800 V, nazivna struja: 24 A, broj priključaka: 3, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, način montaže: NS 35/7,5, NS 35/15, boja: siva Narudžbeni broj: 1050000000 Proizvođač: Weidmüller | 22 | kom |