## Sheet1
Row | PLC data from schematic | [7 empty] | New PLC data / From assignment list
1 | CPU (indirect) | PLC address | Data type | Symbolic address (automatic) | Function text (automatic) | DT (identifying) | Connection point designation (with plug designation (automatic)) | Direction | PLC address | Data type | Symbolic address (automatic) | Function text (automatic)
8 | [5 empty] | =0CJA01+0CJA01-A100 | FE | Undefined
9 |  | I0.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S240:14 | OUTDOOR SUBSTATION CB OFF | =0CJA01+0CJA01-A111 | 1 | Input | I0.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S240:14 | OUTDOOR SUBSTATION CB OFF
10 |  | I0.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S230:14 | STEP-UP TRANSFORMER CB OFF | =0CJA01+0CJA01-A111 | 2 | Input | I0.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S230:14 | STEP-UP TRANSFORMER CB OFF
11 |  | I0.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S231:14 | STEP-UP TRANSFORMER CB ON | =0CJA01+0CJA01-A111 | 3 | Input | I0.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S231:14 | STEP-UP TRANSFORMER CB ON
12 |  | I0.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S103:14 | REMOTE CONTROL | =0CJA01+0CJA01-A111 | 4 | Input | I0.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S103:14 | REMOTE CONTROL
13 |  | I0.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S100:14 | MAINTENANCE MODE | =0CJA01+0CJA01-A111 | 5 | Input | I0.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S100:14 | MAINTENANCE MODE
14 |  | I0.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S301:12 | ESD PUSHBUTTON OK | =0CJA01+0CJA01-A111 | 6 | Input | I0.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S301:12 | ESD PUSHBUTTON OK
15 |  | I0.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S302:14 | RESET | =0CJA01+0CJA01-A111 | 7 | Input | I0.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S302:14 | RESET
16 |  | I0.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S203:14 | LAMP TEST | =0CJA01+0CJA01-A111 | 8 | Input | I0.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S203:14 | LAMP TEST
17 |  | I1.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-K301:14 | ESD CONTACTOR ON | =0CJA01+0CJA01-A111 | 9 | Input | I1.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-K301:14 | ESD CONTACTOR ON
18 |  | I1.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-F41:14 | MCB OK GROUP 1 - ALARM | =0CJA01+0CJA01-A111 | 10 | Input | I1.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-F41:14 | MCB OK GROUP 1 - ALARM
19 |  | I1.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-F40:14 | MCB OK GROUP 2 - TRIP | =0CJA01+0CJA01-A111 | 11 | Input | I1.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-F40:14 | MCB OK GROUP 2 - TRIP
20 |  | I1.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-X32:24 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A111 | 12 | Input | I1.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-X32:24 | SPARE
21 |  | I1.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K11:14 | OUTDOOR SUBSTATION CB ON | =0CJA01+0CJA01-A111 | 13 | Input | I1.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K11:14 | OUTDOOR SUBSTATION CB ON
22 |  | I1.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K12:14 | OUTDOOR SUBSTATION CB OFF | =0CJA01+0CJA01-A111 | 14 | Input | I1.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K12:14 | OUTDOOR SUBSTATION CB OFF
23 |  | I1.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K13:14 | OUTDOOR SUBSTATION CB RDY ON (SPRING CHARGED) | =0CJA01+0CJA01-A111 | 15 | Input | I1.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K13:14 | OUTDOOR SUBSTATION CB RDY ON (SPRING CHARGED)
24 |  | I1.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K14:14 | OUTDOOR SUBSTATION DISCONNECTOR ON | =0CJA01+0CJA01-A111 | 16 | Input | I1.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K14:14 | OUTDOOR SUBSTATION DISCONNECTOR ON
25 |  | I2.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K21:14 | OUTDOOR SUBSTATION DISCONNECTOR OFF | =0CJA01+0CJA01-A112 | 1 | Input | I2.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K21:14 | OUTDOOR SUBSTATION DISCONNECTOR OFF
26 |  | I2.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K22:14 | OUTDOOR SUBSTATION EARTHING SWITCH OFF | =0CJA01+0CJA01-A112 | 2 | Input | I2.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K22:14 | OUTDOOR SUBSTATION EARTHING SWITCH OFF
27 |  | I2.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K23:14 | OUTDOOR SUBSTATION EARTHING SWITCH ON | =0CJA01+0CJA01-A112 | 3 | Input | I2.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K23:14 | OUTDOOR SUBSTATION EARTHING SWITCH ON
28 |  | I2.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K24:14 | OUTDOOR SUBSTATION REMOTE | =0CJA01+0CJA01-A112 | 4 | Input | I2.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K24:14 | OUTDOOR SUBSTATION REMOTE
29 |  | I2.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K25:14 | OUTDOOR SUBSTATION PRESS CB OK | =0CJA01+0CJA01-A112 | 5 | Input | I2.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K25:14 | OUTDOOR SUBSTATION PRESS CB OK
30 |  | I2.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K26:14 | OUTDOOR SUBSTATION MEASUREMENT VT MCB OK | =0CJA01+0CJA01-A112 | 6 | Input | I2.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K26:14 | OUTDOOR SUBSTATION MEASUREMENT VT MCB OK
31 |  | I2.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K27:14 | OUTDOOR SUBSTATION PROTECTION VT MCB OK | =0CJA01+0CJA01-A112 | 7 | Input | I2.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K27:14 | OUTDOOR SUBSTATION PROTECTION VT MCB OK
32 |  | I2.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K28:14 | OUTDOOR SUBSTATION MCB GROUP OK - ALARM | =0CJA01+0CJA01-A112 | 8 | Input | I2.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K28:14 | OUTDOOR SUBSTATION MCB GROUP OK - ALARM
33 |  | I3.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K31:14 | OUTDOOR SUBSTATION MCB GROUP OK - TRIP | =0CJA01+0CJA01-A112 | 9 | Input | I3.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K31:14 | OUTDOOR SUBSTATION MCB GROUP OK - TRIP
34 |  | I3.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K32:14 | STEP-UP TRANSFORMER OIL TEMPERATURE ALARM | =0CJA01+0CJA01-A112 | 10 | Input | I3.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K32:14 | STEP-UP TRANSFORMER OIL TEMPERATURE ALARM
35 |  | I3.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K33:14 | STEP-UP TRANSFORMER OIL TEMPERATURE TRIP | =0CJA01+0CJA01-A112 | 11 | Input | I3.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K33:14 | STEP-UP TRANSFORMER OIL TEMPERATURE TRIP
36 |  | I3.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K34:14 | STEP-UP TRANSFORMER OIL LEVEL MIN | =0CJA01+0CJA01-A112 | 12 | Input | I3.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K34:14 | STEP-UP TRANSFORMER OIL LEVEL MIN
37 |  | I3.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K35:14 | STEP-UP TRANSFORMER OIL LEVEL MAX | =0CJA01+0CJA01-A112 | 13 | Input | I3.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K35:14 | STEP-UP TRANSFORMER OIL LEVEL MAX
38 |  | I3.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K36:14 | STEP-UP TRANSFORMER WINDING TEMPERATURE ALARM | =0CJA01+0CJA01-A112 | 14 | Input | I3.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K36:14 | STEP-UP TRANSFORMER WINDING TEMPERATURE ALARM
39 |  | I3.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K37:14 | STEP-UP TRANSFORMER WINDING TEMPERATURE TRIP | =0CJA01+0CJA01-A112 | 15 | Input | I3.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K37:14 | STEP-UP TRANSFORMER WINDING TEMPERATURE TRIP
40 |  | I3.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K38:14 | STEP-UP TRANSFORMER TEMPERATURE MONITORING FAILURE | =0CJA01+0CJA01-A112 | 16 | Input | I3.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K38:14 | STEP-UP TRANSFORMER TEMPERATURE MONITORING FAILURE
41 |  | I4.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K41:14 | STEP-UP TRANSFORMER BUCHHOLZ ALARM OK | =0CJA01+0CJA01-A113 | 1 | Input | I4.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K41:14 | STEP-UP TRANSFORMER BUCHHOLZ ALARM OK
42 |  | I4.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K42:14 | STEP-UP TRANSFORMER BUCHHOLZ TRIP OK | =0CJA01+0CJA01-A113 | 2 | Input | I4.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K42:14 | STEP-UP TRANSFORMER BUCHHOLZ TRIP OK
43 |  | I4.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K43:14 | STEP-UP TRANSFORMER SAFETY VALVE ALARM | =0CJA01+0CJA01-A113 | 3 | Input | I4.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K43:14 | STEP-UP TRANSFORMER SAFETY VALVE ALARM
44 |  | I4.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K44:14 | STEP-UP TRANSFORMER SAFETY VALVE TRIP | =0CJA01+0CJA01-A113 | 4 | Input | I4.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K44:14 | STEP-UP TRANSFORMER SAFETY VALVE TRIP
45 |  | I4.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K45:14 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION RUNNING | =0CJA01+0CJA01-A113 | 5 | Input | I4.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K45:14 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION RUNNING
46 |  | I4.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K46:14 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION STOPPED | =0CJA01+0CJA01-A113 | 6 | Input | I4.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K46:14 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION STOPPED
47 |  | I4.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K47:14 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION MOTOR 1 MCB TRIPPED | =0CJA01+0CJA01-A113 | 7 | Input | I4.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K47:14 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION MOTOR 1 MCB TRIPPED
48 |  | I4.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K48:14 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION MOTOR 2 MCB TRIPPED | =0CJA01+0CJA01-A113 | 8 | Input | I4.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K48:14 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION MOTOR 2 MCB TRIPPED
49 |  | I5.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K51:14 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION MOTOR 3 MCB TRIPPED | =0CJA01+0CJA01-A113 | 9 | Input | I5.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K51:14 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION MOTOR 3 MCB TRIPPED
50 |  | I5.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K52:14 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION MOTOR 4 MCB TRIPPED | =0CJA01+0CJA01-A113 | 10 | Input | I5.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K52:14 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION MOTOR 4 MCB TRIPPED
51 |  | I5.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K53:14 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION POWER SUPPLY MCB TRIPPED | =0CJA01+0CJA01-A113 | 11 | Input | I5.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K53:14 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION POWER SUPPLY MCB TRIPPED
52 |  | I5.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K54:14 | STEP-UP TRANSFORMER MCB GROUP OK - TRIP | =0CJA01+0CJA01-A113 | 12 | Input | I5.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K54:14 | STEP-UP TRANSFORMER MCB GROUP OK - TRIP
53 |  | I5.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K55:14 | STEP UP TRANSFORMER MEMBRANE RUPTURE ALARM | =0CJA01+0CJA01-A113 | 13 | Input | I5.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K55:14 | STEP UP TRANSFORMER MEMBRANE RUPTURE ALARM
54 |  | I5.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K56:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A113 | 14 | Input | I5.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K56:14 | SPARE
55 |  | I5.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K57:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A113 | 15 | Input | I5.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K57:14 | SPARE
56 |  | I5.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K58:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB ON | =0CJA01+0CJA01-A113 | 16 | Input | I5.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K58:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB ON
57 |  | I6.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K61:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB OFF | =0CJA01+0CJA01-A114 | 1 | Input | I6.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K61:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB OFF
58 |  | I6.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K62:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB RDY ON (SPRING CHARGED) | =0CJA01+0CJA01-A114 | 2 | Input | I6.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K62:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB RDY ON (SPRING CHARGED)
59 |  | I6.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K63:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB SPRING TRIP INDICATION | =0CJA01+0CJA01-A114 | 3 | Input | I6.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K63:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB SPRING TRIP INDICATION
60 |  | I6.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K64:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB TEST POSITION | =0CJA01+0CJA01-A114 | 4 | Input | I6.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K64:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB TEST POSITION
61 |  | I6.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K65:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB OPERATING POSITION | =0CJA01+0CJA01-A114 | 5 | Input | I6.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K65:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB OPERATING POSITION
62 |  | I6.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K66:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING EARTHING SWITCH OFF | =0CJA01+0CJA01-A114 | 6 | Input | I6.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K66:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING EARTHING SWITCH OFF
63 |  | I6.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K67:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING EARTHING SWITCH ON | =0CJA01+0CJA01-A114 | 7 | Input | I6.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K67:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING EARTHING SWITCH ON
64 |  | I6.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K68:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING MCB GROUP OK - ALARM | =0CJA01+0CJA01-A114 | 8 | Input | I6.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K68:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING MCB GROUP OK - ALARM
65 |  | I7.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K71:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING MCB GROUP OK - TRIP | =0CJA01+0CJA01-A114 | 9 | Input | I7.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K71:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING MCB GROUP OK - TRIP
66 |  | I7.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K72:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING PRESS BUSBAR OK | =0CJA01+0CJA01-A114 | 10 | Input | I7.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K72:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING PRESS BUSBAR OK
67 |  | I7.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K73:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING PRESS CB AND CABLE COMPARTMENT OK | =0CJA01+0CJA01-A114 | 11 | Input | I7.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K73:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING PRESS CB AND CABLE COMPARTMENT OK
68 |  | I7.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K74:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING VOLTAGE PRESENT | =0CJA01+0CJA01-A114 | 12 | Input | I7.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K74:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING VOLTAGE PRESENT
69 |  | I7.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K75:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING BUSBAR MEASUREMENT VT MCB OK | =0CJA01+0CJA01-A114 | 13 | Input | I7.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K75:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING BUSBAR MEASUREMENT VT MCB OK
70 |  | I7.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K76:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING BUSBAR PROTECTION VT MCB OK | =0CJA01+0CJA01-A114 | 14 | Input | I7.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K76:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING BUSBAR PROTECTION VT MCB OK
71 |  | I7.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K77:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING MEASUREMENT VT MCB OK | =0CJA01+0CJA01-A114 | 15 | Input | I7.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K77:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING MEASUREMENT VT MCB OK
72 |  | I7.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K78:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING PROTECTION VT MCB OK | =0CJA01+0CJA01-A114 | 16 | Input | I7.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K78:14 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING PROTECTION VT MCB OK
73 |  | I8.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K81:14 | 13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH ON | =0CJA01+0CJA01-A115 | 1 | Input | I8.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K81:14 | 13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH ON
74 |  | I8.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K82:14 | 13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH OFF | =0CJA01+0CJA01-A115 | 2 | Input | I8.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K82:14 | 13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH OFF
75 |  | I8.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K83:14 | 13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER EARTHING SWITCH ON | =0CJA01+0CJA01-A115 | 3 | Input | I8.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K83:14 | 13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER EARTHING SWITCH ON
76 |  | I8.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K84:14 | 13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER EARTHING SWITCH OFF | =0CJA01+0CJA01-A115 | 4 | Input | I8.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K84:14 | 13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER EARTHING SWITCH OFF
77 |  | I8.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K85:14 | 13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER MV FUSE OK | =0CJA01+0CJA01-A115 | 5 | Input | I8.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K85:14 | 13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER MV FUSE OK
78 |  | I8.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K86:14 | 13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER MCB GROUP OK - ALARM | =0CJA01+0CJA01-A115 | 6 | Input | I8.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K86:14 | 13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER MCB GROUP OK - ALARM
79 |  | I8.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K87:14 | SPARE(13,8 kV INCOMING LOAD SWITCH ON) | =0CJA01+0CJA01-A115 | 7 | Input | I8.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K87:14 | SPARE(13,8 kV INCOMING LOAD SWITCH ON)
80 |  | I8.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K88:14 | SPARE(13,8 kV INCOMING LOAD SWITCH OFF) | =0CJA01+0CJA01-A115 | 8 | Input | I8.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K88:14 | SPARE(13,8 kV INCOMING LOAD SWITCH OFF)
81 |  | I9.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K91:14 | SPARE(13,8 kV INCOMING EARTHING SWITCH ON) | =0CJA01+0CJA01-A115 | 9 | Input | I9.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K91:14 | SPARE(13,8 kV INCOMING EARTHING SWITCH ON)
82 |  | I9.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K92:14 | SPARE(13,8 kV INCOMING EARTHING SWITCH OFF) | =0CJA01+0CJA01-A115 | 10 | Input | I9.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K92:14 | SPARE(13,8 kV INCOMING EARTHING SWITCH OFF)
83 |  | I9.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K93:14 | SPARE(13,8 kV INCOMING MCB GROUP OK - ALARM) | =0CJA01+0CJA01-A115 | 11 | Input | I9.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K93:14 | SPARE(13,8 kV INCOMING MCB GROUP OK - ALARM)
84 |  | I9.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K94:14 | SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH ON) | =0CJA01+0CJA01-A115 | 12 | Input | I9.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K94:14 | SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH ON)
85 |  | I9.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K95:14 | SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH OFF) | =0CJA01+0CJA01-A115 | 13 | Input | I9.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K95:14 | SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH OFF)
86 |  | I9.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K96:14 | SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER EARTHING SWITCH ON) | =0CJA01+0CJA01-A115 | 14 | Input | I9.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K96:14 | SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER EARTHING SWITCH ON)
87 |  | I9.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K97:14 | SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER EARTHING SWITCH OFF) | =0CJA01+0CJA01-A115 | 15 | Input | I9.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K97:14 | SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER EARTHING SWITCH OFF)
88 |  | I9.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K98:14 | SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER MV FUSE OK ) | =0CJA01+0CJA01-A115 | 16 | Input | I9.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K98:14 | SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER MV FUSE OK )
89 |  | I10.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K101:14 | SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER MCB GROUP OK - ALARM) | =0CJA01+0CJA01-A116 | 1 | Input | I10.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K101:14 | SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER MCB GROUP OK - ALARM)
90 |  | I10.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K102:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A116 | 2 | Input | I10.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K102:14 | SPARE
91 |  | I10.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K103:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A116 | 3 | Input | I10.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K103:14 | SPARE
92 |  | I10.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K104:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A116 | 4 | Input | I10.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K104:14 | SPARE
93 |  | I10.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K105:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A116 | 5 | Input | I10.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K105:14 | SPARE
94 |  | I10.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K106:14 | LINE PROTECTION RELAY TRIP | =0CJA01+0CJA01-A116 | 6 | Input | I10.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K106:14 | LINE PROTECTION RELAY TRIP
95 |  | I10.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K107:14 | LINE PROTECTION RELAY ALARM | =0CJA01+0CJA01-A116 | 7 | Input | I10.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K107:14 | LINE PROTECTION RELAY ALARM
96 |  | I10.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K108:14 | LINE PROTECTION RELAY ALARM | =0CJA01+0CJA01-A116 | 8 | Input | I10.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K108:14 | LINE PROTECTION RELAY ALARM
97 |  | I11.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K111:14 | LINE PROTECTION RELAY LIVE | =0CJA01+0CJA01-A116 | 9 | Input | I11.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K111:14 | LINE PROTECTION RELAY LIVE
98 |  | I11.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K112:14 | STEP-UP TRANSFORMER PROTECTION RELAY TRIP | =0CJA01+0CJA01-A116 | 10 | Input | I11.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K112:14 | STEP-UP TRANSFORMER PROTECTION RELAY TRIP
99 |  | I11.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K113:14 | STEP-UP TRANSFORMER PROTECTION RELAY ALARM | =0CJA01+0CJA01-A116 | 11 | Input | I11.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K113:14 | STEP-UP TRANSFORMER PROTECTION RELAY ALARM
100 |  | I11.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K114:14 | STEP-UP TRANSFORMER PROTECTION RELAY LIVE | =0CJA01+0CJA01-A116 | 12 | Input | I11.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K114:14 | STEP-UP TRANSFORMER PROTECTION RELAY LIVE
101 |  | I11.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K115:14 | DC POWER SUPPLY MCBs OK – ALARM | =0CJA01+0CJA01-A116 | 13 | Input | I11.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K115:14 | DC POWER SUPPLY MCBs OK – ALARM
102 |  | I11.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K116:14 | DC POWER SUPPLY MCBs OK – TRIP | =0CJA01+0CJA01-A116 | 14 | Input | I11.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K116:14 | DC POWER SUPPLY MCBs OK – TRIP
103 |  | I11.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K117:14 | LOCKOUT RELAY 1 TRIP 13.8 kV CB | =0CJA01+0CJA01-A116 | 15 | Input | I11.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K117:14 | LOCKOUT RELAY 1 TRIP 13.8 kV CB
104 |  | I11.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K118:14 | LOCKOUT RELAY 2 TRIP 115 kV CB | =0CJA01+0CJA01-A116 | 16 | Input | I11.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K118:14 | LOCKOUT RELAY 2 TRIP 115 kV CB
105 |  | I12.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K121:14 | LOCKOUT RELAY 3 TRIP CB FAILURE | =0CJA01+0CJA01-A117 | 1 | Input | I12.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K121:14 | LOCKOUT RELAY 3 TRIP CB FAILURE
106 |  | I12.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K122:14 | 115 kV CB –Q0 AVAILABLE | =0CJA01+0CJA01-A117 | 2 | Input | I12.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K122:14 | 115 kV CB –Q0 AVAILABLE
107 |  | I12.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K123:14 | 115 kV EARTHING SWITCH –Q8 AVAILABLE | =0CJA01+0CJA01-A117 | 3 | Input | I12.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K123:14 | 115 kV EARTHING SWITCH –Q8 AVAILABLE
108 |  | I12.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K124:14 | 115 kV DISCONNECTING SWITCH –Q9 AVAILABLE | =0CJA01+0CJA01-A117 | 4 | Input | I12.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K124:14 | 115 kV DISCONNECTING SWITCH –Q9 AVAILABLE
109 |  | I12.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K125:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A117 | 5 | Input | I12.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K125:14 | SPARE
110 |  | I12.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K126:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A117 | 6 | Input | I12.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K126:14 | SPARE
111 |  | I12.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K127:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A117 | 7 | Input | I12.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K127:14 | SPARE
112 |  | I12.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K128:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A117 | 8 | Input | I12.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K128:14 | SPARE
113 |  | I13.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K131:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A117 | 9 | Input | I13.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K131:14 | SPARE
114 |  | I13.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K132:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A117 | 10 | Input | I13.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K132:14 | SPARE
115 |  | I13.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K133:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A117 | 11 | Input | I13.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K133:14 | SPARE
116 |  | I13.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K134:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A117 | 12 | Input | I13.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K134:14 | SPARE
117 |  | I13.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K135:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN AUXILIARY TRANSFORMER CB ON | =0CJA01+0CJA01-A117 | 13 | Input | I13.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K135:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN AUXILIARY TRANSFORMER CB ON
118 |  | I13.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K136:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN AUXILIARY TRANSFORMER CB TRIP | =0CJA01+0CJA01-A117 | 14 | Input | I13.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K136:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN AUXILIARY TRANSFORMER CB TRIP
119 |  | I13.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K137:14 | TRANSFORMER 1 CB AUTOMATIC | =0CJA01+0CJA01-A117 | 15 | Input | I13.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K137:14 | TRANSFORMER 1 CB AUTOMATIC
120 |  | I13.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K138:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN BACKUP TRANSFORMER CB ON | =0CJA01+0CJA01-A117 | 16 | Input | I13.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K138:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN BACKUP TRANSFORMER CB ON
121 |  | I14.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K141:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN BACKUP TRANSFORMER CB TRIP | =0CJA01+0CJA01-A118 | 1 | Input | I14.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K141:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN BACKUP TRANSFORMER CB TRIP
122 |  | I14.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K142:14 | TRANSFORMER 2 CB AUTOMATIC | =0CJA01+0CJA01-A118 | 2 | Input | I14.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K142:14 | TRANSFORMER 2 CB AUTOMATIC
123 |  | I14.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K143:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 INTAKE STEP-UP TRANSFORMER CB ON | =0CJA01+0CJA01-A118 | 3 | Input | I14.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K143:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 INTAKE STEP-UP TRANSFORMER CB ON
124 |  | I14.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K144:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 MCB GROUP OK - ALARM | =0CJA01+0CJA01-A118 | 4 | Input | I14.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K144:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 MCB GROUP OK - ALARM
125 |  | I14.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K145:14 | ESSENTIAL LOADS SUPPLY SWITCH ON | =0CJA01+0CJA01-A118 | 5 | Input | I14.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K145:14 | ESSENTIAL LOADS SUPPLY SWITCH ON
126 |  | I14.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K146:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 ATS LOCAL | =0CJA01+0CJA01-A118 | 6 | Input | I14.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K146:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 ATS LOCAL
127 |  | I14.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K147:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 ATS REMOTE | =0CJA01+0CJA01-A118 | 7 | Input | I14.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K147:14 | MAIN DISTRIBUTION 1 ATS REMOTE
128 |  | I14.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K148:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A118 | 8 | Input | I14.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K148:14 | SPARE
129 |  | I15.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K151:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC MAIN SUPPLY CB ON | =0CJA01+0CJA01-A118 | 9 | Input | I15.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K151:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC MAIN SUPPLY CB ON
130 |  | I15.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K152:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC MAIN SUPPLY CB TRIP | =0CJA01+0CJA01-A118 | 10 | Input | I15.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K152:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC MAIN SUPPLY CB TRIP
131 |  | I15.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K153:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC MAIN SUPPLY CB AUTOMATIC | =0CJA01+0CJA01-A118 | 11 | Input | I15.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K153:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC MAIN SUPPLY CB AUTOMATIC
132 |  | I15.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K154:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC SURGE ARRESTER OK | =0CJA01+0CJA01-A118 | 12 | Input | I15.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K154:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC SURGE ARRESTER OK
133 |  | I15.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K155:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC DIESEL SUPPLY CB ON | =0CJA01+0CJA01-A118 | 13 | Input | I15.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K155:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC DIESEL SUPPLY CB ON
134 |  | I15.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K156:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC DIESEL SUPPLY CB TRIP | =0CJA01+0CJA01-A118 | 14 | Input | I15.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K156:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC DIESEL SUPPLY CB TRIP
135 |  | I15.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K157:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC DIESEL SUPPLY CB AUTOMATIC | =0CJA01+0CJA01-A118 | 15 | Input | I15.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K157:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC DIESEL SUPPLY CB AUTOMATIC
136 |  | I15.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K158:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 480/208 VAC TRANSFORMER CB ON | =0CJA01+0CJA01-A118 | 16 | Input | I15.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K158:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 480/208 VAC TRANSFORMER CB ON
137 |  | I16.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K161:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 FEEDER CHARGER 1 CB ON | =0CJA01+0CJA01-A119 | 1 | Input | I16.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K161:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 FEEDER CHARGER 1 CB ON
138 |  | I16.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K162:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 FEEDER CHARGER 2 CB ON | =0CJA01+0CJA01-A119 | 2 | Input | I16.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K162:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 FEEDER CHARGER 2 CB ON
139 |  | I16.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K163:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 UNIT 1 MCC CB ON | =0CJA01+0CJA01-A119 | 3 | Input | I16.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K163:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 UNIT 1 MCC CB ON
140 |  | I16.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K164:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 UNIT 2 MCC CB ON | =0CJA01+0CJA01-A119 | 4 | Input | I16.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K164:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 UNIT 2 MCC CB ON
141 |  | I16.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K165:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 SUMP PUMP 1 RDY | =0CJA01+0CJA01-A119 | 5 | Input | I16.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K165:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 SUMP PUMP 1 RDY
142 |  | I16.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K166:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 SUMP PUMP 1 CONTACTOR CLOSED | =0CJA01+0CJA01-A119 | 6 | Input | I16.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K166:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 SUMP PUMP 1 CONTACTOR CLOSED
143 |  | I16.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K167:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 SUMP PUMP 2 RDY | =0CJA01+0CJA01-A119 | 7 | Input | I16.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K167:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 SUMP PUMP 2 RDY
144 |  | I16.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K168:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 SUMP PUMP 2 CONTACTOR CLOSED | =0CJA01+0CJA01-A119 | 8 | Input | I16.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K168:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 SUMP PUMP 2 CONTACTOR CLOSED
145 |  | I17.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K171:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 FORCED VENTILATION OF MAIN STEP UP TRANFORMER CB RDY | =0CJA01+0CJA01-A119 | 9 | Input | I17.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K171:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 FORCED VENTILATION OF MAIN STEP UP TRANFORMER CB RDY
146 |  | I17.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K172:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 ATS LOCAL | =0CJA01+0CJA01-A119 | 10 | Input | I17.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K172:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 ATS LOCAL
147 |  | I17.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K173:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 ATS REMOTE | =0CJA01+0CJA01-A119 | 11 | Input | I17.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K173:14 | MAIN DISTRIBUTION 2 ATS REMOTE
148 |  | I17.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K174:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A119 | 12 | Input | I17.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K174:14 | SPARE
149 |  | I17.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K175:14 | 208/127 VAC DISTRIBUTION SUPPLY CB ON | =0CJA01+0CJA01-A119 | 13 | Input | I17.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K175:14 | 208/127 VAC DISTRIBUTION SUPPLY CB ON
150 |  | I17.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K176:14 | 208/127 VAC DISTRIBUTION SUPPLY CB TRIP | =0CJA01+0CJA01-A119 | 14 | Input | I17.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K176:14 | 208/127 VAC DISTRIBUTION SUPPLY CB TRIP
151 |  | I17.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K177:14 | 208/127 VAC DISTRIBUTION AC VOLTAGE OK | =0CJA01+0CJA01-A119 | 15 | Input | I17.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K177:14 | 208/127 VAC DISTRIBUTION AC VOLTAGE OK
152 |  | I17.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K178:14 | 208/127 VAC DISTRIBUTION AC VOLTAGE MEASUREMENT OK | =0CJA01+0CJA01-A119 | 16 | Input | I17.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K178:14 | 208/127 VAC DISTRIBUTION AC VOLTAGE MEASUREMENT OK
153 |  | I18.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K181:14 | 208/127 VAC DISTRIBUTION AC SURGE ARRESTER OK | =0CJA01+0CJA01-A120 | 1 | Input | I18.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K181:14 | 208/127 VAC DISTRIBUTION AC SURGE ARRESTER OK
154 |  | I18.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K182:14 | 208/127 VAC DISTRIBUTION AC MCB GROUP - ALARM | =0CJA01+0CJA01-A120 | 2 | Input | I18.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K182:14 | 208/127 VAC DISTRIBUTION AC MCB GROUP - ALARM
155 |  | I18.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K183:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A120 | 3 | Input | I18.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K183:14 | SPARE
156 |  | I18.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K184:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A120 | 4 | Input | I18.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K184:14 | SPARE
157 |  | I18.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K185:14 | RECTIFIERS INPUT MCBs OK | =0CJA01+0CJA01-A120 | 5 | Input | I18.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K185:14 | RECTIFIERS INPUT MCBs OK
158 |  | I18.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K186:14 | 125 VDC MCBs GROUP ALARM | =0CJA01+0CJA01-A120 | 6 | Input | I18.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K186:14 | 125 VDC MCBs GROUP ALARM
159 |  | I18.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K187:14 | 125 VDC MCBs GROUP TRIP | =0CJA01+0CJA01-A120 | 7 | Input | I18.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K187:14 | 125 VDC MCBs GROUP TRIP
160 |  | I18.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K188:14 | BATTERY SET 1 CB OK | =0CJA01+0CJA01-A120 | 8 | Input | I18.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K188:14 | BATTERY SET 1 CB OK
161 |  | I19.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K191:14 | BATTERY SET 2 CB OK | =0CJA01+0CJA01-A120 | 9 | Input | I19.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K191:14 | BATTERY SET 2 CB OK
162 |  | I19.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K192:14 | 125/24 VDC CONVERTERS INPUT MCBs OK | =0CJA01+0CJA01-A120 | 10 | Input | I19.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K192:14 | 125/24 VDC CONVERTERS INPUT MCBs OK
163 |  | I19.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K193:14 | 125/24 VDC CONVERTER 1 OK | =0CJA01+0CJA01-A120 | 11 | Input | I19.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K193:14 | 125/24 VDC CONVERTER 1 OK
164 |  | I19.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K194:14 | 125/24 VDC CONVERTER 2 OK | =0CJA01+0CJA01-A120 | 12 | Input | I19.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K194:14 | 125/24 VDC CONVERTER 2 OK
165 |  | I19.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K195:14 | 125/24 VDC CONVERTER 3 OK | =0CJA01+0CJA01-A120 | 13 | Input | I19.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K195:14 | 125/24 VDC CONVERTER 3 OK
166 |  | I19.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K196:14 | 125/24 VDC CONVERTER 4 OK | =0CJA01+0CJA01-A120 | 14 | Input | I19.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K196:14 | 125/24 VDC CONVERTER 4 OK
167 |  | I19.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K197:14 | 24VDC MCBs GROUP ALARM | =0CJA01+0CJA01-A120 | 15 | Input | I19.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K197:14 | 24VDC MCBs GROUP ALARM
168 |  | I19.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K198:14 | 24VDC MCBs GROUP TRIP | =0CJA01+0CJA01-A120 | 16 | Input | I19.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K198:14 | 24VDC MCBs GROUP TRIP
169 |  | I20.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K201:14 | INVERTER INPUT MCBs OK | =0CJA01+0CJA01-A121 | 1 | Input | I20.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K201:14 | INVERTER INPUT MCBs OK
170 |  | I20.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K202:14 | 120 VAC MCBs GROUP ALARM | =0CJA01+0CJA01-A121 | 2 | Input | I20.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K202:14 | 120 VAC MCBs GROUP ALARM
171 |  | I20.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K203:14 | 120 VAC MCBs GROUP TRIP | =0CJA01+0CJA01-A121 | 3 | Input | I20.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K203:14 | 120 VAC MCBs GROUP TRIP
172 |  | I20.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K204:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A121 | 4 | Input | I20.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K204:14 | SPARE
173 |  | I20.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K205:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A121 | 5 | Input | I20.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K205:14 | SPARE
174 |  | I20.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K206:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A121 | 6 | Input | I20.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K206:14 | SPARE
175 |  | I20.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K207:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A121 | 7 | Input | I20.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K207:14 | SPARE
176 |  | I20.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K208:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A121 | 8 | Input | I20.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K208:14 | SPARE
177 |  | I21.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K211:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A121 | 9 | Input | I21.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K211:14 | SPARE
178 |  | I21.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K212:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A121 | 10 | Input | I21.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K212:14 | SPARE
179 |  | I21.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K213:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A121 | 11 | Input | I21.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K213:14 | SPARE
180 |  | I21.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K214:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A121 | 12 | Input | I21.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K214:14 | SPARE
181 |  | I21.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K215:14 | UPS GENERAL ALARM | =0CJA01+0CJA01-A121 | 13 | Input | I21.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K215:14 | UPS GENERAL ALARM
182 |  | I21.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K216:14 | UPS SPARE 1 | =0CJA01+0CJA01-A121 | 14 | Input | I21.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K216:14 | UPS SPARE 1
183 |  | I21.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K217:14 | UPS SPARE 2 | =0CJA01+0CJA01-A121 | 15 | Input | I21.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K217:14 | UPS SPARE 2
184 |  | I21.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K218:14 | UPS SPARE 3 | =0CJA01+0CJA01-A121 | 16 | Input | I21.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K218:14 | UPS SPARE 3
185 |  | I22.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K221:14 | COMMUNICATION PANEL AC MCB GROUP OK | =0CJA01+0CJA01-A122 | 1 | Input | I22.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K221:14 | COMMUNICATION PANEL AC MCB GROUP OK
186 |  | I22.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K222:14 | COMMUNICATION PANEL 24 VDC MCB GROUP OK | =0CJA01+0CJA01-A122 | 2 | Input | I22.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K222:14 | COMMUNICATION PANEL 24 VDC MCB GROUP OK
187 |  | I22.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K223:14 | PLANT DIESEL GENERATOR ALARM | =0CJA01+0CJA01-A122 | 3 | Input | I22.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K223:14 | PLANT DIESEL GENERATOR ALARM
188 |  | I22.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K224:14 | PLANT DIESEL GENERATOR TRIP | =0CJA01+0CJA01-A122 | 4 | Input | I22.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K224:14 | PLANT DIESEL GENERATOR TRIP
189 |  | I22.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K225:14 | ESD PUSHBUTTON OK MACHINE ROOM | =0CJA01+0CJA01-A122 | 5 | Input | I22.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K225:14 | ESD PUSHBUTTON OK MACHINE ROOM
190 |  | I22.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K226:14 | ESD PUSHBUTTON OK EMERGENCY EXIT | =0CJA01+0CJA01-A122 | 6 | Input | I22.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K226:14 | ESD PUSHBUTTON OK EMERGENCY EXIT
191 |  | I22.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K227:14 | 13,8 kV OFF PUSHBUTTON OK | =0CJA01+0CJA01-A122 | 7 | Input | I22.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K227:14 | 13,8 kV OFF PUSHBUTTON OK
192 |  | I22.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K228:14 | SUMP PIT LEVEL LOW | =0CJA01+0CJA01-A122 | 8 | Input | I22.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K228:14 | SUMP PIT LEVEL LOW
193 |  | I23.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K231:14 | SUMP PIT LEVEL NORMAL - SWITCH OFF PUMP | =0CJA01+0CJA01-A122 | 9 | Input | I23.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K231:14 | SUMP PIT LEVEL NORMAL - SWITCH OFF PUMP
194 |  | I23.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K232:14 | SUMP PIT LEVEL NORMAL - SWITCH ON PUMP | =0CJA01+0CJA01-A122 | 10 | Input | I23.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K232:14 | SUMP PIT LEVEL NORMAL - SWITCH ON PUMP
195 |  | I23.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K233:14 | SUMP PIT LEVEL HIGH | =0CJA01+0CJA01-A122 | 11 | Input | I23.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K233:14 | SUMP PIT LEVEL HIGH
196 |  | I23.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K234:14 | SUMP PIT LEVEL HIGH HIGH | =0CJA01+0CJA01-A122 | 12 | Input | I23.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K234:14 | SUMP PIT LEVEL HIGH HIGH
197 |  | I23.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K235:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A122 | 13 | Input | I23.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K235:14 | SPARE
198 |  | I23.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K236:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A122 | 14 | Input | I23.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K236:14 | SPARE
199 |  | I23.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K237:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A122 | 15 | Input | I23.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K237:14 | SPARE
200 |  | I23.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K238:14 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A122 | 16 | Input | I23.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-1K238:14 | SPARE
201 |  | Q0.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K01:A1 | PLC ESD OK | =0CJA01+0CJA01-A131 | 1 | Output | Q0.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K01:A1 | PLC ESD OK
202 |  | Q0.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K101:A1 | OUTDOOR SUBSTATION CB ON COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A131 | 2 | Output | Q0.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K101:A1 | OUTDOOR SUBSTATION CB ON COMMAND
203 |  | Q0.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K02:A1 | SPARE (OUTDOOR SUBSTATION CB ON RELEASE COMMAND) | =0CJA01+0CJA01-A131 | 3 | Output | Q0.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K02:A1 | SPARE (OUTDOOR SUBSTATION CB ON RELEASE COMMAND)
204 |  | Q0.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K102:A1 | OUTDOOR SUBSTATION CB OFF COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A131 | 4 | Output | Q0.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K102:A1 | OUTDOOR SUBSTATION CB OFF COMMAND
205 |  | Q0.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K103:A1 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB ON COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A131 | 5 | Output | Q0.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K103:A1 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB ON COMMAND
206 |  | Q0.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K104:A1 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB OFF COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A131 | 6 | Output | Q0.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K104:A1 | 13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB OFF COMMAND
207 |  | Q0.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K105:A1 | 13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH OFF COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A131 | 7 | Output | Q0.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K105:A1 | 13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH OFF COMMAND
208 |  | Q0.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K03:A1 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN AUXILIARY TRANSFORMER CB ON COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A131 | 8 | Output | Q0.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K03:A1 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN AUXILIARY TRANSFORMER CB ON COMMAND
209 |  | Q1.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K04:A1 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN AUXILIARY TRANSFORMER CB OFF COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A131 | 9 | Output | Q1.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K04:A1 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN AUXILIARY TRANSFORMER CB OFF COMMAND
210 |  | Q1.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K05:A1 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN BACKUP TRANSFORMER CB ON COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A131 | 10 | Output | Q1.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K05:A1 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN BACKUP TRANSFORMER CB ON COMMAND
211 |  | Q1.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K06:A1 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN BACKUP TRANSFORMER CB OFF COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A131 | 11 | Output | Q1.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K06:A1 | MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN BACKUP TRANSFORMER CB OFF COMMAND
212 |  | Q1.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K07:A1 | MAIN DISTRIBUTION 2 MAIN SUPPLY CB ON COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A131 | 12 | Output | Q1.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K07:A1 | MAIN DISTRIBUTION 2 MAIN SUPPLY CB ON COMMAND
213 |  | Q1.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K08:A1 | MAIN DISTRIBUTION 2 MAIN SUPPLY CB OFF COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A131 | 13 | Output | Q1.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K08:A1 | MAIN DISTRIBUTION 2 MAIN SUPPLY CB OFF COMMAND
214 |  | Q1.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K09:A1 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC DIESEL SUPPLY CB ON COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A131 | 14 | Output | Q1.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K09:A1 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC DIESEL SUPPLY CB ON COMMAND
215 |  | Q1.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K10:A1 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC DIESEL SUPPLY CB OFF COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A131 | 15 | Output | Q1.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K10:A1 | MAIN DISTRIBUTION 2 AC DIESEL SUPPLY CB OFF COMMAND
216 |  | Q1.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K11:A1 | DIESEL GENERATOR RUN COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A131 | 16 | Output | Q1.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K11:A1 | DIESEL GENERATOR RUN COMMAND
217 |  | Q2.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K12:A1 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION ON COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A132 | 1 | Output | Q2.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K12:A1 | STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION ON COMMAND
218 |  | Q2.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K13:A1 | SUMP PUMP 1 ON | =0CJA01+0CJA01-A132 | 2 | Output | Q2.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K13:A1 | SUMP PUMP 1 ON
219 |  | Q2.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K14:A1 | SUMP PUMP 2 ON | =0CJA01+0CJA01-A132 | 3 | Output | Q2.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K14:A1 | SUMP PUMP 2 ON
220 |  | Q2.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K15:A1 | SPARE (BATTERY CB NOT OFF COMMAND) | =0CJA01+0CJA01-A132 | 4 | Output | Q2.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K15:A1 | SPARE (BATTERY CB NOT OFF COMMAND)
221 |  | Q2.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K106:A1 | PLANT DIESEL GENERATOR RUN COMMAND | =0CJA01+0CJA01-A132 | 5 | Output | Q2.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K106:A1 | PLANT DIESEL GENERATOR RUN COMMAND
222 |  | Q2.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K16:A1 | UPS ESD | =0CJA01+0CJA01-A132 | 6 | Output | Q2.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K16:A1 | UPS ESD
223 |  | Q2.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K17:A1 | UPS SPARE 1 | =0CJA01+0CJA01-A132 | 7 | Output | Q2.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K17:A1 | UPS SPARE 1
224 |  | Q2.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K18:A1 | UPS SPARE 2 | =0CJA01+0CJA01-A132 | 8 | Output | Q2.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K18:A1 | UPS SPARE 2
225 |  | Q3.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K107:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A132 | 9 | Output | Q3.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K107:A1 | SPARE
226 |  | Q3.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K108:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A132 | 10 | Output | Q3.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K108:A1 | SPARE
227 |  | Q3.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K109:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A132 | 11 | Output | Q3.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K109:A1 | SPARE
228 |  | Q3.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K110:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A132 | 12 | Output | Q3.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K110:A1 | SPARE
229 |  | Q3.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K111:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A132 | 13 | Output | Q3.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K111:A1 | SPARE
230 |  | Q3.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K19:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A132 | 14 | Output | Q3.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K19:A1 | SPARE
231 |  | Q3.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K20:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A132 | 15 | Output | Q3.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K20:A1 | SPARE
232 |  | Q3.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K21:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A132 | 16 | Output | Q3.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K21:A1 | SPARE
233 |  | Q4.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K22:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A133 | 1 | Output | Q4.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K22:A1 | SPARE
234 |  | Q4.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K23:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A133 | 2 | Output | Q4.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K23:A1 | SPARE
235 |  | Q4.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K24:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A133 | 3 | Output | Q4.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K24:A1 | SPARE
236 |  | Q4.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K25:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A133 | 4 | Output | Q4.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K25:A1 | SPARE
237 |  | Q4.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K26:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A133 | 5 | Output | Q4.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K26:A1 | SPARE
238 |  | Q4.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K27:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A133 | 6 | Output | Q4.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K27:A1 | SPARE
239 |  | Q4.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K28:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A133 | 7 | Output | Q4.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K28:A1 | SPARE
240 |  | Q4.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K29:A1 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A133 | 8 | Output | Q4.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-2K29:A1 | SPARE
241 |  | Q5.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-H101:X1 | SIGNALIZATION TRIP | =0CJA01+0CJA01-A133 | 9 | Output | Q5.0 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-H101:X1 | SIGNALIZATION TRIP
242 |  | Q5.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-H102:X1 | SIGNALIZATION ALARM | =0CJA01+0CJA01-A133 | 10 | Output | Q5.1 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-H102:X1 | SIGNALIZATION ALARM
243 |  | Q5.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-H103:X1 | SIGNALIZATION VOLTAGE PRESENT | =0CJA01+0CJA01-A133 | 11 | Output | Q5.2 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-H103:X1 | SIGNALIZATION VOLTAGE PRESENT
244 |  | Q5.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S240:X1 | SIGNALIZATION OUTDOOR SUBSTATION CB OFF | =0CJA01+0CJA01-A133 | 12 | Output | Q5.3 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S240:X1 | SIGNALIZATION OUTDOOR SUBSTATION CB OFF
245 |  | Q5.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-H241:X1 | SIGNALIZATION OUTDOOR SUBSTATION CB ON | =0CJA01+0CJA01-A133 | 13 | Output | Q5.4 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-H241:X1 | SIGNALIZATION OUTDOOR SUBSTATION CB ON
246 |  | Q5.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S230:X1 | SIGNALIZATION STEP-UP TRANSFORMER CB OFF | =0CJA01+0CJA01-A133 | 14 | Output | Q5.5 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S230:X1 | SIGNALIZATION STEP-UP TRANSFORMER CB OFF
247 |  | Q5.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S231:X1 | SIGNALIZATION STEP-UP TRANSFORMER CB ON | =0CJA01+0CJA01-A133 | 15 | Output | Q5.6 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S231:X1 | SIGNALIZATION STEP-UP TRANSFORMER CB ON
248 |  | Q5.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S301:X1 | SIGNALIZATION ESD | =0CJA01+0CJA01-A133 | 16 | Output | Q5.7 | BOOL | =0CJA01+0CJA01-S301:X1 | SIGNALIZATION ESD
249 |  | IW40 | WORD | =0BVB01+0BVB01-X?:? | 24 VDC VOLTAGE MEASUREMENT | =0CJA01+0CJA01-A141 | 1 | Input | IW40 | WORD | =0BVB01+0BVB01-X?:? | 24 VDC VOLTAGE MEASUREMENT
250 |  | IW42 | WORD | =0CJA01+0CJA01-X34:15 | SUMP PUMP WATER LEVEL MEASUREMENT 1 | =0CJA01+0CJA01-A141 | 2 | Input | IW42 | WORD | =0CJA01+0CJA01-X34:15 | SUMP PUMP WATER LEVEL MEASUREMENT 1
251 |  | IW44 | WORD | =0CJA01+0CJA01-X34:19 | SUMP PUMP WATER LEVEL MEASUREMENT 2 | =0CJA01+0CJA01-A141 | 3 | Input | IW44 | WORD | =0CJA01+0CJA01-X34:19 | SUMP PUMP WATER LEVEL MEASUREMENT 2
252 |  | IW46 | WORD | =0ATA01+0ATA01-X?:? | STEP-UP TRANSFORMER WINDING TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A141 | 4 | Input | IW46 | WORD | =0ATA01+0ATA01-X?:? | STEP-UP TRANSFORMER WINDING TEMPERATURE
253 |  | IW48 | WORD | =0ATA01+0ATA01-X?:? | STEP-UP TRANSFORMER OIL TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A142 | 1 | Input | IW48 | WORD | =0ATA01+0ATA01-X?:? | STEP-UP TRANSFORMER OIL TEMPERATURE
254 |  | IW50 | WORD |  | TAILWATER LEVEL MEASUREMENT 1 | =0CJA01+0CJA01-A142 | 2 | Input | IW50 | WORD |  | TAILWATER LEVEL MEASUREMENT 1
255 |  | IW52 | WORD |  | TAILWATER LEVEL MEASUREMENT 2 | =0CJA01+0CJA01-A142 | 3 | Input | IW52 | WORD |  | TAILWATER LEVEL MEASUREMENT 2
256 |  | IW54 | WORD | =0CJA01+0CJA01-X34:31 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A142 | 4 | Input | IW54 | WORD | =0CJA01+0CJA01-X34:31 | SPARE
257 |  | IW80 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A143:5 | AUXILIARY POWER SUPPLY CUBICLE TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A143 | 1 | Input | IW80 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A143:5 | AUXILIARY POWER SUPPLY CUBICLE TEMPERATURE
258 |  | IW82 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A143:6 | CONTROL ROOM TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A143 | 2 | Input | IW82 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A143:6 | CONTROL ROOM TEMPERATURE
259 |  | IW84 | WORD | =0BVB01+0BVB01-X?:? | 24 VDC CURRENT MEASUREMENT | =0CJA01+0CJA01-A143 | 3 | Input | IW84 | WORD | =0BVB01+0BVB01-X?:? | 24 VDC CURRENT MEASUREMENT
260 |  | IW86 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A143:8 | MAIN AUXILIARY TRANSFORMER WINDING U TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A143 | 4 | Input | IW86 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A143:8 | MAIN AUXILIARY TRANSFORMER WINDING U TEMPERATURE
261 |  | IW88 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A144:5 | MAIN AUXILIARY TRANSFORMER WINDING V TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A144 | 1 | Input | IW88 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A144:5 | MAIN AUXILIARY TRANSFORMER WINDING V TEMPERATURE
262 |  | IW90 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A144:6 | MAIN AUXILIARY TRANSFORMER WINDING W TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A144 | 2 | Input | IW90 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A144:6 | MAIN AUXILIARY TRANSFORMER WINDING W TEMPERATURE
263 |  | IW92 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A144:7 | BACKUP AUXILIARY TRANSFORMER WINDING U TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A144 | 3 | Input | IW92 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A144:7 | BACKUP AUXILIARY TRANSFORMER WINDING U TEMPERATURE
264 |  | IW94 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A144:8 | BACKUP AUXILIARY TRANSFORMER WINDING V TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A144 | 4 | Input | IW94 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A144:8 | BACKUP AUXILIARY TRANSFORMER WINDING V TEMPERATURE
265 |  | IW96 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A145:5 | BACKUP AUXILIARY TRANSFORMER WINDING W TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A145 | 1 | Input | IW96 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A145:5 | BACKUP AUXILIARY TRANSFORMER WINDING W TEMPERATURE
266 |  | IW98 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A145:6 | INTAKE TRANSFORMER WINDING U TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A145 | 2 | Input | IW98 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A145:6 | INTAKE TRANSFORMER WINDING U TEMPERATURE
267 |  | IW100 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A145:7 | INTAKE TRANSFORMER WINDING V TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A145 | 3 | Input | IW100 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A145:7 | INTAKE TRANSFORMER WINDING V TEMPERATURE
268 |  | IW102 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A145:8 | INTAKE TRANSFORMER WINDING W TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A145 | 4 | Input | IW102 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A145:8 | INTAKE TRANSFORMER WINDING W TEMPERATURE
269 |  | IW104 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A146:5 | 480/208 VAC TRANSFORMER WINDING U TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A146 | 1 | Input | IW104 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A146:5 | 480/208 VAC TRANSFORMER WINDING U TEMPERATURE
270 |  | IW106 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A146:6 | 480/208 VAC TRANSFORMER WINDING V TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A146 | 2 | Input | IW106 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A146:6 | 480/208 VAC TRANSFORMER WINDING V TEMPERATURE
271 |  | IW108 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A146:7 | 480/208 VAC TRANSFORMER WINDING W TEMPERATURE | =0CJA01+0CJA01-A146 | 3 | Input | IW108 | WORD | =0CJA01+0CJA01-A146:7 | 480/208 VAC TRANSFORMER WINDING W TEMPERATURE
272 |  | IW110 | WORD | =0CJA01+0CJA01-X60:49 | SPARE | =0CJA01+0CJA01-A146 | 4 | Input | IW110 | WORD | =0CJA01+0CJA01-X60:49 | SPARE
273 | [5 empty] | =0CJA01+0CJA01-P101 | DI1 | Input
274 | [5 empty] | =0CJA01+0CJA01-P101 | DI2 | Input
275 | [5 empty] | =0CJA01+0CJA01-P101 | DO1 | Output
276 | [5 empty] | =0CJA01+0CJA01-P101 | DO2 | Output
277 | [5 empty] | =0CJA01+0CJA01-P101 | VN | Undefined
278 |  | IL1 |  |  |  | =0CJA01+0CJA01-P101 | IL1k;IL1l | Undefined | IL1
279 |  | IL2 |  |  |  | =0CJA01+0CJA01-P101 | IL2k;IL2l | Undefined | IL2
280 |  | IL3 |  |  |  | =0CJA01+0CJA01-P101 | IL3k;IL3l | Undefined | IL3
281 |  | VL1 |  |  |  | =0CJA01+0CJA01-P101 | V1 | Undefined | VL1
282 |  | VL2 |  |  |  | =0CJA01+0CJA01-P101 | V2 | Undefined | VL2
283 |  | VL3 |  |  |  | =0CJA01+0CJA01-P101 | V3 | Undefined | VL3