## Lista signala
R.b. | Lokacija | KKS | Ime sign. | Symbolic adress | Opis | Mjerno područje / Funkcija | Modul | pin 1 | pin 2 | pin 3 | pin 4 | Opis kanala | RB kanala | Tip modula | DI 24VDC | DO 24VDC | AI2W_4-20 | AI4W_0-20 | AO_4-20mA | Ex zaštita | PLC omar | Vrsta instrumenta | SIL | Napomena
1 | - | YLND10CG001 | XQ01 | YLND10CG001_XQ01 | Položaj hidrauličkog klipa |  | A1 | 1 | 2 |  |  | I0+ | CH0 | 6ES7531-7KF00-0AB0 |  |  | 1 |  |  |  | YLND10 | Pretvornik signala | 0
2 | - | YLNA10CT001 | XQ01 | YLNA10CT001_XQ01 | Vanjska temperatura |  | A1 | 5 | 6 |  |  | I1+ | CH1 | 6ES7531-7KF00-0AB0 |  |  | 1 |  |  |  | YLND10 | Pretvornik signala | 0
3 | - | YLNA01CL001 | XQ01 | YLNA01CL001_XQ01 | Nivo gornje vode preljevne klapne |  | A1 | 9 | 10 |  |  | I2+ | CH2 | 6ES7531-7KF00-0AB0 |  |  | 1 |  |  |  | YLND10 | Pretvornik signala | 0
4 | - | YLND10CT001 | XQ01 | YLND10CT001_XQ01 | Temperatura bočnice 1 na strani 1 |  | A2 | 3 | 4 | 7 | 8 | M0/IC0 | CH0/CH1 | 6ES7531-7KF00-0AB0 |  |  |  | 1 |  |  | YLND10 | PT 100 | 0
5 | - | YLND10CT002 | XQ01 | YLND10CT002_XQ01 | Temperatura bočnice 1 na strani 2 |  | A2 | 11 | 12 | 15 | 16 | M2/IC2 | CH2/CH3 | 6ES7531-7KF00-0AB0 |  |  |  | 1 |  |  | YLND10 | PT 100 | 0
6 | - | YLND20CT001 | XQ01 | YLND20CT001_XQ01 | Temperatura bočnice 2 na strani 1 |  | A2 | 23 | 24 | 27 | 28 | M4/IC4 | CH4/CH5 | 6ES7531-7KF00-0AB0 |  |  |  | 1 |  |  | YLND10 | PT 100 | 0
7 | - | YLND20CT002 | XQ01 | YLND20CT002_XQ01 | Temperatura bočnice 2 na strani 2 |  | A2 | 31 | 32 | 35 | 36 | M6/IC6 | CH6/CH7 | 6ES7531-7KF00-0AB0 |  |  |  | 1 |  |  | YLND10 | PT 100 | 0
8 | - | YLND10GH001 | XB56 | YLND10GH001_XB56 | Zaustavljanje u nuždi |  | A3 | 1 |  |  |  | DI a | CH0 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
9 | - | YLND11AP001 | XB01 | YLND11AP001_XB01 | Ispad zaštite hidrauličke pumpe 1 |  | A3 | 2 |  |  |  | DI a | CH1 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
10 | - | YLND11AP002 | XB01 | YLND11AP002_XB01 | Ispad zaštite hidrauličke pumpe 2 |  | A3 | 3 |  |  |  | DI a | CH2 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
11 | - | YLNDA10CE303 | XG01 | YLNDA10CE303_XG01 | Ispad napajanja digitalnih izlaza |  | A3 | 4 |  |  |  | DI a | CH3 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
12 | - | YLNDA10CE304 | XG01 | YLNDA10CE304_XG01 | Ispad osigurača napajanja ispravljača 24VDC |  | A3 | 5 |  |  |  | DI a | CH4 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
13 | - | YLNDA10CE305 | XG01 | YLNDA10CE305_XG01 | Ispad osigurača baterije 24VDC |  | A3 | 6 |  |  |  | DI a | CH5 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
14 | - | YLNDA10CE301 | XG48 | YLNDA10CE301_XG48 | Ispad AC napona |  | A3 | 7 |  |  |  | DI a | CH6 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
15 | - | YLNDA10CE301 | XG01 | YLNDA10CE301_XG01 | Ispad osigurača grijača bočnica na strani 1 |  | A3 | 11 |  |  |  | DI b | CH8 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
16 | - | YLNDA10CE302 | XG01 | YLNDA10CE302_XG01 | Ispad osigurača grijača bočnica na strani 2 |  | A3 | 12 |  |  |  | DI b | CH9 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
17 | - | YLNDA10CE306 | XG01 | YLNDA10CE306_XG01 | Ispad osigurača grijača pumpi 1+2 |  | A3 | 13 |  |  |  | DI b | CH10 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
18 | - | YLND10GH001 | XB01 | YLND10GH001_XB01 | Preljevna klapna upravljanje RUČNO |  | A3 | 21 |  |  |  | DI c | CH16 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
19 | - | YLND10GH001 | XB02 | YLND10GH001_XB02 | Preljevna klapna upravljanje AUTOMATSKI |  | A3 | 22 |  |  |  | DI c | CH17 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
20 | - | YLND10GH001 | XB03 | YLND10GH001_XB03 | Preljevna klapna upravljanje LOKALNO |  | A3 | 23 |  |  |  | DI c | CH18 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
21 | - | YLND10GH001 | XB04 | YLND10GH001_XB04 | Preljevna klapna upravljanje DALJINSKI |  | A3 | 24 |  |  |  | DI c | CH19 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
22 | - | YLND10GH001 | XB22 | YLND10GH001_XB22 | Grijač bočnica grijanje 80% |  | A3 | 25 |  |  |  | DI c | CH20 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
23 | - | YLND10GH001 | XB23 | YLND10GH001_XB23 | Grijač bočnica grijanje ISKLJUČENO |  | A3 | 26 |  |  |  | DI c | CH21 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
24 | - | YLND10GH001 | XB24 | YLND10GH001_XB24 | Grijač bočnica grijanje 100% |  | A3 | 27 |  |  |  | DI c | CH22 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
25 | - | YLND11AP001 | XB48 | YLND11AP001_XB48 | Potvrda uključenja hidrauličke pumpe 1 |  | A4 | 1 |  |  |  | DI a | CH0 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
26 | - | YLND11AP002 | XB48 | YLND11AP002_XB48 | Potvrda uključenja hidrauličke pumpe 2 |  | A4 | 2 |  |  |  | DI a | CH1 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
27 | - | YLND10GH001 | XB32 | YLND10GH001_XB32 | Preljevna klapna dizanje |  | A4 | 3 |  |  |  | DI a | CH2 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
28 | - | YLND10GH001 | XB33 | YLND10GH001_XB33 | Preljevna klapna spuštanje |  | A4 | 4 |  |  |  | DI a | CH3 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
29 | - | YLND10GH001 | XB34 | YLND10GH001_XB34 | Preljevna klapna STOP |  | A4 | 5 |  |  |  | DI a | CH4 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
30 | - | YLND10GH001 | XB41 | YLND10GH001_XB41 | Baterija OK |  | A4 | 11 |  |  |  | DI b | CH8 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
31 | - | YLND10GH001 | XB42 | YLND10GH001_XB42 | Baterija alarm |  | A4 | 12 |  |  |  | DI b | CH9 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
32 | - | YLND10GH001 | XB43 | YLND10GH001_XB43 | Baterija manje od 85% |  | A4 | 13 |  |  |  | DI b | CH10 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
33 | - | YLND10GH001 | XB15 | YLND10GH001_XB15 | Vrata ormara YLND10GH001 otvorena |  | A4 | 21 |  |  |  | DI c | CH16 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
|  | YLND10GH001 | XB66 | YLND10GH001_XB66 | Preljevna klapna pumpa 1 radi u remontu |  | A4 | 21 |  |  |  | DI c | CH17 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
|  | YLND10GH001 | XB67 | YLND10GH001_XB67 | Preljevna klapna pumpa 2 radi u remontu |  | A4 | 21 |  |  |  | DI c | CH18 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
34 | - | YLND10AH001 | XB01 | YLND10AH001_XB01 | Voda u grijaču bočnica na strani 1 |  | A4 | 31 |  |  |  | DI d | CH24 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
35 | - | YLND10AH002 | XB01 | YLND10AH002_XB01 | Voda u grijaču bočnica na strani 2 |  | A4 | 32 |  |  |  | DI d | CH25 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
36 | - | YLND10CG001 | XB01 | YLND10CG001_XB01 | Sklopka za zaustavljanje klapna preotvorena |  | A4 | 33 |  |  |  | DI d | CH26 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
37 | - | YLND11CL301 | XG01 | YLND11CL301_XG01 | Upozorenje nivo ulja hidraulike preljevne klapne |  | A4 | 34 |  |  |  | DI d | CH27 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
38 | - | YLND11CL302 | XG01 | YLND11CL302_XG01 | Preljevna klapna manjak ulja u hidraulici |  | A4 | 35 |  |  |  | DI d | CH28 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
39 | - | YLND11CP304 | XG01 | YLND11CP304_XG01 | Preljevna klapna radni P tlak maksimalan |  | A4 | 36 |  |  |  | DI d | CH29 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
40 | - | YLND11CP301 | XG01 | YLND11CP301_XG01 | Preljevna klapna pumpa 1 tlak MIN pucanje cijevi |  | A4 | 37 |  |  |  | DI d | CH30 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
41 | - | YLND11CP302 | XG01 | YLND11CP302_XG01 | Preljevna klapna pumpa 2 tlak MIN pucanje cijevi |  | A4 | 38 |  |  |  | DI d | CH31 | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
42 | - | YLND10GH001 | YB48 | YLND10GH001_YB48 | ISKLJUČENO upravljanje |  | A5 | 1 |  |  |  | DQ a | CH0 | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
43 | - | YLND10GH001 | YB49 | YLND10GH001_YB49 | RUČNO upravljanje |  | A5 | 2 |  |  |  | DQ a | CH1 | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
44 | - | YLND10GH001 | YB50 | YLND10GH001_YB50 | AUTOMATSKO upravljanje |  | A5 | 3 |  |  |  | DQ a | CH2 | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
45 | - | YLND10GH001 | YB32 | YLND10GH001_YB32 | Grijač bočnica na strani 1 80% |  | A5 | 11 |  |  |  | DQ b | CH8 | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
46 | - | YLND10GH001 | YB33 | YLND10GH001_YB33 | Grijač bočnica na strani 1 20% |  | A5 | 12 |  |  |  | DQ b | CH9 | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
47 | - | YLND10GH001 | YB34 | YLND10GH001_YB34 | Grijač bočnica na strani 2 80% |  | A5 | 13 |  |  |  | DQ b | CH10 | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
48 | - | YLND10GH001 | YB35 | YLND10GH001_YB35 | Grijač bočnica na strani 2 20% |  | A5 | 14 |  |  |  | DQ b | CH11 | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
49 | - | YLND11AP001 | YB21 | YLND11AP001_YB21 | Hidraulička pumpa 1 START/STOP |  | A5 | 21 |  |  |  | DQ c | CH16 | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
50 | - | YLND11AP002 | YB21 | YLND11AP002_YB21 | Hidraulička pumpa 2 START/STOP |  | A5 | 22 |  |  |  | DQ c | CH17 | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
51 | - | YLND10GH001 | YB01 | YLND10GH001_YB01 | Preljevna klapna dizanje |  | A5 | 31 |  |  |  | DQ d | CH24 | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
52 | - | YLND10GH001 | YB02 | YLND10GH001_YB02 | Preljevna klapna spuštanje |  | A5 | 32 |  |  |  | DQ d | CH25 | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
[14 empty] | Ukupno: | 36 | 11 | 3 | 4 | 0
Projektant: Alen Kušec, mag.ing.el.techn.inf.
(br.up.2891)

## Pregled IO kartica
RB | OZNAKA SIGNALA | KKS1 | KKS2 (XX) | KKS2 (nnn) | signal | KKS | Oznaka signala | OPIS | Setting | TIP | Ormar | Modul | RB kanala | Bit. | Opis kanala | pin | "par" | 3W | Kartica | DI 24VDC | DO 24VDC | PT100 | AI_4-20mA | AO_4-20mA | Relay | 230 VAC | HART | M-bus | Profibus | Ethernet | SW ALARM | SP ALARMA | SW BLOKADA | SP BLOKADE | PV regulacije | AKCIJA | VRIJEME UZORKOVANJA | REV. | Komentar | Komentar 2
1 | [7 empty] | Položaj hidrauličkog klipa |  | AI 2W | YLND10 | A1 | CH0 |  | UV0 | 1 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0 |  |  |  | 1
[8 empty] | Položaj hidrauličkog klipa |  | AI 2W | YLND10 | A1 | CH0 |  | I0+ | 2 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A1 | CH0 |  | M0+ | 3 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A1 | CH0 |  | M0- | 4 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[8 empty] | Vanjska temperatura |  | AI 2W | YLND10 | A1 | CH1 |  | UV1 | 5 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0 |  |  |  | 1
[8 empty] | Vanjska temperatura |  | AI 2W | YLND10 | A1 | CH1 |  | I1+ | 6 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A1 | CH1 |  | M1+ | 7 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A1 | CH1 |  | M1- | 8 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[8 empty] | Nivo gornje vode preljevne klapne |  | AI 2W | YLND10 | A1 | CH2 |  | UV2 | 9 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0 |  |  |  | 1
[8 empty] | Nivo gornje vode preljevne klapne |  | AI 2W | YLND10 | A1 | CH2 |  | I2+ | 10 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A1 | CH2 |  | M2+ | 11 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A1 | CH2 |  | M2- | 12 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH3 |  | UV3 | 13 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH3 |  | I3+ | 14 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH3 |  | M3+ | 15 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH3 |  | M3- | 16 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH4 |  | UV4 | 21 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH4 |  | I4+ | 22 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH4 |  | M4+ | 23 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH4 |  | M4- | 24 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH5 |  | UV5 | 25 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH5 |  | I5+ | 26 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH5 |  | M5+ | 27 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH5 |  | M5- | 28 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH6 |  | UV6 | 29 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH6 |  | I6+ | 30 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH6 |  | M6+ | 31 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH6 |  | M6- | 32 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH7 |  | UV7 | 33 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH7 |  | I7+ | 34 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH7 |  | M7+ | 35 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A1 | CH7 |  | M7- | 36 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH0 |  | UV0 | 1 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH0 |  | I0+ | 2 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH0 |  | M0+ | 3 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0 |  |  | 1
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH0 |  | M0- | 4 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH1 |  | UV1 | 5 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH1 |  | I1+ | 6 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH1 |  | M1+ | 7 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH1 |  | M1- | 8 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH2 |  | UV2 | 9 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH2 |  | I2+ | 10 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH2 |  | M2+ | 11 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0 |  |  | 1
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH2 |  | M2- | 12 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH3 |  | UV3 | 13 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH3 |  | I3+ | 14 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH3 |  | M3+ | 15 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH3 |  | M3- | 16 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH4 |  | UV4 | 21 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH4 |  | I4+ | 22 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH4 |  | M4+ | 23 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0 |  |  | 1
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH4 |  | M4- | 24 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH5 |  | UV5 | 25 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH5 |  | I5+ | 26 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH5 |  | M5+ | 27 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH5 |  | M5- | 28 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH6 |  | UV6 | 29 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH6 |  | I6+ | 30 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH6 |  | M6+ | 31 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0 |  |  | 1
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH6 |  | M6- | 32 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH7 |  | UV7 | 33 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A2 | CH7 |  | I7+ | 34 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH7 |  | M7+ | 35 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A2 | CH7 |  | M7- | 36 |  |  | 6ES7531-7KF00-0AB0
[8 empty] | Zaustavljanje u nuždi |  | DI | YLND10 | A3 | CH0 |  | DI a | 1 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Ispad zaštite hidrauličke pumpe 1 |  | DI | YLND10 | A3 | CH1 |  | DI a | 2 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Ispad zaštite hidrauličke pumpe 2 |  | DI | YLND10 | A3 | CH2 |  | DI a | 3 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Ispad napajanja digitalnih izlaza |  | DI | YLND10 | A3 | CH3 |  | DI a | 4 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Ispad osigurača napajanja ispravljača 24VDC |  | DI | YLND10 | A3 | CH4 |  | DI a | 5 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Ispad osigurača baterije 24VDC |  | DI | YLND10 | A3 | CH5 |  | DI a | 6 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Ispad AC napona |  | DI | YLND10 | A3 | CH6 |  | DI a | 7 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA |  |  | DI | YLND10 | A3 | CH7 |  | DI a | 8 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[8 empty] | Ispad osigurača grijača bočnica na strani 1 |  | DI | YLND10 | A3 | CH8 |  | DI b | 11 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Ispad osigurača grijača bočnica na strani 2 |  | DI | YLND10 | A3 | CH9 |  | DI b | 12 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Ispad osigurača grijača pumpi 1+2 |  | DI | YLND10 | A3 | CH10 |  | DI b | 13 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA |  |  | DI | YLND10 | A3 | CH11 |  | DI b | 14 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  | DI | YLND10 | A3 | CH12 |  | DI b | 15 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  | DI | YLND10 | A3 | CH13 |  | DI b | 16 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  | DI | YLND10 | A3 | CH14 |  | DI b | 17 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A3 | CH15 |  | DI b | 18 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[8 empty] | Preljevna klapna upravljanje RUČNO |  | DI | YLND10 | A3 | CH16 |  | DI c | 21 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna upravljanje AUTOMATSKI |  | DI | YLND10 | A3 | CH17 |  | DI c | 22 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna upravljanje LOKALNO |  | DI | YLND10 | A3 | CH18 |  | DI c | 23 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna upravljanje DALJINSKI |  | DI | YLND10 | A3 | CH19 |  | DI c | 24 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Grijač bočnica grijanje 80% |  | DI | YLND10 | A3 | CH20 |  | DI c | 25 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Grijač bočnica grijanje ISKLJUČENO |  | DI | YLND10 | A3 | CH21 |  | DI c | 26 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Grijač bočnica grijanje 100% |  | DI | YLND10 | A3 | CH22 |  | DI c | 27 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA |  |  | DI | YLND10 | A3 | CH23 |  | DI c | 28 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  | DI | YLND10 | A3 | CH24 |  | DI d | 31 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA |  |  | DI | YLND10 | A3 | CH25 |  | DI d | 32 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA |  |  | DI | YLND10 | A3 | CH26 |  | DI d | 33 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  | DI | YLND10 | A3 | CH27 |  | DI d | 34 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  | DI | YLND10 | A3 | CH28 |  | DI d | 35 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  | DI | YLND10 | A3 | CH29 |  | DI d | 36 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  | DI | YLND10 | A3 | CH30 |  | DI d | 37 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A3 | CH31 |  | DI d | 38 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[8 empty] | Potvrda uključenja hidrauličke pumpe 1 |  | DI | YLND10 | A4 | CH0 |  | DI a | 1 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Potvrda uključenja hidrauličke pumpe 2 |  | DI | YLND10 | A4 | CH1 |  | DI a | 2 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna dizanje |  | DI | YLND10 | A4 | CH2 |  | DI a | 3 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna spuštanje |  | DI | YLND10 | A4 | CH3 |  | DI a | 4 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna STOP |  | DI | YLND10 | A4 | CH4 |  | DI a | 5 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A4 | CH5 |  | DI a | 6 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A4 | CH6 |  | DI a | 7 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A4 | CH7 |  | DI a | 8 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA | Baterija OK |  | DI | YLND10 | A4 | CH8 |  | DI b | 11 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA | Baterija alarm |  | DI | YLND10 | A4 | CH9 |  | DI b | 12 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA | Baterija manje od 85% |  | DI | YLND10 | A4 | CH10 |  | DI b | 13 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A4 | CH11 |  | DI b | 14 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A4 | CH12 |  | DI b | 15 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A4 | CH13 |  | DI b | 16 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A4 | CH14 |  | DI b | 17 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A4 | CH15 |  | DI b | 18 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[8 empty] | Vrata ormara YLND10GH001 otvorena |  | DI | YLND10 | A4 | CH16 |  | DI c | 21 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A4 | CH17 |  | DI c | 22 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A4 | CH18 |  | DI c | 23 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A4 | CH19 |  | DI c | 24 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A4 | CH20 |  | DI c | 25 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A4 | CH21 |  | DI c | 26 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A4 | CH22 |  | DI c | 27 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A4 | CH23 |  | DI c | 28 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0
[7 empty] | REZERVA | Voda u grijaču bočnica na strani 1 |  | DI | YLND10 | A4 | CH24 |  | DI d | 31 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA | Voda u grijaču bočnica na strani 2 |  | DI | YLND10 | A4 | CH25 |  | DI d | 32 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA | Sklopka za zaustavljanje klapna preotvorena |  | DI | YLND10 | A4 | CH26 |  | DI d | 33 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA | Upozorenje nivo ulja hidraulike preljevne klapne |  | DI | YLND10 | A4 | CH27 |  | DI d | 34 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA | Preljevna klapna manjak ulja u hidraulici |  | DI | YLND10 | A4 | CH28 |  | DI d | 35 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA | Preljevna klapna radni P tlak maksimalan |  | DI | YLND10 | A4 | CH29 |  | DI d | 36 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA | Preljevna klapna crpka 1 tlak MIN pucanje cijevi |  | DI | YLND10 | A4 | CH30 |  | DI d | 37 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[7 empty] | REZERVA | Preljevna klapna crpka 2 tlak MIN pucanje cijevi |  | DI | YLND10 | A4 | CH31 |  | DI d | 38 |  |  | 6ES7521-1BL00-0AB0 | 1
[8 empty] | ISKLJUČENO upravljanje |  | DO | YLND10 | A5 | CH0 |  | DQ a | 1 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1
[8 empty] | RUČNO upravljanje |  | DO | YLND10 | A5 | CH1 |  | DQ a | 2 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1
[8 empty] | AUTOMATSKO upravljanje |  | DO | YLND10 | A5 | CH2 |  | DQ a | 3 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH3 |  | DQ a | 4 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH4 |  | DQ a | 5 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH5 |  | DQ a | 6 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH6 |  | DQ a | 7 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[11 empty] | YLND10 | A5 | CH7 |  | DQ a | 8 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1
[8 empty] | Grijač bočnica na strani 1 80% |  | DO | YLND10 | A5 | CH8 |  | DQ b | 11 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1
[8 empty] | Grijač bočnica na strani 1 20% |  | DO | YLND10 | A5 | CH9 |  | DQ b | 12 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1
[8 empty] | Grijač bočnica na strani 2 80% |  | DO | YLND10 | A5 | CH10 |  | DQ b | 13 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1
[7 empty] | REZERVA | Grijač bočnica na strani 2 20% |  | DO | YLND10 | A5 | CH11 |  | DQ b | 14 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH12 |  | DQ b | 15 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH13 |  | DQ b | 16 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH14 |  | DQ b | 17 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH15 |  | DQ b | 18 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[8 empty] | Hidraulička pumpa 1 START/STOP |  | DO | YLND10 | A5 | CH16 |  | DQ c | 21 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1
[8 empty] | Hidraulička pumpa 2 START/STOP |  | DO | YLND10 | A5 | CH17 |  | DQ c | 22 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH18 |  | DQ c | 23 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH19 |  | DQ c | 24 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH20 |  | DQ c | 25 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH21 |  | DQ c | 26 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH22 |  | DQ c | 27 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH23 |  | DQ c | 28 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[8 empty] | Preljevna klapna dizanje |  | DO | YLND10 | A5 | CH24 |  | DQ d | 31 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1
[8 empty] | Preljevna klapna spuštanje |  | DO | YLND10 | A5 | CH25 |  | DQ d | 32 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0 |  | 1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH26 |  | DQ d | 33 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH27 |  | DQ d | 34 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH28 |  | DQ d | 35 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH29 |  | DQ d | 36 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH30 |  | DQ d | 37 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A5 | CH31 |  | DQ d | 38 |  |  | 6ES7522-1BL01-0AB0
[19 empty] | UKUPNO: | 36 | 11 | 4 | 3
[20 empty] | DI | DO | AI 4W | AI 2W