## Lista signala
R.b. | Lokacija | KKS | Ime sign. | Symbolic adress | Opis | Mjerno područje / Funkcija | Modul | pin 1 | pin 2 | pin 3 | pin 4 | Opis kanala | RB kanala | Tip modula | DI 24VDC | DO 24VDC | AI2W_4-20 | AI4W_0-20 | AO_4-20mA | Ex zaštita | PLC omar | Vrsta instrumenta | SIL | Napomena
1 | - | YLND10CG001 | XQ01 | YLND10CG001_XQ01 | Položaj hidrauličkog klipa |  | A2 | 9 | 13 |  |  | 2I0+ | PIW0 | 6ES7134-6GD01-0BA1 |  |  | 1 |  |  |  | YLND10 | Pretvornik signala | 0
2 | - | YLNA10CT001 | XQ01 | YLNA10CT001_XQ01 | Vanjska temperatura |  | A2 | 10 | 14 |  |  | 2I1+ | PIW2 | 6ES7134-6GD01-0BA1 |  |  | 1 |  |  |  | YLND10 | Pretvornik signala | 0
3 | - | YLNA01CL001 | XQ01 | YLNA01CL001_XQ01 | Nivo gornje vode preljevne klapne |  | A2 | 11 | 15 |  |  | 2I2+ | PIW4 | 6ES7134-6GD01-0BA1 |  |  | 1 |  |  |  | YLND10 | Pretvornik signala | 0
4 | - | YLND10CT001 | XQ01 | YLND10CT001_XQ01 | Temperatura bočnice 1 na strani 1 |  | A4 | 1 | 5 | 9 | 13 | M0/IC0 | PIW40 | 6ES7134-6JD00-0CA1 |  |  |  | 1 |  |  | YLND10 | PT 100 | 0
5 | - | YLND10CT002 | XQ01 | YLND10CT002_XQ01 | Temperatura bočnice 1 na strani 2 |  | A4 | 2 | 6 | 10 | 14 | M1/IC1 | PIW42 | 6ES7134-6JD00-0CA1 |  |  |  | 1 |  |  | YLND10 | PT 100 | 0
6 | - | YLND20CT001 | XQ01 | YLND20CT001_XQ01 | Temperatura bočnice 2 na strani 1 |  | A4 | 3 | 7 | 11 | 15 | M2/IC2 | PIW44 | 6ES7134-6JD00-0CA1 |  |  |  | 1 |  |  | YLND10 | PT 100 | 0
7 | - | YLND20CT002 | XQ01 | YLND20CT002_XQ01 | Temperatura bočnice 2 na strani 2 |  | A4 | 4 | 8 | 12 | 16 | M3/IC3 | PIW46 | 6ES7134-6JD00-0CA1 |  |  |  | 1 |  |  | YLND10 | PT 100 | 0
8 | - | YLND10GH001 | XB56 | YLND10GH001_XB56 | Zaustavljanje u nuždi |  | A5 | 1 |  |  |  | DI0 | I0.0 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
9 | - | YLND11AP001 | XB01 | YLND11AP001_XB01 | Ispad zaštite hidrauličke pumpe 1 |  | A5 | 2 |  |  |  | DI1 | I0.1 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
10 | - | YLND11AP002 | XB01 | YLND11AP002_XB01 | Ispad zaštite hidrauličke pumpe 2 |  | A5 | 3 |  |  |  | DI2 | I0.2 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
11 | - | YLNDA10CE303 | XG01 | YLNDA10CE303_XG01 | Ispad napajanja digitalnih izlaza |  | A5 | 4 |  |  |  | DI3 | I0.3 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
12 | - | YLNDA10CE304 | XG01 | YLNDA10CE304_XG01 | Ispad osigurača napajanja ispravljača 24VDC |  | A5 | 5 |  |  |  | DI4 | I0.4 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
13 | - | YLNDA10CE305 | XG01 | YLNDA10CE305_XG01 | Ispad osigurača baterije 24VDC |  | A5 | 6 |  |  |  | DI5 | I0.5 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
14 | - | YLNDA10CE301 | XG48 | YLNDA10CE301_XG48 | Ispad AC napona |  | A5 | 7 |  |  |  | DI6 | I0.6 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
15 | - | YLNDA10CE301 | XG01 | YLNDA10CE301_XG01 | Ispad osigurača grijača bočnica na strani 1 |  | A5 | 8 |  |  |  | DI7 | I0.7 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
16 | - | YLNDA10CE302 | XG01 | YLNDA10CE302_XG01 | Ispad osigurača grijača bočnica na strani 2 |  | A5 | 9 |  |  |  | DI8 | I1.0 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
17 | - | YLNDA10CE306 | XG01 | YLNDA10CE306_XG01 | Ispad osigurača grijača pumpi 1+2 |  | A5 | 10 |  |  |  | DI9 | I1.1 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
18 | - | YLND10GH001 | XB01 | YLND10GH001_XB01 | Preljevna klapna upravljanje RUČNO |  | A5 | 11 |  |  |  | DI10 | I1.2 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
19 | - | YLND10GH001 | XB02 | YLND10GH001_XB02 | Preljevna klapna upravljanje AUTOMATSKI |  | A5 | 12 |  |  |  | DI11 | I1.3 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
20 | - | YLND10GH001 | XB03 | YLND10GH001_XB03 | Preljevna klapna upravljanje LOKALNO |  | A5 | 13 |  |  |  | DI12 | I1.4 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
21 | - | YLND10GH001 | XB04 | YLND10GH001_XB04 | Preljevna klapna upravljanje DALJINSKI |  | A5 | 14 |  |  |  | DI13 | I1.5 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
22 | - | YLND10GH001 | XB22 | YLND10GH001_XB22 | Grijač bočnica grijanje ISKLJUČENO |  | A5 | 15 |  |  |  | DI14 | I1.6 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
23 | - | YLND10GH001 | XB23 | YLND10GH001_XB23 | Grijač bočnica grijanje 80% |  | A5 | 16 |  |  |  | DI15 | I1.7 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
24 | - | YLND10GH001 | XB24 | YLND10GH001_XB24 | Grijač bočnica grijanje 100% |  | A6 | 1 |  |  |  | DI0 | I2.0 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
25 | - | YLND11AP001 | XB48 | YLND11AP001_XB48 | Potvrda uključenja hidrauličke pumpe 1 |  | A6 | 2 |  |  |  | DI1 | I2.1 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
26 | - | YLND11AP002 | XB48 | YLND11AP002_XB48 | Potvrda uključenja hidrauličke pumpe 2 |  | A6 | 3 |  |  |  | DI2 | I2.2 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
27 | - | YLND10GH001 | XB32 | YLND10GH001_XB32 | Preljevna klapna dizanje |  | A6 | 4 |  |  |  | DI3 | I2.3 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
28 | - | YLND10GH001 | XB33 | YLND10GH001_XB33 | Preljevna klapna spuštanje |  | A6 | 5 |  |  |  | DI4 | I2.4 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
29 | - | YLND10GH001 | XB34 | YLND10GH001_XB34 | Preljevna klapna STOP |  | A6 | 6 |  |  |  | DI5 | I2.5 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
30 | - | YLND10GH001 | XB41 | YLND10GH001_XB41 | Baterija OK |  | A6 | 7 |  |  |  | DI6 | I2.6 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
31 | - | YLND10GH001 | XB42 | YLND10GH001_XB42 | Baterija alarm |  | A6 | 8 |  |  |  | DI7 | I2.7 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
32 | - | YLND10GH001 | XB43 | YLND10GH001_XB43 | Baterija manje od 85% |  | A6 | 9 |  |  |  | DI8 | I3.0 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
33 | - | YLND10GH001 | XB15 | YLND10GH001_XB15 | Vrata ormara YLND10GH001 otvorena |  | A6 | 10 |  |  |  | DI9 | I3.1 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
|  | YLND10GH001 | XB66 | YLND10GH001_XB66 | Preljevna klapna pumpa 1 radi u remontu |  | A6 | 11 |  |  |  | DI10 | I3.2 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
|  | YLND10GH001 | XB67 | YLND10GH001_XB67 | Preljevna klapna pumpa 2 radi u remontu |  | A6 | 12 |  |  |  | DI11 | I3.3 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
34 | - | YLND10AH001 | XB01 | YLND10AH001_XB01 | Voda u grijaču bočnica na strani 1 |  | A6 | 13 |  |  |  | DI12 | I3.4 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
35 | - | YLND10AH002 | XB01 | YLND10AH002_XB01 | Voda u grijaču bočnica na strani 2 |  | A6 | 14 |  |  |  | DI13 | I3.5 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
36 | - | YLND10CG001 | XB01 | YLND10CG001_XB01 | Sklopka za zaustavljanje klapna preotvorena |  | A6 | 15 |  |  |  | DI14 | I3.6 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
37 | - | YLND11CL301 | XG01 | YLND11CL301_XG01 | Upozorenje nivo ulja hidraulike preljevne klapne |  | A6 | 16 |  |  |  | DI15 | I3.7 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
38 | - | YLND11CL302 | XG01 | YLND11CL302_XG01 | Preljevna klapna manjak ulja u hidraulici |  | A7 | 1 |  |  |  | DI0 | I4.0 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
39 | - | YLND11CP304 | XG01 | YLND11CP304_XG01 | Preljevna klapna radni P tlak maksimalan |  | A7 | 2 |  |  |  | DI1 | I4.1 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
40 | - | YLND11CP301 | XG01 | YLND11CP301_XG01 | Preljevna klapna pumpa 1 tlak MIN pucanje cijevi |  | A7 | 3 |  |  |  | DI2 | I4.2 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
41 | - | YLND11CP302 | XG01 | YLND11CP302_XG01 | Preljevna klapna pumpa 2 tlak MIN pucanje cijevi |  | A7 | 4 |  |  |  | DI3 | I4.3 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1 | [5 empty] | YLND10 |  | 0
42 | - | YLND10GH001 | YB48 | YLND10GH001_YB48 | ISKLJUČENO upravljanje |  | A9 | 1 |  |  |  | DQ0 | O0.0 | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
43 | - | YLND10GH001 | YB49 | YLND10GH001_YB49 | RUČNO upravljanje |  | A9 | 2 |  |  |  | DQ1 | O0.1 | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
44 | - | YLND10GH001 | YB50 | YLND10GH001_YB50 | AUTOMATSKO upravljanje |  | A9 | 3 |  |  |  | DQ2 | O0.2 | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
45 | - | YLND10GH001 | YB32 | YLND10GH001_YB32 | Grijač bočnica na strani 1 80% |  | A9 | 4 |  |  |  | DQ3 | O0.3 | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
46 | - | YLND10GH001 | YB33 | YLND10GH001_YB33 | Grijač bočnica na strani 1 20% |  | A9 | 5 |  |  |  | DQ4 | O0.4 | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
47 | - | YLND10GH001 | YB34 | YLND10GH001_YB34 | Grijač bočnica na strani 2 80% |  | A9 | 6 |  |  |  | DQ5 | O0.5 | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
48 | - | YLND10GH001 | YB35 | YLND10GH001_YB35 | Grijač bočnica na strani 2 20% |  | A9 | 7 |  |  |  | DQ6 | O0.6 | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
49 | - | YLND11AP001 | YB21 | YLND11AP001_YB21 | Hidraulička pumpa 1 START/STOP |  | A9 | 8 |  |  |  | DQ7 | O0.7 | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
50 | - | YLND11AP002 | YB21 | YLND11AP002_YB21 | Hidraulička pumpa 2 START/STOP |  | A9 | 9 |  |  |  | DQ8 | O1.0 | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
51 | - | YLND10GH001 | YB01 | YLND10GH001_YB01 | Preljevna klapna dizanje |  | A9 | 10 |  |  |  | DQ9 | O1.1 | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
52 | - | YLND10GH001 | YB02 | YLND10GH001_YB02 | Preljevna klapna spuštanje |  | A9 | 11 |  |  |  | DQ10 | O1.2 | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1 |  |  |  |  | YLND10 |  | 0
[14 empty] | Ukupno: | 36 | 11 | 3 | 4 | 0
Projektant: Alen Kušec, mag.ing.el.techn.inf.
(br.up.2891)

## Pregled IO kartica
RB | OZNAKA SIGNALA | KKS1 | KKS2 (XX) | KKS2 (nnn) | signal | KKS | Oznaka signala | OPIS | Setting | TIP | Ormar | Modul | RB kanala | Bit. | Opis kanala | pin | "par" | 3W | Kartica | DI 24VDC | DO 24VDC | PT100 | AI_4-20mA | AO_4-20mA | Relay | 230 VAC | HART | M-bus | Profibus | Ethernet | SW ALARM | SP ALARMA | SW BLOKADA | SP BLOKADE | PV regulacije | AKCIJA | VRIJEME UZORKOVANJA | REV. | Komentar | Komentar 2
1 | [10 empty] | YLND10 | A2 | PIW0 |  | 1I0+ | 1 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[11 empty] | YLND10 | A2 | PIW0 |  | 1I0- | 5 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[8 empty] | Položaj hidrauličkog klipa |  | AI 2W | YLND10 | A2 | PIW0 |  | UV0 | 9 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Položaj hidrauličkog klipa |  | AI 2W | YLND10 | A2 | PIW0 |  | 2I0+ | 13 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[11 empty] | YLND10 | A2 | PIW2 |  | 1I1+ | 2 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[11 empty] | YLND10 | A2 | PIW2 |  | 1I1- | 6 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[8 empty] | Vanjska temperatura |  | AI 2W | YLND10 | A2 | PIW2 |  | UV1 | 10 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Vanjska temperatura |  | AI 2W | YLND10 | A2 | PIW2 |  | 2I1+ | 14 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[11 empty] | YLND10 | A2 | PIW4 |  | 1I2+ | 3 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[11 empty] | YLND10 | A2 | PIW4 |  | 1I2- | 7 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[8 empty] | Nivo gornje vode preljevne klapne |  | AI 2W | YLND10 | A2 | PIW4 |  | UV2 | 11 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1 |  |  |  | 1
[8 empty] | Nivo gornje vode preljevne klapne |  | AI 2W | YLND10 | A2 | PIW4 |  | 2I2+ | 15 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[11 empty] | YLND10 | A2 | PIW6 |  | 1I3+ | 4 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[11 empty] | YLND10 | A2 | PIW6 |  | 1I3- | 8 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A2 | PIW6 |  | UV3 | 12 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A2 | PIW6 |  | 2I3+ | 16 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[11 empty] | YLND10 | A3 | PIW8 |  | 1I0+ | 1 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[11 empty] | YLND10 | A3 | PIW8 |  | 1I0- | 5 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A3 | PIW8 |  | UV0 | 9 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A3 | PIW8 |  | 2I0+ | 13 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[11 empty] | YLND10 | A3 | PIW10 |  | 1I1+ | 2 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[11 empty] | YLND10 | A3 | PIW10 |  | 1I1- | 6 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A3 | PIW10 |  | UV1 | 10 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A3 | PIW10 |  | 2I1+ | 14 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[11 empty] | YLND10 | A3 | PIW12 |  | 1I2+ | 3 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[11 empty] | YLND10 | A3 | PIW12 |  | 1I2- | 7 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A3 | PIW12 |  | UV2 | 11 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A3 | PIW12 |  | 2I2+ | 15 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[11 empty] | YLND10 | A3 | PIW14 |  | 1I3+ | 4 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[11 empty] | YLND10 | A3 | PIW14 |  | 1I3- | 8 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A3 | PIW14 |  | UV3 | 12 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A3 | PIW14 |  | 2I3+ | 16 |  |  | 6ES7134-6GD01-0BA1
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW40 |  | M0+ | 1 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1 |  |  | 1
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW40 |  | M0- | 5 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW40 |  | IC0+ | 9 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW40 |  | IC0- | 13 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW42 |  | M1+ | 2 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1 |  |  | 1
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW42 |  | M1- | 6 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW42 |  | IC1+ | 10 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1
[8 empty] | Temperatura bočnice 1 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW42 |  | IC1- | 14 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW44 |  | M2+ | 3 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1 |  |  | 1
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW44 |  | M2- | 7 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW44 |  | IC2+ | 11 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 1 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW44 |  | IC2- | 15 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW46 |  | M3+ | 4 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1 |  |  | 1
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW46 |  | M3- | 8 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW46 |  | IC3+ | 12 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1
[8 empty] | Temperatura bočnice 2 na strani 2 |  | AI 4W | YLND10 | A4 | PIW46 |  | IC3- | 16 |  |  | 6ES7134-6JD00-0CA1
[8 empty] | Zaustavljanje u nuždi |  | DI | YLND10 | A5 | I0.0 |  | DI0 | 1 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Ispad zaštite hidrauličke pumpe 1 |  | DI | YLND10 | A5 | I0.1 |  | DI1 | 2 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Ispad zaštite hidrauličke pumpe 2 |  | DI | YLND10 | A5 | I0.2 |  | DI2 | 3 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Ispad napajanja digitalnih izlaza |  | DI | YLND10 | A5 | I0.3 |  | DI3 | 4 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Ispad osigurača napajanja ispravljača 24VDC |  | DI | YLND10 | A5 | I0.4 |  | DI4 | 5 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Ispad osigurača baterije 24VDC |  | DI | YLND10 | A5 | I0.5 |  | DI5 | 6 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Ispad AC napona |  | DI | YLND10 | A5 | I0.6 |  | DI6 | 7 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Ispad osigurača grijača bočnica na strani 1 |  | DI | YLND10 | A5 | I0.7 |  | DI7 | 8 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Ispad osigurača grijača bočnica na strani 2 |  | DI | YLND10 | A5 | I1.0 |  | DI8 | 9 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Ispad osigurača grijača pumpi 1+2 |  | DI | YLND10 | A5 | I1.1 |  | DI9 | 10 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna upravljanje RUČNO |  | DI | YLND10 | A5 | I1.2 |  | DI10 | 11 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna upravljanje AUTOMATSKI |  | DI | YLND10 | A5 | I1.3 |  | DI11 | 12 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna upravljanje LOKALNO |  | DI | YLND10 | A5 | I1.4 |  | DI12 | 13 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna upravljanje DALJINSKI |  | DI | YLND10 | A5 | I1.5 |  | DI13 | 14 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Grijač bočnica grijanje ISKLJUČENO |  | DI | YLND10 | A5 | I1.6 |  | DI14 | 15 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Grijač bočnica grijanje 80% |  | DI | YLND10 | A5 | I1.7 |  | DI15 | 16 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Grijač bočnica grijanje 100% |  | DI | YLND10 | A6 | I2.0 |  | DI0 | 1 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Potvrda uključenja hidrauličke pumpe 1 |  | DI | YLND10 | A6 | I2.1 |  | DI1 | 2 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Potvrda uključenja hidrauličke pumpe 2 |  | DI | YLND10 | A6 | I2.2 |  | DI2 | 3 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna dizanje |  | DI | YLND10 | A6 | I2.3 |  | DI3 | 4 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna spuštanje |  | DI | YLND10 | A6 | I2.4 |  | DI4 | 5 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna STOP |  | DI | YLND10 | A6 | I2.5 |  | DI5 | 6 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Baterija OK |  | DI | YLND10 | A6 | I2.6 |  | DI6 | 7 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Baterija alarm |  | DI | YLND10 | A6 | I2.7 |  | DI7 | 8 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Baterija manje od 85% |  | DI | YLND10 | A6 | I3.0 |  | DI8 | 9 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Vrata ormara YLND10GH001 otvorena |  | DI | YLND10 | A6 | I3.1 |  | DI9 | 10 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna pumpa 1 radi u remontu |  | DI | YLND10 | A6 | I3.2 |  | DI10 | 11 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna pumpa 2 radi u remontu |  | DI | YLND10 | A6 | I3.3 |  | DI11 | 12 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Voda u grijaču bočnica na strani 1 |  | DI | YLND10 | A6 | I3.4 |  | DI12 | 13 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Voda u grijaču bočnica na strani 2 |  | DI | YLND10 | A6 | I3.5 |  | DI13 | 14 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Sklopka za zaustavljanje klapna preotvorena |  | DI | YLND10 | A6 | I3.6 |  | DI14 | 15 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Upozorenje nivo ulja hidraulike preljevne klapne |  | DI | YLND10 | A6 | I3.7 |  | DI15 | 16 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna manjak ulja u hidraulici |  | DI | YLND10 | A7 | I4.0 |  | DI0 | 1 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna radni P tlak maksimalan |  | DI | YLND10 | A7 | I4.1 |  | DI1 | 2 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna crpka 1 tlak MIN pucanje cijevi |  | DI | YLND10 | A7 | I4.2 |  | DI2 | 3 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[8 empty] | Preljevna klapna crpka 2 tlak MIN pucanje cijevi |  | DI | YLND10 | A7 | I4.3 |  | DI3 | 4 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A7 | I4.4 |  | DI4 | 5 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A7 | I4.5 |  | DI5 | 6 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A7 | I4.6 |  | DI6 | 7 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A7 | I4.7 |  | DI7 | 8 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A7 | I5.0 |  | DI8 | 9 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A7 | I5.1 |  | DI9 | 10 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A7 | I5.2 |  | DI10 | 11 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A7 | I5.3 |  | DI11 | 12 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A7 | I5.4 |  | DI12 | 13 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A7 | I5.5 |  | DI13 | 14 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A7 | I5.6 |  | DI14 | 15 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A7 | I5.7 |  | DI15 | 16 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I6.0 |  | DI0 | 1 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I6.1 |  | DI1 | 2 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I6.2 |  | DI2 | 3 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I6.3 |  | DI3 | 4 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I6.4 |  | DI4 | 5 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I6.5 |  | DI5 | 6 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I6.6 |  | DI6 | 7 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I6.7 |  | DI7 | 8 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I7.0 |  | DI8 | 9 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I7.1 |  | DI9 | 10 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I7.2 |  | DI10 | 11 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I7.3 |  | DI11 | 12 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I7.4 |  | DI12 | 13 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I7.5 |  | DI13 | 14 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I7.6 |  | DI14 | 15 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A8 | I7.7 |  | DI15 | 16 |  |  | 6ES7131-6BH01-0BA0
[8 empty] | ISKLJUČENO upravljanje |  | DO | YLND10 | A9 | O0.0 |  | DQ0 | 1 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1
[8 empty] | RUČNO upravljanje |  | DO | YLND10 | A9 | O0.1 |  | DQ1 | 2 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1
[8 empty] | AUTOMATSKO upravljanje |  | DO | YLND10 | A9 | O0.2 |  | DQ2 | 3 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1
[8 empty] | Grijač bočnica na strani 1 80% |  | DO | YLND10 | A9 | O0.3 |  | DQ3 | 4 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1
[8 empty] | Grijač bočnica na strani 1 20% |  | DO | YLND10 | A9 | O0.4 |  | DQ4 | 5 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1
[8 empty] | Grijač bočnica na strani 2 80% |  | DO | YLND10 | A9 | O0.5 |  | DQ5 | 6 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1
[8 empty] | Grijač bočnica na strani 2 20% |  | DO | YLND10 | A9 | O0.6 |  | DQ6 | 7 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1
[8 empty] | Hidraulička pumpa 1 START/STOP |  | DO | YLND10 | A9 | O0.7 |  | DQ7 | 8 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1
[8 empty] | Hidraulička pumpa 2 START/STOP |  | DO | YLND10 | A9 | O1.0 |  | DQ8 | 9 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1
[8 empty] | Preljevna klapna dizanje |  | DO | YLND10 | A9 | O1.1 |  | DQ9 | 10 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1
[8 empty] | Preljevna klapna spuštanje |  | DO | YLND10 | A9 | O1.2 |  | DQ10 | 11 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0 |  | 1
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A9 | O1.3 |  | DQ11 | 12 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A9 | O1.4 |  | DQ12 | 13 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A9 | O1.5 |  | DQ13 | 14 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A9 | O1.6 |  | DQ14 | 15 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A9 | O1.7 |  | DQ15 | 16 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O2.0 |  | DQ0 | 1 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O2.1 |  | DQ1 | 2 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O2.2 |  | DQ2 | 3 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O2.3 |  | DQ3 | 4 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O2.4 |  | DQ4 | 5 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O2.5 |  | DQ5 | 6 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O2.6 |  | DQ6 | 7 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O2.7 |  | DQ7 | 8 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O3.0 |  | DQ8 | 9 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O3.1 |  | DQ9 | 10 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O3.2 |  | DQ10 | 11 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O3.3 |  | DQ11 | 12 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O3.4 |  | DQ12 | 13 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O3.5 |  | DQ13 | 14 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O3.6 |  | DQ14 | 15 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[7 empty] | REZERVA |  |  |  | YLND10 | A10 | O3.7 |  | DQ15 | 16 |  |  | 6ES7132-6BH01-0BA0
[19 empty] | UKUPNO: | 36 | 11 | 4 | 3
[20 empty] | DI | DO | AI 4W | AI 2W