## DOCPROPERTIES (hidden)
SAP_PROPOSED_FILENAME | SMAS-2AGC06-0000-10546900-RevE-SL_INSTRUMENT_LIST
SAP_V1_VERSION | A
SAP_V1_USER | belluca
SAP_V1_RELEASE_USER | belluca
SAP_V1_RELEASE_DATE | 2025-03-07
SAP_V2_VERSION | B
SAP_V2_USER | laquama
SAP_V2_RELEASE_USER | belluca
SAP_V2_RELEASE_DATE | 2025-04-29
SAP_V3_VERSION | C
SAP_V3_USER | laquama
SAP_V3_RELEASE_USER | belluca
SAP_V3_RELEASE_DATE | 2025-10-03
SAP_V4_VERSION | D
SAP_V4_USER | borrona
SAP_V4_RELEASE_USER | belluca
SAP_V4_RELEASE_DATE | 2025-11-17
SAP_V5_VERSION | E
SAP_V5_USER | laquama
SAP_V5_RELEASE_USER
SAP_V5_RELEASE_DATE
SAP_V6_VERSION
SAP_V6_USER
SAP_V6_RELEASE_USER
SAP_V6_RELEASE_DATE
SAP_DEPARTMENT_RELEASE_USER | aut
SAP_DESCRIPTION | INSTRUMENT LIST
SAP_APPLICATION | XLS:P
SAP_DTYPE | SLX1
SAP_DOCID | 2-10546900
SAP_DOCTYPE | HSP
SAP_DOCPART | 000
SAP_DOCVERSION | E
SAP_REVLEVEL
SAP_DOCTEXT_EN | INSTRUMENT LIST
SAP_DOCTEXT_DE | INSTRUMENTENLISTE
SAP_DOCTEXT_EN_1
SAP_DOCTEXT_DE_1
SAP_DOCTEXT_EN_2
SAP_DOCTEXT_DE_2
SAP_USERNAME | laquama
SAP_CREATION_USER | laquama
SAP_CREATION_DATE | 2024-10-30
SAP_REVIEW_DATE | 2024-10-30
SAP_REVIEW_USER | belluca
SAP_RELEASE_DATE | 2024-10-30
SAP_RELEASE_USER | belluca
SAP_LAST_CHANGE_DATE | 2026-01-20
SAP_LAST_CHANGE_USER | laquama
SAP_LABORATORY | EU0
SAP_AUTHGROUP | EU0
SAP_CHGNUMBER
SAP_CC_NAME | 2-10546900/HSP/E INSTRUMENT LIST
SAP_CONTENT_TYPE | Signal List
SAP_CONTENT_TYPE_KEY | SL
SAP_STDBEN_EN | INSTRUMENT LIST
SAP_STRUCTURE_ELEMENT | AGC0600
SAP_PROJECT_ASSIGNMENT
SAP_POWER_HOUSE_NAME | Santa Massenza
SAP_USER_DEFINED_DESCRIPTION
SAP_DRAWING_ID | 2AGC06-0000-10546900
SAP_DOCSTATUS | 11
MAT_NO
MAT_DESC
MAT_WRKST
MAT_WEIGHT
SAP_V1_CREATE_DATE | 2025-02-06
SAP_V1_NUMBER_OF_CHANGES
SAP_V1_CHANGE_NOTE
SAP_V2_CREATE_DATE | 2025-04-03
SAP_V2_NUMBER_OF_CHANGES
SAP_V2_CHANGE_NOTE
SAP_V3_CREATE_DATE | 2025-07-11
SAP_V3_NUMBER_OF_CHANGES
SAP_V3_CHANGE_NOTE
SAP_V4_CREATE_DATE | 2025-10-03
SAP_V4_NUMBER_OF_CHANGES
SAP_V4_CHANGE_NOTE
SAP_V5_CREATE_DATE | 2026-01-20
SAP_V5_NUMBER_OF_CHANGES
SAP_V5_CHANGE_NOTE
SAP_V6_CREATE_DATE
SAP_V6_NUMBER_OF_CHANGES
SAP_V6_CHANGE_NOTE
SAP_V7_VERSION
SAP_V7_USER
SAP_V7_CREATE_DATE
SAP_V7_RELEASE_USER
SAP_V7_RELEASE_DATE
SAP_V7_NUMBER_OF_CHANGES
SAP_V7_CHANGE_NOTE
SAP_V8_VERSION
SAP_V8_USER
SAP_V8_CREATE_DATE
SAP_V8_RELEASE_USER
SAP_V8_RELEASE_DATE
SAP_V8_NUMBER_OF_CHANGES
SAP_V8_CHANGE_NOTE
STDBEN1 | instrument list
STDBEN1_1 | 工具清单
STDBEN1_D | Instrumentenliste
STDBEN1_E | instrument list
STDBEN1_F | liste d-instruments
STDBEN1_I | lista strumenti
STDBEN1_J | 器具一覧
STDBEN1_K | instrumentliste
STDBEN1_P | lista de instrument
STDBEN1_R | спис.инструментов
STDBEN1_S | lista instrumentos
STDBEN1_U | laitteistoluettelo
STDBEN1_V | instrumentlista
STDBEN1_Z | lista de instrum.
SAP_PROJECT_PREFIX | SMAS
SAP_CONSORTIUM_DOCUMENT_ID
SAP_CUSTOMER_DOCUMENT_ID
SAP_CONTRACT_REFERENCE
SAP_DRAWING_NUMBER
Title
Subject
Author
Keywords
Comments
Template
Last author | Borroni, Alberto
Revision number
Application name | Microsoft Excel
Last print date | 17/11/2025 09:21:27
Creation date | 23/03/2009 09:00:00
Last save time | 17/11/2025 09:21:37
Total editing time | 0
Number of pages
Number of words
Number of characters
Security | 0
Category
Format
Manager
Company | Voith Hydro
Number of bytes
Number of lines
Number of paragraphs
Number of slides
Number of notes
Number of hidden Slides
Number of multimedia clips
Hyperlink base
Number of characters (with spaces)
Content type
Content status
Language
Document version

## Cover Sheet
INSTRUMENT LIST | [8 empty] | Santa Massenza
Signal List | [8 empty] | Doc. ID: |  |  | 2-10546900
[9 empty] | Doc. Rev.: |  |  | E
Santa Massenza
Unit no. 4
#REF!
INSTRUMENT LIST
Signal List
Rev. |  | Page |  | Description |  |  |  | Created by |  |  | Approved by |  |  | Release Date
A |  |  |  | Aggiunta strumentazione supporti e correzione tag |  |  |  | belluca |  |  | belluca |  |  | 2025-03-07
B |  |  |  | Aggiornamento generale dopo commenti HDE |  |  |  | laquama |  |  | belluca |  |  | 2025-04-29
C |  |  |  | Aggiunta V.M. irrorazione modificati F.C. giunto |  |  |  | laquama |  |  | belluca |  |  | 2025-10-03
D |  |  |  | Ins. marca e mod. strumentazione / Modificati segnali indicati con "D" nella colonna "Rev." |  |  |  | borrona |  |  | belluca |  |  | 2025-11-17
E |  |  |  | Aggiunti FSW1 e FSW2 per circuito irrorazione gir. |  |  |  | laquama
Created by |  |  |  |  | Date | Checked by | Date |  |  | Approved by |  |  | Date
laquama |  |  |  |  | 2024-10-30 | belluca | 2024-10-30 |  |  | belluca |  |  | 2024-10-30
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.
Offenders will be held liable for the payment of damages.
All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

## IO LIST
SIGLA | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE PER LISTA IO (da HDE) | NOTE HDE | COSTRUTTORE | MODELLO | UBICAZIONE | TIPO | CONTATTO | SEGNALE | CAR. ELETT. | CASS. | MORS. | FORNITORE | REV. | NOTE | INFO
88PQ | Motore pompa PQ | AVVIAMENTO POMPA CHIUSURA VALVOLA DI RITEGNO |  | Sovem | M-4kW 4P 230/400-50 B5 IE3 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DO |  |  | 400Vca 4KW |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto | Elenco segnali in revisione E redatto su schema idraulico n. 10527153 Revisione G
ED1.1 (65S.1) | Elettrovalvola messa in sicurezza turbina 1 | SOD A4 - ECCITAZIONE ED1.1 (65S.1) |  | Bosch Rexroth | 3SED06 CK XX/350 CG125N9K4 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DO |  |  | +125Vcc 30W | JB00 | X1 | VOITH
ED1.2 (65S.2) | Elettrovalvola messa in sicurezza turbina 2 | SOD A4 - ECCITAZIONE ED1.2 (65S.2) |  | Bosch Rexroth | 3SED06 CK XX/350 CG125N9K4 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DO |  |  | +125Vcc 30W | JB00 | X1 | VOITH
ED101.1 | Elettrovalvola comando attivazione controgetto 1 | APERTURA CONTROGETTO 1 |  | Bosch Rexroth | 3SED06 CK XX/350 CG125N9K4 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DO |  |  | +125Vcc 30W | JB00 | X1 | VOITH
ED101.2 | Elettrovalvola comando attivazione controgetto 2 | APERTURA CONTROGETTO 2 |  | Bosch Rexroth | 3SED06 CK XX/350 CG125N9K4 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DO |  |  | +125Vcc 30W | JB00 | X1 | VOITH
ED2/1 | Elettrovalvola comando rotazione valvola rotativa V41 - sinistra | APERTURA ROTATIVA V41 |  | Bosch Rexroth | 3SED06 CK XX/350 CG125N9K4 | Quadro valvola rotativa - lato V41 | DO |  |  | +125Vcc 30W | JB06 | X1 | VOITH
ED2/2 | Elettrovalvola comando rotazione valvola rotativa V42 - destra | APERTURA ROTATIVA V42 |  | Bosch Rexroth | 3SED06 CK XX/350 CG125N9K4 | Quadro valvola rotativa - lato V42 | DO |  |  | +125Vcc 30W | JB06 | X3 | VOITH
ED3.A4 (S20Q) | Elettrovalvola bistabile comando VRP3.A4 - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - APERTURA VRP3.A4 (20Q.A4) |  | Bosch Rexroth | 4WE06 D/OF XX/EG110 N9K4 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DO |  |  | +110Vcc 30W + 30W | JB00 | X1 | VOITH
ED3.P4 (S20Q.P4) | Elettrovalvola bistabile comando VRP3.P4 - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - APERTURA VRP3.P4 (20Q.P4) |  | Bosch Rexroth | 4WE06 D/OF XX/EG110 N9K4 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DO |  |  | +110Vcc 30W + 30W | JB07 | X1 | VOITH
ED9/1 | Elettrovalvola comando by-pass valvola rotativa V41 - sinistra (FUTURO) | APERTURA BYPASS V41 (PREDISPOSIZIONE) |  | Bosch Rexroth | 3SED10 CK XX/350 CG125N9K4 | Quadro valvola rotativa - lato V41 | DO |  |  | +125Vcc 30W | JB06 | X1 | VOITH
ED9/2 | Elettrovalvola comando by-pass valvola rotativa V42 - destra (FUTURO) | APERTURA BYPASS V42 (PREDISPOSIZIONE) |  | Bosch Rexroth | 3SED10 CK XX/350 CG125N9K4 | Quadro valvola rotativa - lato V42 | DO |  |  | +125Vcc 30W | JB06 | X3 | VOITH
EDGI | Elettrovalvola bistabile comando giunto | INSERZIONE GIUNTO |  | ARGO-HYTOS | RPE3-062J15/11000E1S1 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DO |  |  | +110Vcc 30W + 30W | JB07 | X1 | VOITH
EDGI.ROT | Elettrovalvola mancanto innesto giunto - rotazione | ECCITAZIONE EV DI MANCATO INNESTO GIUNTO |  | Bosch Rexroth | 3SED06 CK XX/350 CG125N9K4 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DO |  |  | +125Vcc 30W | JB07 | X1 | VOITH
EDVSO.A4 | Elettrovalvola messa a scarico pompe olio - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - ECCITAZIONE EV DI MESSA A SCARICO OLIO |  | Bosch Rexroth | 4WE06 Y 6X/EG110 N9K4 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DO |  |  | +110Vcc 30W | JB00 | X1 | VOITH | D: corretta alimentazione
EDVSO.P4 | Elettrovalvola messa a scarico pompe olio - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - ECCITAZIONE EV DI MESSA A SCARICO OLIO |  | Bosch Rexroth | 4WE06 Y 6X/EG110 N9K4 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DO |  |  | +110Vcc 30W | JB07 | X1 | VOITH | D: corretta alimentazione
ER.A4 | Scaldiglia riscaldamento olio serbatoio centralina centralina alta pressione turbina | SOD A4 - AVVIAMENTO RISCALDAMENTO OLIO |  | Resistor | 1500W 400V/3/50 L=600 2.1/2"G | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DO |  |  | 400Vca 1,5KW |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ER.P4 | Scaldiglia riscaldamento olio serbatoio centralina centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - AVVIAMENTO RISCALDAMENTO OLIO |  | Resistor | 1500W 400V/3/50 L=600 2.1/2"G | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DO |  |  | 400Vca 1,5KW |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
FS200 | Flussostato olio lubrificazione supporto combinato pompa - presenza circolazione da pompa meccanica | PRESENZA CIRCOLAZ. OLIO DA POMPA MECCANICA SUPP. COMB. P4 |  | IFM | SI5000 | Lubrificazione supporto combinato pompa | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH | D: modificato tipo strumento | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
FS201 | Flussostato olio lubrificazione supporto combinato pompa - presenza circolazione da pompa elettrica | PRESENZA CIRCOLAZ. OLIO DA POMPA ELETTRICA SUPP. COMB. P4 |  | IFM | SI5000 | Lubrificazione supporto combinato pompa | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH | D: modificato tipo strumento | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
FSW.A4 | Flussostato acqua raffreddamento - presenza circolazione acqua - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - PRESENZA CIRCOLAZ. ACQUA RAFF. |  | IFM | SBG234 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | PNP |  | +24Vcc | JB00 | X1 | VOITH
FSW.P4 | Flussostato acqua raffreddamento - presenza circolazione acqua - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - PRESENZA CIRCOLAZ. ACQUA RAFF. |  | IFM | SBG234 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | PNP |  | +24Vcc | JB07 | X1 | VOITH
LQ.max | Livellostato - Massimo livello Serbatoio di compenso sopraelevato | MASSIMO LIVELLO OLIO SERBATOIO DI COMPENSAZIONE |  | F.lli Giacomello | RL/G1-F3-S2 L=240mm | Serbatoio di compenso sopraelevato - valvola ritegno | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
LQ.min | Livellostato - Minimo livello Serbatoio di compenso sopraelevato | MINIMO LIVELLO OLIO SERBATOIO DI COMPENSAZIONE |  | F.lli Giacomello | RL/G1-F3-S2 L=280mm | Serbatoio di compenso sopraelevato - valvola ritegno | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
LS1.HH.A4 | Livellostato livello olio serbatoio centralina - livello olio massimo - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - MAX LIVELLO OLIO CENTRALINA |  | F.lli Giacomello | RL/G1-F3-S2 L=100mm | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
LS1.LL.A4 | Livellostato livello olio serbatoio centralina - livello olio minimo - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - MIN LIVELLO OLIO CENTRALINA |  | F.lli Giacomello | RL/G1-F3-S2 L=400mm | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
LS1_HH.P4 | Livellostato livello olio serbatoio centralina - livello olio massimo - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - MAX LIVELLO OLIO CENTRALINA |  | F.lli Giacomello | RL/G1-F3-S2 L=250mm | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB07 | X1 | VOITH
LS1_LL.P4 | Livellostato livello olio serbatoio centralina - livello olio minimo - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - MIN LIVELLO OLIO CENTRALINA |  | F.lli Giacomello | RL/G1-F3-S2 L=550mm | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
LS100 | Livellostato livello olio supporto finale: livello olio massimo | MAX LIVELLO OLIO SUPPORTO FINALE | blocco hardware |  |  | Supporto finale | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
LS101 | Livellostato livello olio supporto finale: livello olio minimo | MIN LIVELLO OLIO SUPPORTO FINALE | blocco hardware |  |  | Supporto finale | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
LS200 | Livellostato livello olio supporto combinato pompa: livello olio massimo | MAX LIVELLO OLIO SUPPORTO COMB. POMPA | blocco hardware |  |  | Supporto combinato pompa | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
LS201 | Livellostato livello olio supporto combinato pompa: livello olio minimo | MIN LIVELLO OLIO SUPPORTO COMB. POMPA | blocco hardware |  |  | Supporto combinato pompa | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
LS3.A4 | Livellostato livello olio cassone perdite centralina_SO2 - presenza perdite olio - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - PRESENZA PERDITE OLIO CENTRALINA |  | F.lli Giacomello | RL/G1-F3-S2 L=100mm | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH
LS3.P4 | Livellostato livello olio cassone perdite centralina_SO2 - presenza perdite olio - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - PRESENZA PERDITE OLIO CENTRALINA |  | F.lli Giacomello | RL/G1-F3-S2 L=100mm | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH
LS300 | Livellostato livello olio supporto tronchetto: livello olio massimo | MAX LIVELLO OLIO SUPPORTO TRONCHETTO | blocco hardware |  |  | Supporto tronchetto | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
LS301 | Livellostato livello olio supporto tronchetto: livello olio minimo | MIN LIVELLO OLIO SUPPORTO TRONCHETTO | blocco hardware |  |  | Supporto tronchetto | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
LS4/1 | Livellostato - vasca di raccolta perdite introduttore supreriore turbina 1 / olio misto acqua - presenza perdita | PRESENZA PERDITE OLIO SPINA SUPERIORE TURBINA 1 |  | F.lli Giacomello | RL/G1-F3-S2 L=200mm | Vasca di raccolta perdite - Turbina 1 sinistra | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB04 | X1 | VOITH
LS4/2 | Livellostato - vasca di raccolta perdite introduttore inferiore turbina 1 / olio misto acqua - presenza perdita | PRESENZA PERDITE OLIO SPINA INFERIORE TURBINA 1 |  | F.lli Giacomello | RL/G1-F3-S2 L=200mm | Vasca di raccolta perdite - Turbina 1 sinistra | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB04 | X1 | VOITH
LS5/1 | Livellostato - vasca di raccolta perdite introduttore supreriore turbina 2 / olio misto acqua - presenza perdita | PRESENZA PERDITE OLIO SPINA SUP TURB 2 |  | F.lli Giacomello | RL/G1-F3-S2 L=200mm | Vasca di raccolta perdite - Turbina 2 destra | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB04 | X1 | VOITH
LS5/2 | Livellostato - vasca di raccolta perdite introduttore inferiore turbina 2 / olio misto acqua - presenza perdita | PRESENZA PERDITE OLIO SPINA INF TURB 2 |  | F.lli Giacomello | RL/G1-F3-S2 L=200mm | Vasca di raccolta perdite - Turbina 2 destra | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB04 | X1 | VOITH
LS6.P4 | Livellostato - vasca di raccolta perdite giunto rotante innesto giunto a denti - presenza perdita olio | PRESENZA PERDITE OLIO GIUNTO ROTANTE INNESTO GIUNTO A DENTI |  | F.lli Giacomello | IEG - INOX- FD 3061 HC 03 | Vasca di raccolta perdite - Giunto rotante innesto giunto a denti | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | ESISTENTE | D | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
LT1.A4 | Trasduttore di livello olio serbatoio centralina - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - LIVELLO OLIO CENTRALINA |  | IFM | LR3000+E43227+E43229 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | AI |  | 4-20mA 0÷100% | +24Vcc | JB00 | X1 | VOITH
LT1.P4 | Trasduttore di livello olio serbatoio centralina - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - LIVELLO OLIO CENTRALINA |  | IFM | LR3000+E43337+E43336 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | AI |  | 4-20mA 0÷100% | +24Vcc | JB00 | X1 | VOITH
MPO1.A4 | Motore pompa olio 1 - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - AVVIAMENTO POMPA OLIO 88QR1 (MPO1.A4) | BISTABILE; prevedere anche comando di arresto | Sovem | M-7,5kW 4P 400/690-50 B5 IE3 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DO | [5 empty] | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
MPO1.P4 | Motore pompa olio 1 - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - AVVIAMENTO 88QR1 | BISTABILE; prevedere anche comando di arresto | Sovem | 15kW 4P 400/690-50 B5 IE3 °° | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DO | [5 empty] | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
MPO2.A4 | Motore pompa olio 2 - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - AVVIAMENTO POMPA OLIO 88QR2 (MPO2.A4) | BISTABILE; prevedere anche comando di arresto | Sovem | M-7,5kW 4P 400/690-50 B5 IE3 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DO | [5 empty] | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
MPO2.P4 | Motore pompa olio 2 - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - AVVIAMENTO 88QR2 | BISTABILE; prevedere anche comando di arresto | Sovem | 15kW 4P 400/690-50 B5 IE3 °° | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DO | [5 empty] | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
PDS1/1.A4 | Pressostato differenziale - intasamento filtro olio centralina_FO1/1.A4 - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - INTASAMENTO FILTRO OLIO 1 MANDATA POMPE |  | MP FILTRI | DLE20HA50P01 (2bar) | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
PDS1/1.P4 | Pressostato differenziale - intasamento filtro olio centralina_FO1/1.P4 - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - INTASAMENTO FILTRO OLIO 1 MANDATA POMPE |  | MP FILTRI | DLE20HA50P01 (2bar) | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB07 | X1 | VOITH | D: corretta descrizione
PDS1/2.A4 | Pressostato differenziale - intasamento filtro olio centralina_FO1/2.A4 - centralina alta pressione turbina | SOD P4 - INTASAMENTO FILTRO OLIO 2 MANDATA POMPE |  | MP FILTRI | DLE20HA50P01 (2bar) | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
PDS1/2.P4 | Pressostato differenziale - intasamento filtro olio centralina_FO1/2.P4 - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - INTASAMENTO FILTRO OLIO 2 MANDATA POMPE |  | MP FILTRI | DLE20HA50P01 (2bar) | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB07 | X1 | VOITH | D: corretta descrizione
PDS14/1 | Pressostato differenziale - intasamento filtro acqua FW14/1 - valvola rotativa V41 sinistra | INTASAMENTO FILTRO ACQUA ROTATIVA V41 |  | Eaton | AE62.2,5.P.VA | Quadro valvola rotativa - lato V41 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB06 | X2 | VOITH
PDS14/2 | Pressostato differenziale - intasamento filtro acqua FW14/2 - valvola rotativa V42 destra | INTASAMENTO FILTRO ACQUA ROTATIVA V42 |  | Eaton | AE62.2,5.P.VA | Quadro valvola rotativa - lato V42 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB06 | X4 | VOITH
PDS15 | Pressostato differenziale - intasamento filtro acqua FW15 - acqua manovra rotative pompa | INTASAMENTO FILTRO ACQUA ROTATIVE V4/V40 |  | IFH | Integrato nel filtro | Valvola rotativa mandata pompa V40 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
PDS200 | Pressostato differenziale - intasamento filtro olio FO200 - lubrificazione supporto combinato | INTASAMENTO FILTRO OLIO MANDATA POMPE LUB. SUPP. COMB. P4 |  | MP FILTRI | DLE20HA50P01 (2bar) | Lubrificazione supporto combinato pompa | DI | [5 empty] | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
PDS3.A4 | Pressostato differenziale - intasamento filtro olio FO3.A4 - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - INTASAMENTO FILTRO OLIO IN SCARICO |  | MP FILTRI | BEA15HA50 (1,5bar) | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
PDS3.P4 | Pressostato differenziale - intasamento filtro olio FO3.P4 - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - INTASAMENTO FILTRO OLIO IN SCARICO |  | MP FILTRI | BEA15HA50 (1,5bar) | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB07 | X1 | VOITH | D: corretta descrizione
S20VR | Elettrovalvola comando valvola a fuso | APERTURA VALVOLA DI RITEGNO |  | Bosch Rexroth | 3SED06 CK XX/350 CG125N9K4 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DO |  |  | +125Vcc 30W | JB07 | X1 | VOITH
ST1 | Captatore di velocità - rilievo velocità turbina | VELOCITÀ 1 PER AUTOMAZIONE |  | BRAUN | A5S0DS0M1815B74 | SSG | DI | IMPULSIVO |  | +24Vcc | DIRETTO |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ST2 | Captatore di velocità - rilievo velocità turbina | VELOCITÀ 2 PER AUTOMAZIONE |  | BRAUN | A5S0DS0M1815B74 | SSG | DI | IMPULSIVO |  | +24Vcc | DIRETTO |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ST3 | Captatore di velocità - rilievo velocità turbina | VELOCITÀ 1 PER REGOLATORE DI VELOCITÀ |  | BRAUN | A5S0DS0M1815B74 | SSG | DI | IMPULSIVO |  | +24Vcc | DIRETTO |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ST4 | Captatore di velocità - rilievo velocità turbina | VELOCITÀ 2 PER REGOLATORE DI VELOCITÀ |  | BRAUN | A5S0DS0M1815B74 | SSG | DI | IMPULSIVO |  | +24Vcc | DIRETTO |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
SV4 | Elettrovalvola comando valvola rotativa aspirazione pompa V4 | APERTURA ROTATIVA V4 |  | Bosch Rexroth | 3SED06 CK XX/350 CG125N9K4 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DO |  |  | +125Vcc 30W | JB07 | X1 | VOITH
SV40 | Elettrovalvola comando valvola rotativa mandata pompa V40 | APERTURA ROTATIVA V40 |  | Bosch Rexroth | 3SED06 CK XX/350 CG125N9K4 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DO |  |  | +125Vcc 30W | JB07 | X1 | VOITH
TE1.A4 | Trasduttore di temperatura - misura temperatura olio serbatoio - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - TEMPERATURA OLIO CENTRALINA |  | Trafag | 2x PT100 1/2"G (100 Ω) | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | AI |  | PT100 3 fili + 3 fili |  | JB00 | X1 | VOITH
TE1.P4 | Trasduttore di temperatura - misura temperatura olio serbatoio - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - TEMPERATURA OLIO CENTRALINA |  | Trafag | 2x PT100 1/2"G (100 Ω) | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | AI |  | PT100 3 fili + 3 fili |  | JB07 | X1 | VOITH
TE100.dx | Termoresistenza temperatura metallo bianco lato destro - supporto finale | TEMPERATURA MB SUPPORTO FINALE - LATO DX |  |  |  | Supporto finale | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE100.sx | Termoresistenza temperatura metallo bianco lato sinistro - supporto finale | TEMPERATURA MB SUPPORTO FINALE - LATO SX |  |  |  | Supporto finale | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE101 | Termoresistenza temperatura olio supporto finale | TEMPERATURA OLIO SUPPORTO FINALE |  |  |  | Supporto finale | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE2.A4 | Trasduttore di temperatura azoto accumulatore alta pressione | TEMPERATURA BOMBOLE AZOTO ACCUMULATORE GRUPPO |  |  |  | Accumulatore a pistone alta pressione A4 | AI |  | PT100 3 fili + 3 fili |  | JB01 | X1 | VOITH
TE2.P4 | Trasduttore di temperatura azoto accumulatore bassa pressione | TEMPERATURA BOMBOLE AZOTO ACCUMULATORE POMPA |  |  |  | Accumulatore a pistone bassa pressione P4 | AI |  | PT100 3 fili + 3 fili |  | JB08 | X1 | VOITH
TE200 | Temperatura metallo bianco spinta supporto combinato (sonda 1) | TEMPERATURA MB PATTINI SPINTA SUPPORTO COMB. P4 (SONDA 1) |  |  |  | Supporto combinato pompa | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE201 | Temperatura metallo bianco spinta supporto combinato (sonda 2) | TEMPERATURA MB PATTINI SPINTA SUPPORTO COMB. P4 (SONDA 2) |  |  |  | Supporto combinato pompa | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE202 | Temperatura metallo bianco guida lato pompa (sonda 1) - supporto combinato pompa | TEMPERATURA MB GUIDA LATO POMPA SUPPORTO COMB. P4 (SONDA 1) |  |  |  | Supporto combinato pompa | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE203 | Temperatura metallo bianco guida lato pompa (sonda2 ) - supporto combinato pompa | TEMPERATURA MB GUIDA LATO POMPA SUPPORTO COMB. P4 (SONDA 2) |  |  |  | Supporto combinato pompa | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE204 | Temperatura metallo bianco guida lato gruppo (sonda 1) - supporto combinato pompa | TEMPERATURA MB GUIDA LATO GRUPPO SUPPORTO COMB. P4 (SONDA 1) |  |  |  | Supporto combinato pompa | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE205 | Temperatura metallo bianco guida lato gruppo (sonda 2) - supporto combinato pompa | TEMPERATURA MB GUIDA LATO GRUPPO SUPPORTO COMB. P4 (SONDA 2) |  |  |  | Supporto combinato pompa | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE206 | Temperatura metallo bianco controspinta supporto combinato (sonda 1) | TEMPERATURA MB PATTINI CONTROSPINTA SUPPORTO COMB. P4 (SONDA 1) |  |  |  | Supporto combinato pompa | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE207 | Temperatura metallo bianco controspinta supporto combinato (sonda 2) | TEMPERATURA MB PATTINI CONTROSPINTA SUPPORTO COMB. P4 (SONDA 2) |  |  |  | Supporto combinato pompa | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE208 | Temperatura olio supporto combinato pompa | TEMPERATURA OLIO SUPPORTO COMB. P4 |  |  |  | Supporto combinato pompa | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE300 | Termoresistenza temperatura metallo bianco supporto trochetto | TEMPERATURA MB SUPPORTO TRONCHETTO |  |  |  | Supporto tronchetto | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE301 | Termoresistenza temperatura metallo bianco lato valle | TEMPERATURA MB SUPPORTO TRONCHETTO SONDA VALLE |  |  |  | Supporto tronchetto | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE302 | Termoresistenza temperatura metallo bianco lato monte | TEMPERATURA MB SUPPORTO TRONCHETTO SONDA MONTE |  |  |  | Supporto tronchetto | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE303 | Termoresistenza temperatura olio supporto | TEMPERATURA OLIO SUPPORTO TRONCHETTO |  |  |  | Supporto tronchetto | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE501.dx | Termoresistenza temperatura metallo bianco supporto alternatore destro (sonda SX) | TEMPERATURA MB SUPPORTO 1 ALTERNATORE - SONDA DX |  |  |  | Supporto alternatore destro | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE501.sx | Termoresistenza temperatura metallo bianco supporto alternatore sinistro (sonda SX) | TEMPERATURA MB SUPPORTO 1 ALTERNATORE - SONDA SX |  |  |  | Supporto alternatore sinistro | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE502.dx | Termoresistenza temperatura metallo bianco supporto alternatore destro (sonda DX) | TEMPERATURA MB SUPPORTO 2 ALTERNATORE - SONDA DX |  |  |  | Supporto alternatore destro | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TE502.sx | Termoresistenza temperatura metallo bianco supporto alternatore sinistro (sonda DX) | TEMPERATURA MB SUPPORTO 2 ALTERNATORE - SONDA SX |  |  |  | Supporto alternatore sinistro | AI |  | PT100 |  |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
TS1.A4 | Termostato temperatura olio serbatoio centralina alta pressione turbina - temperatura massima | SOD A4 - MASSIMA TEMPERATURA OLIO CENTRALINA |  | Industrietechnik | TV090U 0-90°C SPDT | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
TS1.P4 | Termostato temperatura olio serbatoio centralina bassa pressione pompa - temperatura massima | SOD P4 - MASSIMA TEMPERATURA OLIO CENTRALINA |  | Industrietechnik | TV090U 0-90°C SPDT | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB07 | X1 | VOITH
VMW.IRR | Valvola motorizzata inserzione irrorazione giranti |  |  | Mival | AOX005 | Circuito irrorazione giranti | DO |  |  | 400Vca 50HZ 20W | JB00 | X1 | VOITH | D: corretta alimentazione | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
VMW7.A4 | Valvola motorizzata inserzione raffreddamento - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - INSERZIONE RAFFREDDAMENTO |  | cnt caspani | G.20/105.B 1/2" + SM.300.ER20 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DO |  |  | 110Vcc 20W | JB00 | X1 | VOITH | D: corretta alimentazione
VMW7.P4 | Valvola motorizzata inserzione raffreddamento - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - INSERZIONE RAFFREDDAMENTO |  | cnt caspani | G.20/105.B 3/4" + SM.300.ER20 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DO |  |  | 110Vcc 20W | JB07 | X1 | VOITH | D: corretta alimentazione
VP_SSP_INF.1 | Valvola proporzionale - comando introduttore spina inferiore turbina 1_SSP_INF.1 |  | Solo per regolatore di velocità | Bosch Rexroth | 4WREE 06 E16-3X/V/24F1 | Manifold oleodinamico turbina 1 - sinistra | AO |  | 4-20mA | +24Vcc | JB02 | X1 | VOITH
VP_SSP_INF.2 | Valvola proporzionale - comando introduttore spina inferiore turbina 2_SSP_INF.2 |  | Solo per regolatore di velocità | Bosch Rexroth | 4WREE 06 E16-3X/V/24F1 | Manifold oleodinamico turbina 2 - destra | AO |  | 4-20mA | +24Vcc | JB03 | X1 | VOITH
VP_SSP_SUP.1 | Valvola proporzionale - comando introduttore spina superiore turbina 1_SSP_SUP.1 |  | Solo per regolatore di velocità | Bosch Rexroth | 4WREE 06 E16-3X/V/24F1 | Manifold oleodinamico turbina 1 - sinistra | AO |  | 4-20mA | +24Vcc | JB02 | X1 | VOITH
VP_SSP_SUP.2 | Valvola proporzionale - comando introduttore spina superiore turbina 2_SSP_SUP.2 |  | Solo per regolatore di velocità | Bosch Rexroth | 4WREE 06 E16-3X/V/24F1 | Manifold oleodinamico turbina 2 - destra | AO |  | 4-20mA | +24Vcc | JB03 | X1 | VOITH
VP_STE_INF.1 | Valvola proporzionale - comando servomotore tegolo inferiore turbina 1_STE_INF.1 |  | Solo per regolatore di velocità | Bosch Rexroth | 4WREE 10 E 25 3X/M/24F1 | Manifold oleodinamico turbina 1 - sinistra | AO |  | 4-20mA | +24Vcc | JB02 | X1 | VOITH
VP_STE_INF.2 | Valvola proporzionale - comando servomotore tegolo inferiore turbina 2_STE_INF.2 |  | Solo per regolatore di velocità | Bosch Rexroth | 4WREE 10 E 25 3X/M/24F1 | Manifold oleodinamico turbina 2 - destra | AO |  | 4-20mA | +24Vcc | JB03 | X1 | VOITH
VP_STE_SUP.1 | Valvola proporzionale - comando servomotore tegolo superiore turbina 1_STE_SUP.1 |  | Solo per regolatore di velocità | Bosch Rexroth | 4WREE 10 E 25 3X/M/24F1 | Manifold oleodinamico turbina 1 - sinistra | AO |  | 4-20mA | +24Vcc | JB02 | X1 | VOITH
VP_STE_SUP.2 | Valvola proporzionale - comando servomotore tegolo superiore turbina 2_STE_SUP.2 |  | Solo per regolatore di velocità | Bosch Rexroth | 4WREE 10 E 25 3X/M/24F1 | Manifold oleodinamico turbina 2 - destra | AO |  | 4-20mA | +24Vcc | JB03 | X1 | VOITH
ZS.20VR.8/10 | Finecorsa valvola a fuso 20VR 8/10 | VALVOLA DI RITEGNO CHIUSA < 8/10 |  | IFM | IFS240 | Valvola a fuso 20VR | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.20VR.AP | Finecorsa valvola a fuso 20VR aperta | VALVOLA DI RITEGNO APERTA |  | IFM | IFS240 | Valvola a fuso 20VR | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.20VR.CH | Finecorsa valvola a fuso 20VR chiusa | VALVOLA DI RITEGNO CHIUSA |  | IFM | IFS240 | Valvola a fuso 20VR | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.AOP.A4.all | Finecorsa livello olio accumulatore AP: allarme basso livello | / | lasciato perché gia presente su accumulatore da gruppi da 70 | Stem | E407 BG BF Z200 | Accumulatore a pistone alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
ZS.AOP.A4.bl | Finecorsa livello olio accumulatore AP: blocco minimo livello | MINIMO LIVELLO OLIO ACCUMULATORE GRUPPO | blocco hardware | Stem | E407 BG BF Z200 | Accumulatore a pistone alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
ZS.AOP.P4.all | Finecorsa livello olio accumulatore BP: allarme basso livello | / | lasciato perché gia presente su accumulatore da gruppi da 70 | Stem | E407 BG BF Z200 | Accumulatore a pistone bassa pressione P4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB08 | X1 | VOITH
ZS.AOP.P4.bl | Finecorsa livello olio accumulatore BP: blocco minimo livello | MINIMO LIVELLO OLIO ACCUMULATORE POMPA | blocco hardware | Stem | E407 BG BF Z200 | Accumulatore a pistone bassa pressione P4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB08 | X1 | VOITH
ZS.CMA1.1 | Finecorsa cassetto manuale CMA1.1: abilitazione comando cassetti turbina 1 | SOD A4 - COMANDO CASSETTI TURBINA 1 ABILITATO |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
ZS.CMA1.2 | Finecorsa cassetto manuale CMA1.2: abilitazione comando cassetti turbina 2 | SOD A4 - COMANDO CASSETTI TURBINA 2 ABILITATO |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
ZS.CMA101.1 | Finecorsa cassetto manuale CMA101.1: abilitazione controgetto 1 | SOD A4 - COMANDO CONTROGETTO 1 ABILITATO |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
ZS.CMA101.2 | Finecorsa cassetto manuale CMA101.2: abilitazione controgetto 2 | SOD A4 - COMANDO CONTROGETTO 2 ABILITATO |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
ZS.CMA102.1 | Finecorsa cassetto manuale CMA102.1: abilitazione valvole proporzionali turbina 1 - introduttore superiore | TURBINA 1 - COMANDO SPINA/TEGOLO SUPERIORI ABILITATO |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Manifold oleodinamico turbina 1 - sinistra | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB02 | X1 | VOITH
ZS.CMA102.2 | Finecorsa cassetto manuale CMA102.2: abilitazione valvole proporzionali turbina 2 - introduttore superiore | TURBINA 2 - COMANDO SPINA/TEGOLO SUPERIORI ABILITATO |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Manifold oleodinamico turbina 2 - destra | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB03 | X1 | VOITH
ZS.CMA103.1 | Finecorsa cassetto manuale CMA103.1: abilitazione valvole proporzionali turbina 1 - introduttore inferiore | TURBINA 1 - COMANDO SPINA/TEGOLO INFERIORI ABILITATO |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Manifold oleodinamico turbina 1 - sinistra | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB02 | X1 | VOITH
ZS.CMA103.2 | Finecorsa cassetto manuale CMA103.2: abilitazione valvole proporzionali turbina 2 - introduttore inferiore | TURBINA 2 - COMANDO SPINA/TEGOLO INFERIORI ABILITATO |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Manifold oleodinamico turbina 2 - destra | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB03 | X1 | VOITH
ZS.CMA2/1 | Finecorsa cassetto manuale CMA2/1: abilitazione comando valvola rotativa V41 - sinistra | COMANDO ROTATIVA V41 ABILITATO |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Quadro valvola rotativa - lato V41 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB06 | X1 | VOITH
ZS.CMA2/2 | Finecorsa cassetto manuale CMA2/2: abilitazione comando valvola rotativa V42 - destra | COMANDO ROTATIVA V42 ABILITATO |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Quadro valvola rotativa - lato V42 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB06 | X3 | VOITH
ZS.CMA3/1 | Finecorsa cassetto manuale CMA3/1: abilitazione comando by-pass valvola rotativa V41 - sinistra (FUTURO) | COMANDO BYPASS ROTATIVA V41 ABILITATO (PREDISP.) |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Quadro valvola rotativa - lato V41 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB06 | X1 | VOITH
ZS.CMA3/2 | Finecorsa cassetto manuale CMA3/2: abilitazione comando by-pass valvola rotativa V42 - destra (FUTURO) | COMANDO BYPASS ROTATIVA V42 ABILITATO (PREDISP.) |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Quadro valvola rotativa - lato V42 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB06 | X3 | VOITH
ZS.CMA7/1 | Finecorsa cassetto manuale CMA7/1: abilitazione comando anello di tenuta valvola rotativa V41 - sinistra | COMANDO ANELLO ROTATIVA V41 ABILITATO |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Quadro valvola rotativa - lato V41 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB06 | X1 | VOITH
ZS.CMA7/2 | Finecorsa cassetto manuale CMA7/2: abilitazione comando anello di tenuta valvola rotativa V42 - destra | COMANDO ANELLO ROTATIVA V42 ABILITATO |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Quadro valvola rotativa - lato V42 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB06 | X3 | VOITH
ZS.DCM | Finecorsa centrifugo di velocità | INTERVENTO CENTRIFUGO DI VELOCITÀ GRUPPO | blocco hardware | Pizzato | FD252 |  | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH
ZS.EDGI.DIS | Finecorsa valvola comando giunto:disinnesta giunto | EV INNESTO GIUNTO IN POSIZIONE DI DISINNESTO |  | ARGO-HYTOS | Integrati nella valvola EDGI.P4 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | PNP |  | +24Vcc | JB07 | X1 | VOITH | D: aggiornato tipo strumento
ZS.EDGI.INN | Finecorsa valvola comando giunto: innesta giunto | EV INNESTO GIUNTO IN POSIZIONE DI INNESTO |  | ARGO-HYTOS | Integrati nella valvola EDGI.P4 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | PNP |  | +24Vcc | JB07 | X1 | VOITH | D: aggiornato tipo strumento
ZS.GI.DIS | Finecorsa giunto: disinnestato | GIUNTO DISINNESTATO |  | Pizzato | FD215 | Giunto | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.GI.IN | Finecorsa giunto: innesto totale | GIUNTO INNESTATO |  | Pizzato | FD215 | Giunto | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.GI.IN.IN | Finecorsa giunto: innesto iniziato | GIUNTO IN FASE DI INNESTO |  | Pizzato | FD215 | Giunto | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.MS.A4 | Finecorsa valvola manuale esclusione accumulatore AP | VALVOLA INTERCETTAZIONE ACCUMULATORE GRUPPO APERTA |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Accumulatore a pistone alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
ZS.MS.P4 | Finecorsa valvola manuale esclusione accumulatore BP | VALVOLA INTERCETTAZIONE ACCUMULATORE POMPA APERTA |  | Schneider Electric | ZCKS2+ZCKD01 | Accumulatore a pistone bassa pressione P4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB08 | X1 | VOITH
ZS.TV41.ACC | Finecorsa anello di tenuta valvola rotativa V41 - sinistra: accostato | ROTATIVA V41 - ANELLO ACCOSTATO |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa V41 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X2 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.TV41.ACC.mecc | Finecorsa anello di tenuta valvola rotativa V41 - sinistra: accostato | ROTATIVA V41 - ANELLO ACCOSTATO |  | Pizzato | FD256 | Valvola rotativa V41 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB06 | X1 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.TV41.SCOS | Finecorsa anello di tenuta valvola rotativa V41 - sinistra: scostato | ROTATIVA V41 - ANELLO SCOSTATO |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa V41 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X2 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.TV42.ACC | Finecorsa anello di tenuta valvola rotativa V42 - destra: accostato | ROTATIVA V42 - ANELLO ACCOSTATO |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa V42 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X4 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.TV42.ACC.mecc | Finecorsa anello di tenuta valvola rotativa V42 - destra: accostato | ROTATIVA V42 - ANELLO ACCOSTATO |  | Pizzato | FD256 | Valvola rotativa V42 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB06 | X4 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.TV42.SCOS | Finecorsa anello di tenuta valvola rotativa V42 - destra: scostato | ROTATIVA V42 - ANELLO SCOSTATO |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa V42 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X4 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V4.ACC | Finecorsa valvola rotativa aspirazione pompa V4: Accostata | ROTATIVA V4 - ACCOSTATA |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa aspirazione pompa V4 | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V4.ACC.mecc | Finecorsa valvola rotativa aspirazione pompa V4: Scostata |  |  | Pizzato | FD251 | Valvola rotativa aspirazione pompa V4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V4.AP | Finecorsa valvola rotativa aspirazione pompa V4: Aperta | ROTATIVA V4 - APERTA |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa aspirazione pompa V4 | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V4.AP.mecc | Finecorsa valvola rotativa aspirazione pompa V4: Aperta |  |  | Pizzato | FD251 | Valvola rotativa aspirazione pompa V4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V4.CH | Finecorsa valvola rotativa aspirazione pompa V4: Chiusa | ROTATIVA V4 - CHIUSA |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa aspirazione pompa V4 | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V4.SCOS | Finecorsa valvola rotativa aspirazione pompa V4: Scostata | ROTATIVA V4 - SCOSTATA |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa aspirazione pompa V4 | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V40.ACC | Finecorsa valvola rotativa mandata pompa V40: Accostata | ROTATIVA V40 - ACCOSTATA |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa mandata pompa V40 | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V40.ACC.mecc | Finecorsa valvola rotativa aspirazione pompa V40: Scostata |  |  | Pizzato | FD251 | Valvola rotativa mandata pompa V40 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V40.AP | Finecorsa valvola rotativa mandata pompa V40: Aperta | ROTATIVA V40 - APERTA |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa mandata pompa V40 | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V40.AP.mecc | Finecorsa valvola rotativa aspirazione pompa V40: Aperta |  |  | Pizzato | FD251 | Valvola rotativa mandata pompa V40 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V40.CH | Finecorsa valvola rotativa mandata pompa V40: Chiusa | ROTATIVA V40 - CHIUSA |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa mandata pompa V40 | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V40.SCOS | Finecorsa valvola rotativa mandata pompa V40: Scostata | 'ROTATIVA V40 - SCOSTATA |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa mandata pompa V40 | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V41.AP | Finecorsa valvola rotativa V41 - sinistra: aperta | ROTATIVA V41 - APERTA |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa V41 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X2 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V41.AP.mecc | Finecorsa valvola rotativa V41 - destra: sinistra | ROTATIVA V41 - APERTA |  | Pizzato | FD252 | Valvola rotativa V41 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB06 | X2 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V41.CH | Finecorsa valvola rotativa V41 - sinistra: chiusa | ROTATIVA V41 - CHIUSA |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa V41 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X2 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V42.AP | Finecorsa valvola rotativa V42 - destra: aperta | ROTATIVA V42 - APERTA |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa V42 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X4 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V42.AP.mecc | Finecorsa valvola rotativa V42 - destra: aperta | ROTATIVA V42 - APERTA |  | Pizzato | FD252 | Valvola rotativa V42 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB06 | X4 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.V42.CH | Finecorsa valvola rotativa V42 - destra: chiusa | ROTATIVA V42 - CHIUSA |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa V42 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X4 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.VMW.IRR.AP | Valvola motorizzata inserzione irrorazione giranti: Aperta |  |  | Mival | integrati nell'attuatore AOX005 | Circuito irrorazione giranti | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.VMW.IRR.CH | Valvola motorizzata inserzione irrorazione giranti: Chiusa |  |  | Mival | integrati nell'attuatore AOX005 | Circuito irrorazione giranti | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.VMW7.AP.A4 | Valvola motorizzata inserzione raffreddamento centralina alta pressione turbina - aperta | SOD A4 - VALVOLA ACQUA RAFF. CENTRALINA APERTA |  | Cnt caspani | Integrati nell'attuatore della valvola | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
ZS.VMW7.CH.A4 | Valvola motorizzata inserzione raffreddamento centralina alta pressione turbina - chiusa | SOD A4 - VALVOLA ACQUA RAFF. CENTRALINA CHIUSA |  | Cnt caspani | Integrati nell'attuatore della valvola | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB00 | X1 | VOITH
ZS.VMW7.AP.P4 | Valvola motorizzata inserzione raffreddamento centralina bassa pressione pompa - aperta | SOD P4 - VALVOLA ACQUA RAFF. CENTRALINA APERTA |  | Cnt caspani | Integrati nell'attuatore della valvola | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB07 | X1 | VOITH | D: corretta sigla
ZS.VMW7.CH.P4 | Valvola motorizzata inserzione raffreddamento centralina bassa pressione pompa - chiusa | SOD P4 - VALVOLA ACQUA RAFF. CENTRALINA CHIUSA |  | Cnt caspani | Integrati nell'attuatore della valvola | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB07 | X1 | VOITH | D: corretta sigla
ZS.vQV4 | Finecorsa valvola manuale vQV4: abilitazione pilotaggio olio rotativa aspirazione pompa V4 | COMANDO ROTATIVA V4 ABILITATO |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa aspirazione pompa V4 | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.vQV40 | Finecorsa valvola manuale vQV40: abilitazione pilotaggio olio rotativa mandata pompa V40 | COMANDO ROTATIVA V40 ABILITATO |  | IFM | IFS240 | Valvola rotativa mandata pompa V40 | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.VR.AP.mecc | Finecorsa valvola a fuso 20VR aperta |  |  | Pizzato | FD252 | Valvola a fuso 20VR | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.VR.CH.mecc | Finecorsa valvola a fuso 20VR chiusa |  |  | Pizzato | FD252 | Valvola a fuso 20VR | DI | SPDT | NO | Contatto pulito |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.VSCA.T1.ap | Finecorsa valvola sfiato turbina 1 - sinistra: aperta | VALVOLA DI SFIATO TURBINA 1 APERTA |  | IFM | IFS240 | Tubazione mandata pompa | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.VSCA.T1.ch | Finecorsa valvola sfiato turbina 1 - sinistra: chiusa | VALVOLA DI SFIATO TURBINA 1 CHIUSA |  | IFM | IFS240 | Tubazione mandata pompa | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.VSCA.T2.ap | Finecorsa valvola sfiato turbina 2 - destra: aperta | VALVOLA DI SFIATO TURBINA 2 APERTA |  | IFM | IFS240 | Tubazione mandata pompa | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.VSCA.T2.ch | Finecorsa valvola sfiato turbina 2 - destra: chiusa | VALVOLA DI SFIATO TURBINA 2 CHIUSA |  | IFM | IFS240 | Tubazione mandata pompa | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.VSCA1.ap | Finecorsa valvola sfiato aria mandata pompa aperta | VALVOLA DI SFIATO MANDATA POMPA APERTA |  | IFM | IFS240 | Tubazione mandata pompa | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS.VSCA1.ch | Finecorsa valvola sfiato aria mandata pompa chiusa | VALVOLA DI SFIATO MANDATA POMPA CHIUSA |  | IFM | IFS240 | Tubazione mandata pompa | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS_CG.1.ap | Finecorsa controgetto 1_SCG.1 - turbina 1 sinistra / aperto | CONTROGETTO 1 APERTO |  | IFM | IFS240 | Manifold oleodinamico turbina 1 - sinistra | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB02 | X1 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS_CG.1.ch | Finecorsa controgetto 1_SCG.1 - turbina 1 sinistra / chiuso | CONTROGETTO 1 CHIUSO |  | IFM | IFS240 | Manifold oleodinamico turbina 1 - sinistra | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB02 | X1 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS_CG.2.ap | Finecorsa controgetto 2_SCG.2 - turbina 2 destra / aperto | CONTROGETTO 2 APERTO |  | IFM | IFS240 | Manifold oleodinamico turbina 2 - destra | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB03 | X1 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZS_CG.2.ch | Finecorsa controgetto 2_SCG.2 - turbina 2 destra / chiuso | CONTROGETTO 2 CHIUSO |  | IFM | IFS240 | Manifold oleodinamico turbina 2 - destra | DI | SPDT | NO | Contatto pulito | JB03 | X1 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTL100 | Trasduttore di livello olio supporto finale | LIVELLO OLIO SUPPORTO FINALE |  |  |  | Supporto finale | AI |  | 4-20mA 0÷100% | +24Vcc |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTL200 | Trasduttore di livello olio supporto combinato pompa | LIVELLO OLIO SUPPORTO COMBINATO POMPA |  |  |  | Supporto combinato pompa | AI |  | 4-20mA 0÷100% | +24Vcc |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTL300 | Trasduttore di livello olio supporto tronchetto | LIVELLO OLIO SUPPORTO TRONCHETTO |  |  |  | Supporto tronchetto | AI |  | 4-20mA 0÷100% | +24Vcc |  |  | SINTAKSA |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTP.63PQ | Trasduttore di pressione olio mandata pompa PQ | PRESENZA PRESSIONE OLIO POMPA CHIUSURA VALVOLA DI RITEGNO | solo DI | IFM | PN2543 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB07 | X1 | VOITH | D
ZTP.ASP.P4 | Trasduttore di pressione acqua lato aspirazione pompa |  |  | IFM | PN2092 | Valvola rotativa aspirazione pompa V4 | DI/AI | PNP | 4-20mA 0÷100bar | +24Vcc |  |  | VOITH | D | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTP.EQ.P4 | Trasduttore di pressione acqua: pressione equilibratura pompa P4 | PRESSIONE ACQUA DI BILANCIAMENTO POMPA |  | IFM | PN2092 | Pompa P4 | DI/AI | PNP | 4-20mA 0÷100bar | +24Vcc |  |  | VOITH | D | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTP.PRP.P4 | Trasduttore di pressione acqua premente pompa |  |  | IFM | PN2092 | Valvola a fuso 20VR | DI/AI | PNP | 4-20mA 0÷100bar | +24Vcc |  |  | VOITH | D | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTP.S1.P4 | Trasduttore di pressione acqua: primo stadio pompa P4 |  |  | IFM | PI1602+E30116 | Pompa P4 | DI/AI | PNP | 4-20mA -1÷100bar | +24Vcc |  |  | VOITH | D | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTP.20VR.P4 | Trasduttore di pressione acqua a valle 20VR |  |  | IFM | PN2092 | Valvola rotativa mandata pompa V40 | DI/AI | PNP | 4-20mA 0÷100bar | +24Vcc |  |  | VOITH | D: aggiunto strumento | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTP.S20VR | Trasduttore di pressione - pressione olio valle S20VR - Comando apertura valvola a fuso | PRESENZA PRESSIONE OLIO APERTURA VALVOLA DI RITEGNO | solo DI | IFM | PN2593 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB07 | X1 | VOITH | D
ZTP.SCP.SP | Trasduttore di pressione olio pattini supporto combinato pompa P4 lato spinta | PRESSIONE OLIO PATTINI SPINTA SUPPORTO COMBINATO POMPA |  | IFM |  | Supporto combinato pompa | AI |  | 4-20mA 0÷XX bar | +24Vcc |  |  | SINTAKSA | D: corretta sigla | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTP.SV4 | Trasduttore di pressione - pressione olio valle SV4 - Comando apertura valvola rotativa aspirazione pompa V4 | PRESENZA PRESSIONE OLIO APERTURA V4 | solo DI | IFM | PN2593 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB07 | X1 | VOITH | D
ZTP.SV40 | Trasduttore di pressione - pressione olio valle SV40 - Comando apertura valvola rotativa mandata pompa V40 | PRESENZA PRESSIONE OLIO APERTURA V40 | solo DI | IFM | PN2593 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB07 | X1 | VOITH | D
ZTP1.A4 | Trasduttore di pressione olio mandata pompa 1 - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - PRESENZA PRESSIONE OLIO 88QR1 | solo DI | IFM | PN2512 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB00 | X1 | VOITH | D
ZTP1.P4 | Trasduttore di pressione olio mandata pompa 1 - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - PRESENZA PRESSIONE OLIO 88QR1 | solo DI | IFM | PN2593 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB07 | X1 | VOITH | D
ZTP101.1 | Trasduttore di pressione- pressione olio valle ED101.1 - pressione al controgetto 1 | SOD A4 - PRESENZA PRESSIONE OLIO APERTURA CONTROGETTO 1 | solo DI | IFM | PN2512 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB00 | X1 | VOITH | D
ZTP101.2 | Trasduttore di pressione - pressione olio valle ED101.2 - pressione al controgetto 2 | SOD A4 - PRESENZA PRESSIONE OLIO APERTURA CONTROGETTO 2 | solo DI | IFM | PN2512 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB00 | X1 | VOITH | D
ZTP101.vr | Trasduttore di pressione - pressione olio valle CCO101 - pressione al quadro rotative [24] | SOD A4 - PRESENZA PRESSIONE OLIO AL QUADRO ROTATIVE V41/V42 | solo DI | IFM | PN2512 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB00 | X1 | VOITH
ZTP12/1 | Trasduttore di pressione acqua monte valvola rotativa V41 - sinistra | PRESSIONE MONTE ROTATIVA V41 | solo AI | IFM | PN2592 | Quadro valvola rotativa - lato V41 | AI |  | 4-20mA 0÷100bar | +24Vcc | JB06 | X1 | VOITH
ZTP12/2 | Trasduttore di pressione acqua monte valvola rotativa V42 - destra | PRESSIONE ACQUA MONTE ROTATIVA V42 | Solo AI | IFM | PN2592 | Quadro valvola rotativa - lato V42 | AI |  | 4-20mA 0÷100bar | +24Vcc | JB06 | X3 | VOITH
ZTP13/1 | Trasduttore di pressione acqua valle valvola rotativa V41 - sinistra | PRESSIONE ACQUA VALLE ROTATIVA V41 | solo AI | IFM | PN2592 | Quadro valvola rotativa - lato V41 | AI |  | 4-20mA 0÷100bar | +24Vcc | JB06 | X1 | VOITH
ZTP13/2 | Trasduttore di pressione acqua valle valvola rotativa V42 - destra | PRESSIONE ACQUA VALLE ROTATIVA V42 | Solo AI | IFM | PN2592 | Quadro valvola rotativa - lato V42 | AI |  | 4-20mA 0÷100bar | +24Vcc | JB06 | X3 | VOITH
ZTP17/1 | Trasduttore di pressione acqua scosta anello otturatore valvola rotativa V41 - sinistra | PRESENZA PRESSIONE ACQUA SCOSTAMENTO ANELLO V41 | solo DI | IFM | PN2592 | Quadro valvola rotativa - lato V41 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X1 | VOITH | D
ZTP17/2 | Trasduttore di pressione acqua scosta anello otturatore valvola rotativa V42 - destra | PRESENZA PRESSIONE ACQUA SCOSTAMENTO ANELLO V42 |  | IFM | PN2592 | Quadro valvola rotativa - lato V42 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X3 | VOITH | D
ZTP18/1 | Trasduttore di pressione acqua rotazione valvola rotativa V41 - sinistra | PRESSIONE ACQUA APERTURA V41 (PREDISPOSIZIONE) | solo AI | IFM | PN2592 | Quadro valvola rotativa - lato V41 | AI |  | 4-20mA 0÷100bar | +24Vcc | JB06 | X1 | VOITH
ZTP18/2 | Trasduttore di pressione acqua rotazione valvola rotativa V42 - destra | PRESSIONE ACQUA APERTURA V42 (PREDISPOSIZIONE) | solo AI | IFM | PN2592 | Quadro valvola rotativa - lato V42 | AI |  | 4-20mA 0÷100bar | +24Vcc | JB06 | X3 | VOITH
ZTP2.A4 | Trasduttore di pressione olio mandata pompa 2 - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - PRESENZA PRESSIONE 88QR2 | solo DI | IFM | PN2512 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB00 | X1 | VOITH | D
ZTP2.P4 | Trasduttore di pressione olio mandata pompa 2 - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - PRESENZA PRESSIONE OLIO 88QR2 | solo DI | IFM | PN2593 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB07 | X1 | VOITH | D
ZTP21/1 | Trasduttore di pressione acqua accosta anello otturatore valvola rotativa V41 - sinistra (PREDISPOSIZIONE) | PRESENZA PRESSIONE ACQUA ACCOSTAMENTO ANELLO V41 | solo DI, non cabliamo | IFM | PN2592 | Quadro valvola rotativa - lato V41 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X1 | VOITH
ZTP21/2 | Trasduttore di pressione acqua accosta anello otturatore valvola rotativa V42 - destra (PREDISPOSIZIONE) | PRESENZA PRESSIONE ACQUA ACCOSTAMENTO ANELLO V42 | solo DI, non cabliamo | IFM | PN2592 | Quadro valvola rotativa - lato V42 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X3 | VOITH
ZTP26/1 | Trasduttore di pressione olio valle ED2/1 comando rotazione valvola V41 - sinistra | PRESENZA PRESSIONE OLIO APERTURA V41 | solo DI | IFM | PN2512 | Quadro valvola rotativa - lato V41 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X1 | VOITH | D
ZTP26/2 | Trasduttore di pressione olio valle ED2/2 comando rotazione valvola V42 - destra | PRESENZA PRESSIONE OLIO APERTURA V42 | solo DI | IFM | PN2512 | Quadro valvola rotativa - lato V42 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X3 | VOITH | D
ZTP27/1 | Trasduttore di pressione olio comando bypass valvola rotativa V41 - sinistra (FUTURO) | PRESENZA PRESS. OLIO APERTURA BYPASS V41 (PREDISP.) | solo DI | IFM | PN2512 | Quadro valvola rotativa - lato V41 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X1 | VOITH
ZTP27/2 | Trasduttore di pressione olio comando bypass valvola rotativa V42 - destra (FUTURO) | PRESENZA PRESS. OLIO APERTURA BYPASS V42 (PREDISP.) | solo DI | IFM | PN2512 | Quadro valvola rotativa - lato V42 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB06 | X3 | VOITH
ZTP3.A4 | Trasduttore di pressione - pressione olio collettore mandata pompe centralina alta pressione turbina: blocco minima pressione | SOD A4 - MINIMA PRESSIONE OLIO MONTE VRP3 (20Q) | solo DI | IFM | PN2512 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB00 | X1 | VOITH
ZTP3.P4 | Trasduttore di pressione - pressione olio collettore mandata pompe centralina bassa pressione pompa: blocco minima pressione | SOD P4 - MINIMA PRESSIONE OLIO MONTE VRP3.P4 (20Q) | solo DI | IFM | PN2593 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB07 | X1 | VOITH
ZTP4.A4 | Trasduttore di pressione - pressione olio collettore mandata pompe centralina alta pressione turbina: allarme minima pressione | SOD A4 - PRESSIONE OLIO MONTE VRP3 (20Q) | prendere solo AI | IFM | PN2512 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | AI |  | 4-20mA 0÷160bar | +24Vcc | JB00 | X1 | VOITH
ZTP4.P4 | Trasduttore di pressione - pressione olio collettore mandata pompe centralina bassa pressione pompa: allarme minima pressione | SOD P4 - PRESSIONE OLIO MONTE VRP3.P4 (20Q) | Solo AI | IFM | PN2593 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | AI |  | 4-20mA -1÷25bar | +24Vcc | JB07 | X1 | VOITH | D
ZTP5.1 | Trasduttore di pressione - pressione olio valle ED1.1 (65S.1) | SOD A4 - PRESENZA PRESSIONE OLIO VALLE ED1.1 (65S.1) | solo DI | IFM | PN2512 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB00 | X1 | VOITH | D
ZTP5.2 | Trasduttore di pressione - pressione olio valle ED1.2 (65S.2) | SOD A4 - PRESENZA PRESSIONE OLIO VALLE ED1.2 (65S.2) | solo DI | IFM | PN2512 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB00 | X1 | VOITH | D
ZTP63.412iQ | Trasduttore di pressione - pressione a valle centrifugo sottovelocità pompa | SOD P4 - PRESENZA PRESSIONE VALLE CENTRIFUGO SOTTOVELOCITA POMPA | solo DI | IFM | PN2093 | Centrifugo sottovelocità pompa | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH | D | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTP7.A4 | Trasduttore di pressione - pressione olio valle VRP3.A4 (20Q) - centralina alta pressione turbina | SOD A4 - PRESENZA PRESSIONE VALLE VRP3.A4 (20Q) | solo DI | IFM | PN2512 | Centralina oleodinamica alta pressione A4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB00 | X1 | VOITH | D
ZTP7.P4 | Trasduttore di pressione - pressione olio valle VRP3.P4 (20Q.P4) - centralina bassa pressione pompa | SOD P4 - PRESENZA PRESSIONE VALLE VRP3.P4 (20Q) |  | IFM | PN2593 | Centralina oleodinamica bassa pressione P4 | DI | PNP | NO | +24Vcc | JB07 | X1 | VOITH | D
ZTP8.A4 | Trasduttore di pressione - pressione azoto accumulatore AP | PRESSIONE AZOTO ACCUMULATORE GRUPPO | non serve digitale, cablare invece l'analogica; | IFM | PN2512 | Accumulatore a pistone alta pressione A4 | AI |  | 4-20mA 0÷160bar | +24Vcc | JB01 | X1 | VOITH | D
ZTP8.P4 | Trasduttore di pressione - pressione azoto accumulatore BP: allarme bassa pressione | PRESSIONE AZOTO ACCUMULATORE POMPA | Solo ai | IFM | PN2093 | Accumulatore a pistone bassa pressione P4 | AI |  | 4-20mA -1÷25bar | +24Vcc | JB08 | X1 | VOITH | D
ZTP9.A4 | Trasduttore di pressione - pressione azoto accumulatore AP: blocco minima pressione | MINIMA PRESSIONE AZOTO ACCUMULATORE GRUPPO | blocco hardware | IFM | PN2512 | Accumulatore a pistone alta pressione A4 | DI/AI | PNP | 4-20mA 0÷160bar | +24Vcc | JB01 | X1 | VOITH | D
ZTP9.P4 | Trasduttore di pressione - pressione azoto accumulatore BP: blocco minima pressione | MINIMA PRESSIONE AZOTO ACCUMULATORE POMPA | blocco hardware | IFM | PN2093 | Accumulatore a pistone bassa pressione P4 | DI/AI | PNP | 4-20mA -1÷25bar | +24Vcc | JB08 | X1 | VOITH | D
ZTS.20VR | Trasduttore di posizione lineare valvola a fuso | POSIZIONE VALVOLA DI RITEGNO |  | MTS | GPS-0250M-D60-1A1 | Valvola a fuso 20VR | AI |  | 4-20mA 0÷100% | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTS.AOP.A4 | Trasduttore di posizione lineare - posizione pistone accumulatore AP | LIVELLO OLIO ACCUMULATORE GRUPPO |  | Gefran | WPA-A-A-1190-E-0000X000X00X0XX | Accumulatore a pistone alta pressione A4 | AI |  | 4-20mA 0÷100% | +24Vcc | JB01 | X1 | VOITH
ZTS.AOP.P4 | Trasduttore di posizione lineare - posizione pistone accumulatore BP | LIVELLO OLIO ACCUMULATORE POMPA |  | Gefran | WPA-A-A-1190-E-0000X000X00X0XX | Accumulatore a pistone bassa pressione P4 | AI |  | 4-20mA 0÷100% | +24Vcc | JB08 | X1 | VOITH
ZTS.V4 | Trasduttore di posizione valvola rotativa aspirazione pompa | POSIZIONE SERVOMOTORE DI ROTAZIONE V4 |  | Camille bauer | WT707 | Valvola rotativa aspirazione pompa V4 | AI |  | 4-20mA 0÷100% | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTS.V4.ACC | Trasduttore di posizione servomotore scostamento valvola rotativa aspirazione pompa | POSIZIONE SERVOMOTORE DI SCOSTAMENTO V4 |  | Temposonics | GPS-0200M-D60-1A0 | Valvola rotativa aspirazione pompa V4 | AI |  | 4-20mA 0÷100% | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTS.V40 | Trasduttore di posizione valvola rotativa mandata pompa | POSIZIONE SERVOMOTORE DI ROTAZIONE V40 |  | Camille bauer | WT707 | Valvola rotativa mandata pompa V40 | AI |  | 4-20mA 0÷100% | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTS.V40.ACC | Trasduttore di posizione servomotore scostamento valvola rotativa mandata pompa | POSIZIONE SERVOMOTORE DI SCOSTAMENTO V40 |  | Temposonics | GPS-0200M-D60-1A0 | Valvola rotativa mandata pompa V40 | AI |  | 4-20mA 0÷100% | +24Vcc |  |  | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTS.V41 | Trasduttore di posizione lineare - valvola rotativa V41 - sinistra | POSIZIONE SERVOMOTORE DI ROTAZIONE V41 |  | Temposonics | GPS-0150M-D60-1A1 | Valvola rotativa V41 | AI |  | 4-20mA 0÷100% | +24Vcc | JB06 | X2 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTS.V42 | Trasduttore di posizione lineare - valvola rotativa V42 - destra | POSIZIONE SERVOMOTORE DI ROTAZIONE V42 |  | Temposonics | GPS-0150M-D60-1A1 | Valvola rotativa V42 | AI |  | 4-20mA 0÷100% | +24Vcc | JB06 | X4 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTS_SSP_INF.1 | Trasduttore di posizione lineare - introduttore spina inferiore turbina 1 sinistra_SSP_INF.1 | POSIZIONE SPINA INFERIORE TURBINA 1 |  | Temposonics | GT2M-0150M-D60-1A1 | Manifold oleodinamico turbina 1 - sinistra | AI |  | Elettronica ridondante, 2x: 4-20mA 0÷100% | +24Vcc | JB02 | X1 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTS_SSP_INF.2 | Trasduttore di posizione lineare - introduttore spina inferiore turbina 2 destra_SSP_INF.2 | POSIZIONE SPINA INFERIORE TURBINA 2 |  | Temposonics | GT2M-0150M-D60-1A1 | Manifold oleodinamico turbina 2 - destra | AI |  | Elettronica ridondante, 2x: 4-20mA 0÷100% | +24Vcc | JB03 | X1 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTS_SSP_SUP.1 | Trasduttore di posizione lineare - introduttore spina superiore turbina 1 sinistra_SSP_SUP.1 | POSIZIONE SPINA SUPERIORE TURBINA 1 |  | Temposonics | GT2M-0150M-D60-1A1 | Manifold oleodinamico turbina 1 - sinistra | AI |  | Elettronica ridondante, 2x: 4-20mA 0÷100% | +24Vcc | JB02 | X1 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTS_SSP_SUP.2 | Trasduttore di posizione lineare - introduttore spina superiore turbina 2 destra_SSP_SUP.2 | POSIZIONE SPINA SUPERIORE TURBINA 2 |  | Temposonics | GT2M-0150M-D60-1A1 | Manifold oleodinamico turbina 2 - destra | AI |  | Elettronica ridondante, 2x: 4-20mA 0÷100% | +24Vcc | JB03 | X1 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTS_STE_INF.1 | Trasduttore di posizione lineare - servomotore tegolo inferiore turbina 1 sinistra_STE_INF.1 | POSIZIONE TEGOLO INFERIORE TURBINA 1 |  | Temposonics | GT2 M 0100M D60 1 A1 | Manifold oleodinamico turbina 1 - sinistra | AI |  | Elettronica ridondante, 2x: 4-20mA 0÷100% | +24Vcc | JB02 | X1 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTS_STE_INF.2 | Trasduttore di posizione lineare - servomotore tegolo inferiore turbina 2 destra_STE_INF.2 | POSIZIONE TEGOLO INFERIORE TURBINA 2 |  | Temposonics | GT2 M 0100M D60 1 A1 | Manifold oleodinamico turbina 2 - destra | AI |  | Elettronica ridondante, 2x: 4-20mA 0÷100% | +24Vcc | JB03 | X1 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTS_STE_SUP.1 | Trasduttore di posizione lineare - servomotore tegolo superiore turbina 1 sinistra_STE_SUP.1 | POSIZIONE TEGOLO SUPERIORE TURBINA 1 |  | Temposonics | GT2 M 0100M D60 1 A1 | Manifold oleodinamico turbina 1 - sinistra | AI |  | Elettronica ridondante, 2x: 4-20mA 0÷100% | +24Vcc | JB02 | X1 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
ZTS_STE_SUP.2 | Trasduttore di posizione lineare - servomotore tegolo superiore turbina 2 destra_STE_SUP.2 | POSIZIONE TEGOLO SUPERIORE TURBINA 2 |  | Temposonics | GT2 M 0100M D60 1 A1 | Manifold oleodinamico turbina 2 - destra | AI |  | Elettronica ridondante, 2x: 4-20mA 0÷100% | +24Vcc | JB03 | X1 | VOITH |  | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
FSW1 | Flussostato acqua irrorazione turbina 1 - presenza circolazione acqua irrorazione turbina 1 |  |  | IFM | SI5000 | Circuito irrorazione giranti | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH | E | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto
FSW2 | Flussostato acqua irrorazione turbina 2 - presenza circolazione acqua irrorazione turbina 2 |  |  | IFM | SI5000 | Circuito irrorazione giranti | DI | PNP | NO | +24Vcc |  |  | VOITH | E | cablaggio fino a strumento da realizzare in impianto