## +Y BJP14 - lista izvoda
DEVICE TAG | FUNCTION TEXT | NO. OF POLES | RATED CURRENT, TRIP CURVE | TROŠKOVNIK | PRIJEDLOG | COMMENTS
S1.1 | DOVOD IZMJENIČNOG NAPONA S PVP SEKCIJA 1 | 3P | 100A |  |  | Dovod je riješen preko ATS-a ATyS T Socomec - 95433012 - 1 kom Spojnica za izlaz iz ATS-a - 4109 3019 - 3 kom Pleksi za zaštitu od dodira - 1509 3012 - 1 set Voltage sensing kit - 1559 3012 - 1 set
S1.2 | DOVOD IZMJENIČNOG NAPONA S PVP SEKCIJA 2 | 3P | 100A
F1 | PRENAPONSKA ZAŠTITA | 3P | 63A/C |  |  | Odvodnik DEHN - 952 305 za TN-C sustav - provjeriti gdje se razdvaja PEN, prema GP-u trenutno je unutar BJP14 ormara. MCB nije potreban za dovode manje od 125 A i odvodnik ima pom. Kontakt
F2 | NADZOR NAPONA | 3P | 3A/C |  |  | Odvodnik - 3UG5616-1CR20 MCB - A9F94303 Pom kontakt za MCB - A9A26909 Vidjeti s Krapinecom hoćemo li stavljati voltmetar ili multimetar
F3 | REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPKSRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE | 3P | 1…1,6A |  |  | Dvosmjerni ventili - provjeriti sa Zvonom točnu snagu, prema GP-u su 0,37 kW
F4 | DOVODNI VENTIL NA OTCJEPU TLAČNOG CJEVOVODA NAPAJANJE | 3P | 1…1,6A |  |  | Dvosmjerni ventili - provjeriti sa Zvonom točnu snagu, prema GP-u su 0,37 kW
F5 | DOVODNI VENTIL GLAVNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE | 3P | 1…1,6A |  |  | Dvosmjerni ventili - provjeriti sa Zvonom točnu snagu, prema GP-u su 0,37 kW
F6 | FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 μM) NAPAJANJE | 3P | 2A/C |  |  | Motor i sensors lista za veličinu izvoda
F7 | FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 μM) NAPAJANJE | 3P | 2A/C |  |  | Motor i sensors lista za veličinu izvoda
F8 | FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (200 μM) NAPAJANJE | 3P | 2A/C |  |  | Motor i sensors lista za veličinu izvoda
F9 | FILTAR VODE NA GRAVITACIJSKOM CJEV. NAPAJANJE | 3P | 2A/C |  |  | Gdje je ovo (prema GP-u "Pročistač (filter) rashladne vode u obilaznom vodu gravitacijskog cjevovoda")
F10 | FILTAR VODE ZA SUSTAV KLIMATIZACIJE NAPAJANJE | 3P | 2A/C |  |  | Motor i sensors lista za veličinu izvoda
F11 | PRIČUVA | 3P | 10A/C |  |  | MCB - A9F94310 Pom kontakt - A9A26909
F12 | PRIČUVA | 3P | 6A/C |  |  | MCB - A9F94306 Pom kontakt - A9A26909
F13 | PRIČUVA | 3P | 2A/C |  |  | MCB - A9F94302 Pom kontakt - A9A26909
F41 | UPRAVLJAČKI NAPON DOVODNOG VENTILA GLAVNOG SUSTAVA RASHLADE | 1P | 6A/C |  |  | Moram vidjeti kakvi su to ventili, neke Aume vjerojatno - upravljački napon 230 VAC?
F42 | UPRAVLJAČKI NAPON DOVODNOG VENTILA POMOĆNOG SUSTAVA RASHLADE | 1P | 6A/C |  |  | Moram vidjeti kakvi su to ventili, neke Aume vjerojatno - upravljački napon 230 VAC?
F43 | UPRAVLJAČKI NAPON REGULACIJSKOG VENTILA | 1P | 6A/C |  |  | Moram vidjeti kakvi su to ventili, neke Aume vjerojatno - upravljački napon 230 VAC?
F44 | ORMARIĆ MJERENJA RAZINE VODE U RASHLADNOM BAZENU | 1P | 6A/C |  |  | PREMA BJP14 GH001 ŠTO JE ISTO MOJ SCOPE
F45 | SERVISNI NAPON ZA LPJ RASHLADE | 1P | 6A/C |  |  | PREMA YCDP01
F46 | SERVISNI NAPON ZA LPJ DRENAŽE | 1P | 6A/C
F47 | PRIČUVA | 1P | 6A/C
F48 | PRIČUVA | 1P | 6A/C
F49 | PRIČUVA | 1P | 6A/C
F61 | NAPAJANJE GRIJANJA, RASVJETE I SERVISNE PRIKLJUČNICE ORMARA | 1P+N | 10A/C, 30mA

## +Y BJP12 - specifikacija
Description | Order number | Manufacturer | Quantity | Type of quantity
Low Harmonic Drive System ATV680 - 132/110kW - 400 V - IP23. | ATV680C13Q4X1 | Schneider Electric | 1 | set
additional Input Output module, Altivar | VW3 AP 3203 | Schneider Electric | 2 | pcs
indicator light, red, 24 VDC |  | Schneider Electric | 2 | pcs
indicator light, green, 24 VDC |  | Schneider Electric | 1 | pcs
mushroom pushbutton, red, Ø40, pull-to-unlatch |  | Schneider Electric | 1 | pcs
protective cover for mushroom pushbutton |  | Schneider Electric | 1 | pcs
key switch "local/remote" |  | Schneider Electric | 1 | pcs
option terminals X200 |  | Schneider Electric | 1 | set
option terminals X205 |  | Schneider Electric | 1 | set
Enclosure Lighting |  | Schneider Electric | 1 | pcs

## +Y CDP01 - simbol lista - GP
Opis | Adresa | Komentar
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MINIMALNA RAZINA | I0.0
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 1 | I0.1
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 2 | I0.2
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UPRAVLJANJE RUČNO | I0.3
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I0.4
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO | I0.5
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - OTVOREN | I0.6
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - ZATVOREN | I0.7
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - KVAR | I1.0
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE RUČNO | I1.1
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I1.2
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO | I1.3
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - OTVOREN | I1.4
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - ZATVOREN | I1.5
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - KVAR | I1.6
FILTAR NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN - KVAR | I1.7
FILTAR NA CJEVOVODU PREMA SUSTAV KLIMATIZACIJE - KVAR | I2.0
FILTAR NA GRAVITACIJSKOM CJEVOVODU - KVAR | I2.1
PODRAZVOD +Y BJP14 - DOVOD 1 S PVP - UKLJUČEN | I2.2
PODRAZVOD +Y BJP14 - DOVOD 1 S PVP - ISKLJUČEN | I2.3
PODRAZVOD +Y BJP14 - DOVOD 2 S PVP - UKLJUČEN | I2.4
PODRAZVOD +Y BJP14 - DOVOD 2 S PVP - ISKLJUČEN | I2.5
PODRAZVOD +Y BJP14 - KVAR PRENAPONSKE ZAŠTITE | I2.6
PODRAZVOD +Y BJP14 - NESTANAK NAPONA NA SABIRNICAMA | I2.7
PODRAZVOD +Y BJP14 - NAPON NA SABIRNICAMA PRISUTAN | I3.0
PODRAZVOD +Y BJP14 - PRORADA ZAŠTITE | I3.1
PODRAZVOD +Y BJP14 - ISPAD PREKIDAČA | I3.2
PRIČUVA | I3.3
PRIČUVA | I3.4
PRIČUVA | I3.5
PRIČUVA | I3.6
PRIČUVA | I3.7
PRIČUVA | I4.0
PRIČUVA | I4.1
PRIČUVA | I4.2
CRPNI AGREGAT BR. 1 - UPRAVLJANJE LOKALNO | I4.3
CRPNI AGREGAT BR. 1 - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I4.4.
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA UPOZORENJE | I4.5
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA ISKLOP | I4.6
CRPNI AGREGAT BR. 1 - UKLJUČEN | I4.7
CRPNI AGREGAT BR. 1 - KVAR | I5.0
CRPNI AGREGAT BR. 1 - ISPAD | I5.1
CRPNI AGREGAT BR. 1 - ISKLOP U NUŽDI | I5.2
PRIČUVA | I5.3
PRIČUVA | I5.4
PRIČUVA | I5.5
PRIČUVA | I5.6
CRPNI AGREGAT BR. 2 - UPRAVLJANJE LOKALNO | I5.7
CRPNI AGREGAT BR. 2 - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I6.0
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA UPOZORENJE | I6.1
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA ISKLOP | I6.2
CRPNI AGREGAT BR. 2 - UKLJUČEN | I6.3
CRPNI AGREGAT BR. 2 - KVAR | I6.4
CRPNI AGREGAT BR. 2 - ISPAD | I6.5
CRPNI AGREGAT BR. 2 - ISKLOP U NUŽDI | I6.6
PRIČUVA | I6.7
PRIČUVA | I7.0
PRIČUVA | I7.1
PRIČUVA | I7.2
PRIČUVA | I7.3
PRIČUVA | I7.4
CRPNI AGREGAT BR. 3 - UPRAVLJANJE LOKALNO | I7.5
CRPNI AGREGAT BR. 3 - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I7.6
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA UPOZORENJE | I7.7
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA ISKLOP | I8.0
CRPNI AGREGAT BR. 3 - UKLJUČEN | I8.1
CRPNI AGREGAT BR. 3 - KVAR | I8.2
CRPNI AGREGAT BR. 3 - ISPAD | I8.3
CRPNI AGREGAT BR. 3 - ISKLOP U NUŽDI | I8.4
PRIČUVA | I8.5
PRIČUVA | I8.6
PRIČUVA | I8.7
PRIČUVA | I9.0
PRIČUVA | I9.1
PRIČUVA | I9.2
PRIČUVA | I9.3
PRIČUVA | I9.4
PRIČUVA | I9.5
PRIČUVA | I9.6
PRIČUVA | I9.7
CRPNI AGREGAT BR. 1 - UKLJUČENJE | Q0.0
CRPNI AGREGAT BR. 1 - ISKLJUČENJE | Q0.1
CRPNI AGREGAT BR. 1 - UVJETI ZA RAD ISPUNJENI | Q0.2
CRPNI AGREGAT BR. 2 - UKLJUČENJE | Q0.3
CRPNI AGREGAT BR. 2 - ISKLJUČENJE | Q0.4
CRPNI AGREGAT BR. 2 - UVJETI ZA RAD ISPUNJENI | Q0.5
CRPNI AGREGAT BR. 3 - UKLJUČENJE | Q0.6
CRPNI AGREGAT BR. 3 - ISKLJUČENJE | Q0.7
CRPNI AGREGAT BR. 3 - UVJETI ZA RAD ISPUNJENI | Q1.0
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UKLJUČENJE | Q1.1
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - ISKLJUČENJE | Q1.2
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - STOP | Q1.3
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UKLJUČENJE | Q1.4
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - ISKLJUČENJE | Q1.5
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - STOP | Q1.6
ODVODNI TUNEL AGREGATA A - PREVISOKA RAZINA SALINITETA | Q1.7
ODVODNI TUNEL AGREGATA B - PREVISOKA RAZINA SALINITETA | Q2.0
ODVODNI TUNEL AGREGATA C - PREVISOKA RAZINA SALINITETA | Q2.1
PRIČUVA | Q2.2
PRIČUVA | Q2.3
PRIČUVA | Q2.4
PRIČUVA | Q2.5
PRIČUVA | Q2.6
PRIČUVA | Q2.7
PRIČUVA | Q3.0
PRIČUVA | Q3.1
PRIČUVA | Q3.2
PRIČUVA | Q3.3
PRIČUVA | Q3.4
PRIČUVA | Q3.5
PRIČUVA | Q3.6
PRIČUVA | Q3.7
CRPNI AGREGAT BR. 1 - STRUJA ELEKTROMOTORA | IW40
CRPNI AGREGAT BR. 2 - STRUJA ELEKTROMOTORA | IW42
CRPNI AGREGAT BR. 3 - STRUJA ELEKTROMOTORA | IW44
BAZEN RASHLADNE VODE - RAZINA VODE | IW46
DONJA VODA - VODLJIVOST VODE | IW48
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - POLOŽAJ | IW50
PRIČUVA | IW52
PRIČUVA | IW54
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA NAMOTAJA L1 | IW80
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA NAMOTAJA L2 | IW82
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA NAMOTAJA L3 | IW84
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA LEŽAJA D | IW86
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA LEŽAJA ND | IW88
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA NAMOTAJA L1 | IW90
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA NAMOTAJA L2 | IW92
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA NAMOTAJA L3 | IW94
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA LEŽAJA D | IW96
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA LEŽAJA ND | IW98
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA NAMOTAJA L1 | IW100
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA NAMOTAJA L2 | IW102
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA NAMOTAJA L3 | IW104
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA LEŽAJA D | IW106
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA LEŽAJA ND | IW108
PRIČUVA | IW110

## +Y CDP01 - simbol lista - za IP
Adresa | Opis
DIGITALNI ULAZI
I0.0 | 220/24 VDC PRETVARAČ 1 OK
I0.1 | 220/24 VDC PRETVARAČ 2 OK
I0.2 | 220 VDC PREKIDAČI UKLOPLJENI GRUPNI SIGNAL - ALARM OK
I0.3 | 220 VDC PREKIDAČI UKLOPLJENI GRUPNI SIGNAL - ISKLOP OK
I0.4 | 24 VDC NAPAJANJE UNUTARNJIH UREĐAJA - OK
I0.5 | 24 VDC NAPAJANJE VANJSKIH UREĐAJA - OK
I0.6 | ISKLJUČENJE U NUŽDI OK
I0.7 | PODRAZVOD +Y BJP14 - DOVOD 1 S PVP - UKLJUČEN
I1.0 | PODRAZVOD +Y BJP14 - DOVOD 2 S PVP - UKLJUČEN
I1.1 | PODRAZVOD +Y BJP14 - OBA DOVODA S PVP ISKLJUČENA
I1.2 | PODRAZVOD +Y BJP14 - ATS SPREMAN ZA RAD
I1.3 | PODRAZVOD +Y BJP14 - KVAR PRENAPONSKE ZAŠTITE
I1.4 | PODRAZVOD +Y BJP14 - NESTANAK NAPONA NA SABIRNICAMA
I1.5 | PODRAZVOD +Y BJP14 - NAPON NA SABIRNICAMA PRISUTAN
I1.6 | PRIČUVA
I1.7 | PRIČUVA
I2.0 | PRIČUVA
I2.1 | PRIČUVA
I2.2 | PRIČUVA
I2.3 | VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UPRAVLJANJE RUČNO
I2.4 | VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI
I2.5 | VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO
I2.6 | VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - OTVARANJE
I2.7 | VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - ZATVARANJE
I3.0 | VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - OTVOREN
I3.1 | VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - ZATVOREN
I3.2 | VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - KVAR
I3.3 | REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE RUČNO
I3.4 | REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI
I3.5 | REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO
I3.6 | REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - OTVARANJE
I3.7 | REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - ZATVARANJE
I4.0 | REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - OTVOREN
I4.1 | REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - ZATVOREN
I4.2 | REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - KVAR
I4.3 | VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - UPRAVLJANJE RUČNO
I4.4. | VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI
I4.5 | VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO
I4.6 | VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - OTVARANJE
I4.7 | VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - ZATVARANJE
I5.0 | VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - OTVOREN
I5.1 | VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - ZATVOREN
I5.2 | VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - KVAR
I5.3 | GRUBI FILTAR 1 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN - KVAR
I5.4 | GRUBI FILTAR 2 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN - KVAR
I5.5 | FINI FILTAR NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN - KVAR
I5.6 | FILTAR NA CJEVOVODU PREMA SUSTAV KLIMATIZACIJE - KVAR
I5.7 | FILTAR NA GRAVITACIJSKOM CJEVOVODU - KVAR
I6.0 | BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MAKSIMALNA RAZINA
I6.1 | BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MINIMALNA RAZINA
I6.2 | BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 1
I6.3 | BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 2
I6.4 | PRIČUVA
I6.5 | PRIČUVA
I6.6 | PRIČUVA
I6.7 | PRIČUVA
I7.0 | PRIČUVA
I7.1 | PROCESNA STANICA ZAJEDNIČKIH UREĐAJA SIGNAL 1
I7.2 | PROCESNA STANICA ZAJEDNIČKIH UREĐAJA SIGNAL 2
I7.3 | PROCESNA STANICA ZAJEDNIČKIH UREĐAJA SIGNAL 3
I7.4 | PRIČUVA
I7.5 | PRIČUVA
I7.6 | PRIČUVA
I7.7 | PRIČUVA
I8.0 | PRIČUVA
I8.1 | PRIČUVA
I8.2 | CRPNI AGREGAT A - UPRAVLJANJE RUČNO
I8.3 | CRPNI AGREGAT A - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI
I8.4 | CRPNI AGREGAT A - UPRAVLJANJE LOKALNO
I8.5 | CRPNI AGREGAT A - UPRAVLJANJE DALJINSKI
I8.6 | CRPNI AGREGAT A - UKLJUČEN
I8.7 | CRPNI AGREGAT A - KVAR
I9.0 | CRPNI AGREGAT A - ISPAD
I9.1 | CRPNI AGREGAT A - ISKLOP U NUŽDI
I9.2 | PRIČUVA
I9.3 | PRIČUVA
I9.4 | CRPNI AGREGAT B - UPRAVLJANJE RUČNO
I9.5 | CRPNI AGREGAT B - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI
I9.6 | CRPNI AGREGAT B - UPRAVLJANJE LOKALNO
I9.7 | CRPNI AGREGAT B - UPRAVLJANJE DALJINSKI
I10.0 | CRPNI AGREGAT B - UKLJUČEN
I10.1 | CRPNI AGREGAT B - KVAR
I10.2 | CRPNI AGREGAT B - ISPAD
I10.3 | CRPNI AGREGAT B - ISKLOP U NUŽDI
I10.4 | PRIČUVA
I10.5 | PRIČUVA
I10.6 | CRPNI AGREGAT C - UPRAVLJANJE RUČNO
I10.7 | CRPNI AGREGAT C - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI
I11.0 | CRPNI AGREGAT C - UPRAVLJANJE LOKALNO
I11.1 | CRPNI AGREGAT C - UPRAVLJANJE DALJINSKI
I11.2 | CRPNI AGREGAT C - UKLJUČEN
I11.3 | CRPNI AGREGAT C - KVAR
I11.4 | CRPNI AGREGAT C - ISPAD
I11.5 | CRPNI AGREGAT C - ISKLOP U NUŽDI
I11.6 | PRIČUVA
I11.7 | PRIČUVA
DIGITALNI IZLAZI
Q0.0 | CRPNI AGREGAT A - UKLJUČENJE
Q0.1 | CRPNI AGREGAT A - ISKLJUČENJE
Q0.2 | CRPNI AGREGAT A - UVJETI ZA RAD ISPUNJENI
Q0.3 | CRPNI AGREGAT B - UKLJUČENJE
Q0.4 | CRPNI AGREGAT B - ISKLJUČENJE
Q0.5 | CRPNI AGREGAT B - UVJETI ZA RAD ISPUNJENI
Q0.6 | CRPNI AGREGAT C - UKLJUČENJE
Q0.7 | CRPNI AGREGAT C - ISKLJUČENJE
Q1.0 | CRPNI AGREGAT C - UVJETI ZA RAD ISPUNJENI
Q1.1 | PLC VREMENSKI RELEJ 1
Q1.2 | PLC VREMENSKI RELEJ 2
Q1.3 | VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UKLJUČENJE
Q1.4 | VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - ISKLJUČENJE
Q1.5 | VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - STOP
Q1.6 | REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UKLJUČENJE
Q1.7 | REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - ISKLJUČENJE
Q2.0 | REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - STOP
Q2.1 | VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - UKLJUČENJE
Q2.2 | VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - ISKLJUČENJE
Q2.3 | VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - STOP
Q2.4 | ATS ULAZ 1
Q2.5 | ATS ULAZ 2
Q2.6 | ATS ULAZ 3
Q2.7 | ODVODNI TUNEL AGREGATA A - PREVISOKA RAZINA SALINITETA
Q3.0 | ODVODNI TUNEL AGREGATA B - PREVISOKA RAZINA SALINITETA
Q3.1 | ODVODNI TUNEL AGREGATA C - PREVISOKA RAZINA SALINITETA
Q3.2 | PRIČUVA
Q3.3 | PRIČUVA
Q3.4 | PRIČUVA
Q3.5 | PRIČUVA
Q3.6 | PRIČUVA
Q3.7 | PRIČUVA
Q4.0 | PRIČUVA
Q4.1 | PRIČUVA
Q4.2 | PRIČUVA
Q4.3 | PRIČUVA
Q4.4 | PRIČUVA
Q4.5 | PRIČUVA
Q4.6 | PRIČUVA
Q4.7 | PRIČUVA
Q5.0 | PRIČUVA
Q5.1 | PRIČUVA
Q5.2 | PRIČUVA
Q5.3 | PRIČUVA
Q5.4 | PRIČUVA
Q5.5 | PRIČUVA
Q5.6 | PRIČUVA
Q5.7 | PRIČUVA
Q6.0 | PRIČUVA
Q6.1 | PRIČUVA
Q6.2 | PRIČUVA
Q6.3 | PRIČUVA
Q6.4 | PRIČUVA
Q6.5 | PRIČUVA
Q6.6 | PRIČUVA
Q6.7 | PRIČUVA
Q7.0 | PRIČUVA
Q7.1 | PRIČUVA
Q7.2 | PRIČUVA
Q7.3 | PRIČUVA
Q7.4 | PRIČUVA
Q7.5 | PRIČUVA
Q7.6 | PRIČUVA
Q7.7 | PRIČUVA
ANALOGNI ULAZI (4…20 mA)
IW40 | BAZEN RASHLADNE VODE - RAZINA VODE
IW42 | BAZEN RASHLADNE VODE - RAZINA VODE - REDUNDANTNO MJERENJE
IW44 | DONJA VODA - VODLJIVOST VODE AGREGATA A
IW46 | DONJA VODA - VODLJIVOST VODE AGREGATA B
IW48 | DONJA VODA - VODLJIVOST VODE AGREGATA C
IW50 | REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - POLOŽAJ
IW52 | PROTOK RASHLADNE VODE ZA OPSKRBU KLIMA UREĐAJA
IW54 | POMOĆNI SUSTAV OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - PRITISAK 1
IW56 | POMOĆNI SUSTAV OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - PRITISAK 2
IW58 | POMOĆNI SUSTAV OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - PRITISAK 3
IW60 | PRIČUVA
IW62 | PRIČUVA
ANALOGNI ULAZI (Pt100)
IW80 | CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L1
IW84 | CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L2
IW80 | CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L3
IW84 | CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA D
IW88 | CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA ND
IW92 | CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 1
IW96 | CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 2
IW100 | CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA NAMOTAJA L1
IW104 | CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA NAMOTAJA L2
IW108 | CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA NAMOTAJA L3
IW112 | CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA D
IW116 | CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA ND
IW120 | CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 1
IW124 | CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 2
IW128 | CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA NAMOTAJA L1
IW132 | CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA NAMOTAJA L2
IW136 | CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA NAMOTAJA L3
IW140 | CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA D
IW144 | CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA ND
IW148 | CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 1
IW152 | CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 2
IW156 | PRIČUVA
Izbačeni signali
CRPNI AGREGAT BR. 1 - STRUJA ELEKTROMOTORA
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA NAMOTAJA L1
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA NAMOTAJA L2
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA NAMOTAJA L3
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA NAMOTAJA L1
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA NAMOTAJA L2
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA NAMOTAJA L3
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA NAMOTAJA L1
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA NAMOTAJA L2
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA NAMOTAJA L3
1 - Ormar
2 - PLC oprema
3 - tipkala, lampice i preklopke
4 - prekidači - 24 VDC i 220 VDC, prekidači za 220 VDC, ECB za 24 VDC
5 - stezaljke i spojna oprema
6 - izolacijska pojačala
7 - 220/24 pretvarači
8 - switch za VFD-ove i prema van
9 - Oprema od Krapineca
10 - panel
11 - Diode za 24 VDC i diode za dovod 220 VDC
12 - odvojni weidmuller releji
13 - utičnica, grijač, switch za vrata
14 - oprema za kabele, uvodnice, obujmice - NARUČITI NAKON ŠTO NARUČIM KABELE
Dodatno naručiiti - 8.7.2026.
12 | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
Crtanje +Y CDP01
1) 220 VDC dovod i razvod
2) 220/24 ispravljači, diodni modul i 24 VDC razvod preko ECB-ova
3) PLC konfiguracija - Massenza
4) MB stranice

## +Y CDP01 - lista izvoda
DEVICE TAG | FUNCTION TEXT | NO. OF POLES | RATED CURRENT, TRIP CURVE | Iz troškovnika | Prijedlog | COMMENTS
230 VAC
S41 | DOVOD SERVISNOG NAPONA | 2 | 25A, 30mA | A9R61225 A9A26929 |  | U troškovnicu RCCB, predložiti RCBO, također MCB-ovi imaju OF+SD - to provjeriti u teh specifikacijama | Predložiti Siemens sklopnu opremu?
F1 | PRIKLJUČNICA U ORMARU | 1 | 6A/C | A9F94106 A9A26929 |  | Maknuti MCB-ove i staviti sve pod jednu FID-ovku, provjeriti za to u teh spec
F2 | GRIJANJE I RASVJETA ORMARA | 1 | 6A/C | A9F94106 A9A26929 |  | Maknuti MCB-ove i staviti sve pod jednu FID-ovku, provjeriti za to u teh spec
F3 | PRIČUVA | 1 | 6A/C | A9F94106 A9A26929 |  | Maknuti MCB-ove i staviti sve pod jednu FID-ovku, provjeriti za to u teh spec
220 VDC
S101 | DOVOD ISTOSMJERNOG NAPONA 220V | 2 | 100 A | C103100S 29450 |  | NSX100NA + C/O
S102 | DOVOD ISTOSMJERNOG NAPONA 220V | 2 | 100 A | C103100S 29450 |  | NSX100NA + C/O
F101 | DC/DC PRETVARAČ | 2 | 6A/C
F102 | DC/DC PRETVARAČ | 2 | 6A/C
F103 | ODVOJNI RELEJI | 2 | 6A/C
F104 | ODVOJNI RELEJI ORMARIĆ MJERENJA RASHLADNOG BAZENA | 2 | 6A/C
F105 | PRIČUVA | 2 | 6A/C
F106 | NADZOR NAPONA | 2 | 6A/C
24 VDC
F201 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 1 | ECB |  |  | Uzeti dva CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Electronic circuit breaker
F202 | OPERATORSKI PANEL | 1 | ECB
F203 | CPU | 1 | ECB
F204 | DIGITALNI ULAZI | 1 | ECB
F205 | DIGITALNI IZLAZI | 1 | ECB
F206 | ANALOGNI ULAZI | 1 | ECB
F207 | GALVANSKA ODVAJANJA | 1 | ECB
F208 | LOKALNA SIGNALIZACIJA | 1 | ECB
F209 | LOKALNA SIGNALIZACIJA U ORMARU +Y BJP14 | 1 | ECB
F210 | HIDOSTATSKI MJERAČ RAZINE BAZENA RASHLADNE VODE | 1 | ECB
F211 | MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA A | 1 | ECB
F212 | MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA B | 1 | ECB
F213 | MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA C | 1 | ECB
F214 | GRIJAČ REGULACIJSKOG VENTILA RKPV | 1 | ECB |  |  | Prema izvedbenom strojarskom, auma ima 24 V
F215 | PRIČUVA | 1 | ECB
F216 | PRIČUVA | 1 | ECB

## Motors & sensors list
Redni broj | Pozicija | Opis | Jedinica mjere | Količina | Komentar - PK | Column1
6.1.1 |  | Automatski samoispirući filtar (grubi filteri na ulazu u rashladni bazen) - tip: AquaBoll 6.18.3, proizvod Boll & Kirch Filterbau GmbH ili jednakovrijedan. - maksimalna dopuštena temperatura: 50 °C - nazivni kapacitet: 1030 m3/h - radni tlak: 5 bar - broj i veličina filterskih elemenata: 24 - volumen: 350 lit - finoća filterskih elemenata: 500 μm - materijal uložaka: nehrđajući čelik CrNi - s pasivizacijom - materijal kućišta: EN-GJS-400-18-LT - priključci prirubnica Ulaz / Izlaz EN 1092-1: DN300, PN 16 - priključak ventila za ispiranje EN 1092-1 DN80, PN10 - radni napon motora za ispiranje: 3 x 400V / 50 Hz, 0.090 kW - masa: 870 kg - završni vanjski premaz: 2K-Ep RAL 5005 100-200 μm - unutarnji premaz: Epoxy | Kom. | 2 | OK | U listi izvoda
6.1.2 |  | Automatski samoispirući filtar (fini filter na ulazu u rashladni bazen) - tip: AquaBoll 6.18.3, proizvod Boll & Kirch Filterbau GmbH ili jednakovrijedan. - maksimalna dopuštena temperatura: 50 °C - nazivni kapacitet: 1030 m3/h - radni tlak: 5 bar - broj i veličina filterskih elemenata: 24 - volumen: 350 lit - finoća filterskih elemenata: 200 μm - materijal uložaka: nehrđajući čelik CrNi - s pasivizacijom - materijal kućišta: EN-GJS-400-18-LT - priključci prirubnica Ulaz / Izlaz EN 1092-1: DN300, PN 16 - priključak ventila za ispiranje EN 1092-1 DN80, PN10 - radni napon motora za ispiranje: 3 x 400V / 50 Hz, 0.090 kW - masa: 870 kg - završni vanjski premaz: 2K-Ep RAL 5005 100-200 μm - unutarnji premaz: Epoxy | Kom. | 1 | OK | U listi izvoda
6.1.3 |  | Automatski samoispirući filtar (fini filter u obilaznom vodu gravitacijskog cjevovoda - kabelski tunel kota +0.28) - tip: AquaBoll 6.18.3, proizvod Boll & Kirch Filterbau GmbH ili jednakovrijedan. - maksimalna dopuštena temperatura: 50 °C - nazivni kapacitet: 890 m3/h - radni tlak: 2.08 bar - broj i veličina filterskih elemenata: 24 - volumen: 350 lit - finoća filterskih elemenata: 200 μm - materijal uložaka: nehrđajući čelik CrNi - s pasivizacijom - materijal kućišta: EN-GJS-400-18-LT - priključci prirubnica Ulaz / Izlaz EN 1092-1: DN300, PN 16 - priključak ventila za ispiranje EN 1092-1 DN80, PN10 - radni napon motora za ispiranje: 3 x 400V / 50 Hz, 0.090 kW - masa: 870 kg - završni vanjski premaz: 2K-Ep RAL 5005 100-200 μm - unutarnji premaz: Epoxy | Kom. | 1 | OK, ali gdje je filtar vode za sustav klimatizacije? | U listi izvoda
6.1.7 |  | Elektromagnetsko mjerilo protoka -Proizvođač: ENDRESS+HAUSER -Tip: Proline Promag W 400 -bez potrebe za ravnim cjevovodom prije i poslije mjerila protoka (0x DN) -Mjerni sustav u skladu s IEC/EN 61326-3-2 Emission in accordance with Class A requirements. Elektromagnetska kompatibilnost (EMC requirements) te direktivi European Measuring Instruments Directive 2014/32/EU (MID), OIML R49: 2013. -Medij: riječna voda, t = 15°C -Nazivni promjer: DN 350, Nazivni tlak : 16 bar - Max. protok ( 100%skale) 3300 m3/h -Max brzina mjerenja 0.3 do 10 m/s -Komunikacija: EtherNet/IP -Izvedba: s odvojenim transmiterom i displejem -ugradbena dužina: 550 mm -Kućište osjetnika za ugradnju na zid, s AK zaštitom, lakirano -Klasa zaštite senzora : IP 67 -Prirubnice: EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 16, materijal 1.4404 -Kućište transmitera: čelično, s AK zaštitom, lakirano -Klasa zaštite transmitera:IP67 -Napajanje : 16-62 V DC -Područje mogućnosti mjerenja u području brzina protoka: 0,3 – 10 m/s -mjerni izlaz: 4-20 mA -EPROM za pohranjivanje i zaštitu mjernih podataka ( bez baterija) -LC displej s trenutnim i kumulativnim pokazateljima “Touch Control” -Točnost mjerenja: ± 0,5% -Mogućnost podešavanja maksimalne vrijednosti protoka :kontinuirano -masa mjerila:123 kg | Kom. | 1 | Treba dodati u signal listu, ali trebam pronaći gdje se nalazi ovaj senzor - ovo bi trebao biti glavni protok, protok dobave rashladne vode | U listi signala
6.1.13 |  | Ugradnja elektromotornog pogona na postojeći ventil proizvođača MIV DN 350, PN 16 (oznaka u shemi rashlade LZ-6) - Reduktor tip kao: AUMA GS 80.3 (kom. 1) - Pogon tip kao: AUMA NORM SA 10.2 (kom. 1) ON/OFF elektromotorni pogon se sastoji se od: elektromotornog pogona u užem smislu i reduktora Opće karakteristike: -napon napajanja: 3x400 V, 50 Hz -tip spoja s armaturom prema EN ISO 5210/EN ISO 5211 -momentno područje do 120 Nm -mogućnost podešavanja izlaznog momenta na skali u Nm -brzina pogona X okr/min ili navesti vrijeme potrebno za puni hod (odrediti prema zahtjevima sustava) -krajnji prekidači - 2 prekidača za svaki krajnji položaj -momentni prekidači - 2 prekidača za otvaranje, 2 prekidača za zatvaranje -elektromotorni pogon mora se isporučiti s metalnim kabelskim uvodnicama za IP68 zaštitu -adapter | Kom. | 1 | Nedostaje snaga | U listi izvoda
6.1.29 |  | Hidrostatski transmiter za mjerenje razine, potopna izvedba - tip: SITRANS LH100, proizvod Siemens ili jednakovrijedan - dužina kabela: 10 m - dopušteno preopterećenje u odnosu na domet: 3x - keramička mjerna ćelija , IP 68, izlazni signal 4-20 mA - napajanje: 220 V DC - temperatura procesa: -10 ... 60 °C - zaštita: IP68 - materijal: nehrđajući čelik - 316L (1.4404) - s pričvrščivačem kabela: kao 7MF1572-8AB, proizvod Siemens - s razvodnom kutijom s prenaponskom zaštitom: kao 7MF1572-8AA, proizvod Siemens - s prenaponskom zaštitnom jedinicom | Kom. | 1 | OK, ali u GP-u je spomenuto rezervno mjerenje, gdje je to - trenutna količina je 1 | Dodana 2 mjerenja
6.1.32 |  | Nivo prekidači s gumenim kabelom L = 10 m te utegom za učvršćivanje plovne sklopke kao tip: Liquifloat FTS20, proizvod Endress+Hauser ili jednakovrijedan plus MPN-RC 1/4" A (8-11), navojna palica M10, kao proizvod Hilti (kom. 3) | Kom. | 3 | OK | U listi signala
6.1.36 |  | Elektromotorni kuglasti ventil (Cjevovod Rezervnog punjenja rashladnog bazena) - tip: Ball valve , proizvod Erdhard ili jednakovrijedan DN 200, PN 63 -Prirubnice PN 63, B1, Type 21, EN 1092-1 -Dimenzija širine: EN 558, Series 26, L=550 mm -Brzina strujanja: do 15 m/s -Kućište: EN-JS 1050 -Sjedište ventila: austenitni Cr-Ni čelik -Vratilo kuglastog ventila: nehrđajući čelik visoke čvrstoće 1.4057 + QT -Površinska zaštita kućišta: epoxy resin coating, colour blue, "heavy- duty corrosion protection" design to DIN 30 677-2 (coat thickness > 250 µm) -Težina: 270 kg Tip pogona: -Reduktor SKG 4 -AUMA NORM SA 10.2 sa momentnim prekidačima i prekidačima položaja (Max moment do 110 Nm) | Kom. | 1 | OK; ali nedostaje snaga | u listi izvoda
6.1.38 |  | Igličasti regulacijski ventil RKPV, proizvod Erhard, sa reduktorom i elektro pogonom. Veličina DN 200, Nominalni tlak PN 63 Regulacijski ventil u izvedbi sa slobodnim protjecanjem Rotacijski simetričan profil protjecanja Izvedba sa tijelom iz jednog dijela Kružni presjek protjecanja za bilo koji stupanj otvorenosti Ugradbena dužina u skladu s EN 558 Dimenzije prirubnica sukladno EN 1092-2, DI, serija 21, PN63 Područje primjene: Kao regulacijski ili odvojni ventil Regulacijski sklop: protukavitacijski cilindar sa prorezima, izlazni oblik SZ Medij: voda sa česticama, temperaturno područje 1 – 50 ºC Materijali: tijelo: nodularni lijev EN-JS1050 elastični spojni prsten: EPDM regulacijski cilindar: nehrđajući čelik 1.4301 klip: nehrđajući čelik 1.4301 polužni mehanizam: nehrđajući čelik 1.4301 osovine: nehrđajući čelik 1.4021 učvrsni prsten: nehrđajući čelik 1.4301 vodilice klipa: bronca (ojačana klizna ploha) usjed ležaja: bronca Zaštita od korozije: vanjska i unutarnja zaštita epoksidni premaz boja: plava RAL 5005 debljina zaštitnog sloja: 250 µm Hrvatski certifikat o sukladnosti izdat od ovlaštene tvrtke Reduktor SKG, proizvod Erhard, sa višeobrtnim elektro pogonom Auma Stupanj zaštite: IP68-3 Zaštita od korozije: standardna KN Temperaturno područje: -40 ºC do +80 ºC Auma višeobrtni pogon AUMA NORM SA 10.2 . mehanička zaštita kućišta IP68 . napajanje: trofazna struja, 400V, 50Hz . tip izlaznog priključka: B3 . priključna prirubnica: F10 . grijač u sklopnom prostoru: 24 V . temperaturno područje: -25 ºC do +80 ºC . zaštita od korozije: standardna KS . boja: siva . elektronski davač položaja EWG, 4...20 mA, 2-žično . s termičkom sklopkom u namotaju motora | Kom. | 1 | OK, ali nedostaje informacija o el. Pogonu | u listi izvoda
6.1.46 |  | Pretvarač tlaka sa sklopkom tip Cerabar PMP21, proizvod Endress+Hauser ili jednakovrijedan -točnost mjerenja 0.3 % -raspon temperature medija -40 - +100 °C -raspon mjerenja tlaka 400 mbar do 400 bar -napajanje: 10…30 VDC -izlazni signal: 4…20 mA -ispitano po normi: EN 10204-3.1 -zaštita: IP68 -materijal:AISI 316 L Kuglasta slavina: - model 910.11, proizvod WIKA ili jednakovrijedan (kom. 1) - materijal: nehrđajući čelik 1.4571 | Kom. | 3 | Treba dodati u signal listu i pronaći gdje je ovo mjerenje u P&I dijagramu - ogranak rezervnog punjenja spremnika rashlade - ukupno 3 signala | U listi signala
6.1.47 |  | Jednostupanjska vodoravna crpka s trofaznim asinhronim elektromotorom tip NLG 200/450-110/4-IE4, proizvod WILO - svrha: crpljenje vode prema spremniku rashladne vode - medij: voda sa sadržajem krutih čestica - količina dobave: 143 l/s - visina dobave: 50 m - nazivni broj okretaja: 1450 o/min - ugrađena snaga: 110 kW - standardna prirubnica: EN 1092-2 – PN 16 - ulaz crpke: DN250 - izlaz crpke: DN200 - motor: tip IE4 - frekvencija: 50 Hz - nazivni napon: 3 x 400 V - nazivna struja: 191,0 A - mehanička zaštita motora: IP 55 - frekventno reguliran motor - temeljni okvir sa vijcima za sidrenje - tvornički atest prema ISO 9906 Grade II -masa: 1780 kg | Kom. | 1 | OK | u BJP12
6.1.52 |  | Senzor vodljivosti (analiza ph vrijednosti u sustavu rashlade), proizvod Endress+Hauser ili jednakovrijedan - senzor vodljivosti Memosens CLS21E (kom. 1) Transmiter za analizu tekućina Liquiline CM442-2EV0/0 (kom. 1) - napajanje: 100...230VAC (50/60Hz) - komunikacije: 2x analogni izlaz 0/4..20mA, HART - kabel CYK10-A101 duljine 10 m Pričvrsni materijal: - zaštitna cijev sonde za mjerenje vodljivosti - dimenzije: DN 50 (ø60.3x2 mm), HRN EN ISO 1127, L=7.9 m (kom. 1) - materijal: EN 1.4404 - obujmica havy duty DIN 1593, EN 1.4404 (kom. 16) - sidreni vijak HST M12X145/50 sa podloškama i maticama, A4 (kom. 32) | Komplet | 1 | Ne znam čemu služi drugi analogni izlaz | Trenutno samo 1 signal u listi
6.1.55 |  | Rekonstrukcija ručnog vitla uređaja za čišćenje usisne rešetke rashladnog sustava: -Ugradnja elektromotornog aktuatora kao tip: AUMA NORM SA 10.2 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ON/OFF pogona: ON/OFF elektromotorni pogon se sastoji se od: elektromotornog pogona i reduktora Opće karakteristike: -napon napajanja: 3x400 V, 50 Hz -pogon klase B (S2 – 15 min) prema EN 15714-2 -antikorozivna zaštita klase C5-M prema normi EN ISO 12944-2 -temperaturno područje od -30 °C do +70 °C -klasa zaštite kućišta IP68 prema IEC 60529 -tip spoja s armaturom prema EN ISO 5210/EN ISO 5211 -momentno područje da 120 Nm -mogućnost podešavanja izlaznog momenta na skali u Nm -brzina pogona X okr/min ili navesti vrijeme potrebno za puni hod (odrediti prema zahtjevima sustava) -krajnji prekidači - 2 prekidača za svaki krajnji položaj -momentni prekidači - 2 prekidača za otvaranje, 2 prekidača za zatvaranje -termička zaštita u sva 3 namotaja motora -motor termičke klase F -spoj motora i samog pogona izveden pomoću konektora -ručni pogon: mogućnost uklapanja ručnog kotača, automatsko isključenje ručnog kotača kod kretanja motora, električna signalizacija kada je ručni kotač aktivan -pogon je samokočeći u motornom i ručnom radu -grijač za sprečavanje kondenzacije -priključak pogona preko priključne kape po sistemu muško/ženski konektor -em. pogon mora se isporučiti s metalnim kabelskim uvodnicama za IP68 zaštitu -adapter (prirubnica) za spoj na postojeće vitlo | Komplet | 1 | Dodati ga u listu izvoda, dvosmjerni | U listi izvoda
6.1.58 |  | Elektromagnetsko mjerilo protoka za klima uređaje -Proizvođač: ENDRESS+HAUSER -Tip: kao Proline Promag W 400 -Mjerni sustav u skladu s IEC/EN 61326-3-2 Emission in accordance with Class A requirements. Elektromagnetska kompatibilnost (EMC requirements) te direktivi European Measuring Instruments Directive 2014/32/EU (MID), OIML R49: 2013. -Medij: riječna voda, t = 15°C -Nazivni promjer: DN 125 -Nazivni tlak : 16 bar - Max. protok ( 100%skale) 450 m3/h -Max brzina mjerenja 0.3 do 10 m/s -Komunikacija: EtherNet/IP -Izvedba: s odvojenim transmiterom i displejem -ugradbena dužina: 250 mm -Kućište osjetnika za ugradnju na zid, s AK zaštitom, lakirano -Klasa zaštite senzora : IP 67 -Prirubnice: EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 16, materijal 1.4404 -Kućište transmitera: čelično, s AK zaštitom, lakirano -Klasa zaštite transmitera:IP67 -Napajanje : 16-62 V DC -Područje mogućnosti mjerenja u području brzina protoka: 0,3 – 10 m/s -mjerni izlaz: 4-20 mA -EPROM za pohranjivanje i zaštitu mjernih podataka ( bez baterija) -LC displej s trenutnim i kumulativnim pokazateljima “Touch Control” -Točnost mjerenja: ± 0,5% -Mogućnost podešavanja maksimalne vrijednosti protoka :kontinuirano -masa mjerila:25 kg | Kom. | 1 | Dodati u listu signala | U listi signala
6.1.60 |  | Ventili za ograničavanje količine protoka u odvodnom vodu pojedinog izmjenjivača blok transformatora, tip kao ERHARD REV Control Valve, proizvod Erhard ili jednakovrijedan -DN 65, PN16 -Nominalni protok 18-47 m3/h -Tijelo kućišta EN-JGJS-500-7 (GGG-50) -prirubnice prema DIN EN 1092-2, Tip 21, s ispučenim licem tip B -materijal brtve EPDM KTW, W270 -materijal vretena Cr steel (1.4057.05) - indikator položaja - ispitivanje tlaka i propusnosti prema DIN EN 12266 and DIN EN 1074 - završni prema tijela iznutra i izvana EKB, epoxy plastic coating, colour blue - debljina sloja min. 250 µm Elektromotorni pogon: - AUMA SA 07.6 - napon: 400V-50Hz, 3F -zaštita EM pogona: IP 67 - moment podesiv 30-60 Nm -momentni prekidači (kom. 2) -prekidači položaja (kom. 2) -grijač 110 V - 250 V -temperaturni raspon -25°C to +60°C | Kom. | 2 | Dodati u listu izvoda i napajanje grijača auma? | Dodano
6.1.61 |  | Temperaturna sonda tip kao iTHERM ModuLine TM101, proizvod Endress+Hauser ili jednakovrijedan - nazivni tlak: PN16, max tlak 50 bar -napajanje 20 do 250 V DC/AC, 50/60 Hz - raspon mjerne skale: -50 °C...+200 °C -transmiter 4 do 20 mA, HART® - otpornik: 1 x Pt100, 3 žice - priključak: G 1/2” - zaštita IP 68 -materijal: aluminij; polyester powder coated | Kom. | 3 | 3 senzora po unitu, 2 kod turbine (prije i poslije izmjenjivača topline), jedan kod transformatora | Dodano
6.1.62 |  | Elektromagnetsko mjerilo protoka za transformator -Proizvođač: ENDRESS+HAUSER -Tip: kao Proline Promag W 400 -bez potrebe za ravnim cjevovodom prije i poslije mjerila protoka (0x DN) -Mjerni sustav u skladu s IEC/EN 61326-3-2 Emission in accordance with Class A requirements. Elektromagnetska kompatibilnost (EMC requirements) te direktivi European Measuring Instruments Directive 2014/32/EU (MID), OIML R49: 2013. -Medij: riječna voda, t = 15°C -Nazivni promjer: DN 100, Nazivni tlak : 16 bar - Max. protok ( 100%skale) 280 m3/h -Max brzina mjerenja 0.3 do 10 m/s -Komunikacija: EtherNet/IP -Izvedba: s odvojenim transmiterom i displejem -ugradbena dužina: 250 mm -Kućište osjetnika za ugradnju na zid, s AK zaštitom, lakirano -Klasa zaštite senzora : IP 67 -Prirubnice: EN 1092-1 (DIN 2501 / DIN 2512N): PN 16, materijal 1.4404 -Kućište transmitera: čelično, s AK zaštitom, lakirano -Klasa zaštite transmitera:IP67 -Napajanje : 16-62 V DC -Područje mogućnosti mjerenja u području brzina protoka: 0,3 – 10 m/s -mjerni izlaz: 4-20 mA -EPROM za pohranjivanje i zaštitu mjernih podataka ( bez baterija) -LC displej s trenutnim i kumulativnim pokazateljima “Touch Control” -Točnost mjerenja: ± 0,5% -Mogućnost podešavanja maksimalne vrijednosti protoka :kontinuirano -masa mjerila:18 kg | Kom. | 1 | Dodati u listu signala - protok unita - predvidjeti signale za ostala 2 unita

## lampice i tipkala
Lampice, tipkala, tipkala s lampicom | tip
DOVOD 1 AC NAPONA UKLJUČEN | lampica, zelena | 1
DOVOD 2 AC NAPONA UKLJUČEN | lampica, zelena | 1
AC NAPON NA SABIRNICAMA ISPRAVAN | lampica, zelena | 1
ISPAD PREKIDAČA AC NAPONA | lampica, crvena | 1
VENTIL NA OTCJEPU ZATVARANJE U NUŽDI | tipkalo s lampicom, crveno | 1
VENTIL NA POMOĆNOM DOVODNOM CJEVOVODU - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO | lampica, prozirna | 1
VENTIL NA POMOĆNOM DOVODNOM CJEVOVODU - KVAR | lampica, crvena | 1
VENTIL NA POMOĆNOM DOVODNOM CJEVOVODU - ZATVARANJE/ZATVOREN | tipkalo s lampicom, crveno | 1
VENTIL NA POMOĆNOM DOVODNOM CJEVOVODU - STOP | tipkalo, bijelo | 1
VENTIL NA POMOĆNOM DOVODNOM CJEVOVODU - OTVARANJE/OTVOREN | tipkalo s lampicom, zeleno | 1
REGULACIJSKI VENTIL NA POMOĆNOM DOVODNOM CJEVOVODU - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO | lampica, prozirna | 1
REGULACIJSKI VENTIL NA POMOĆNOM DOVODNOM CJEVOVODU - KVAR | lampica, crvena | 1
REGULACIJSKI VENTIL NA POMOĆNOM DOVODNOM CJEVOVODU - ZATVARANJE/ZATVOREN | tipkalo s lampicom, crveno | 1
REGULACIJSKI VENTIL NA POMOĆNOM DOVODNOM CJEVOVODU - STOP | tipkalo, bijelo | 1
REGULACIJSKI VENTIL NA POMOĆNOM DOVODNOM CJEVOVODU - OTVARANJE/OTVOREN | tipkalo s lampicom, zeleno | 1
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO | lampica, prozirna | 1
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - KVAR | lampica, crvena | 1
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - ZATVARANJE/ZATVOREN | tipkalo s lampicom, crveno | 1
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - STOP | tipkalo, bijelo | 1
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - OTVARANJE/OTVOREN | tipkalo s lampicom, zeleno | 1
KVAR FILTERA 500 mm | lampica, crvena | 1
KVAR FILTERA 500 mm | lampica, crvena | 1
KVAR FILTERA 200 mm | lampica, crvena | 1
KVAR FILTERA | lampica, crvena | 1
KVAR FILTERA | lampica, crvena | 1
UPRAVLJANJE CRPKOM 1 - CRPKA U RADU | lampica, zelena | 1
UPRAVLJANJE CRPKOM 1 - KVAR CRPKE | lampica, crvena | 1
UPRAVLJANJE CRPKOM 1 - PREVISOKI SALINITET DONJE VODE | lampica, žuta | 1
UPRAVLJANJE CRPKOM 1 - DALJINSKO UPRAVLJANJE OMOGUĆENO | lampica, prozirna | 1
UPRAVLJANJE CRPKOM 2 - CRPKA U RADU | lampica, zelena | 1
UPRAVLJANJE CRPKOM 2 - KVAR CRPKE | lampica, crvena | 1
UPRAVLJANJE CRPKOM 2 - PREVISOKI SALINITET DONJE VODE | lampica, žuta | 1
UPRAVLJANJE CRPKOM 2 - DALJINSKO UPRAVLJANJE OMOGUĆENO | lampica, prozirna | 1
UPRAVLJANJE CRPKOM 3 - CRPKA U RADU | lampica, zelena | 1
UPRAVLJANJE CRPKOM 3 - KVAR CRPKE | lampica, crvena | 1
UPRAVLJANJE CRPKOM 3 - PREVISOKI SALINITET DONJE VODE | lampica, žuta | 1
UPRAVLJANJE CRPKOM 3 - DALJINSKO UPRAVLJANJE OMOGUĆENO | lampica, prozirna | 1
KVAR RAZVODA DC NAPONA 24 VDC | lampica, crvena | 1
NESTANAK DC NAPONA 24 VDC | lampica, crvena | 1
KVAR PROCESNE STANICE | lampica, crvena | 1
ISPITIVANJE SIGNALIZACIJE | lampica, prozirna | 1
[5 empty] | NARUČENO | ZA NARUČITI
|  |  | lampica, zelena | 6 | 6 | 0
|  |  | lampica, crvena | 15 | 15 | 0
|  |  | tipkalo s lampicom, crveno | 4 | 4 | 0
|  |  | lampica, prozirna | 7 | 6 | 1
|  |  | tipkalo, bijelo | 3 | 0 | 3 | ZA STOP VENTILA
|  |  | tipkalo s lampicom, zeleno | 3 | 4 | -1
|  |  | lampica, žuta | 3 | 3 | 0

## +Y BJP14 - lista izvoda - PK
DEVICE TAG | FUNCTION TEXT | NO. OF POLES | RATED CURRENT, TRIP CURVE | TROŠKOVNIK | PRIJEDLOG | COMMENTS
S0 | DOVOD IZMJENIČNOG NAPONA S PVP SEKCIJA 1 | 3P | 100A |  |  | Dovod je riješen preko ATS-a ATyS t M Socomec - 93444012 - 1 kom Spojnica za izlaz iz ATS-a - 13094006 - 3 kom Pleksi za zaštitu od dodira - 22944016 - 1 set Voltage sensing kit - 13994006 - 1 set Blok pomocnih kontakata - 13091001 - 1 kom Distriblok - Schrack - IKBC4016-A
S0 | DOVOD IZMJENIČNOG NAPONA S PVP SEKCIJA 2 | 3P | 100A
FU1 | PRENAPONSKA ZAŠTITA | 3P |  |  |  | Stavljen odvodnik bez MCB-a, TN-S odvodnik od DEHN-a DG MD TNS 275 FM - 943405
F2 | NADZOR NAPONA | 3P | 3A/C |  |  | Nadzor - 3UG5616-1CR20 MCB - A9F94303 Pom kontakt za MCB - A9A26909
F3 | REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPKSRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE | 3P | 1…1,6A |  |  | GV2ME06AP GVAE11 2 x LC1D09MD
F4 | DOVODNI VENTIL NA OTCJEPU TLAČNOG CJEVOVODA NAPAJANJE | 3P | 1…1,6A |  |  | GV2ME06AP GVAE11 2 x LC1D09MD
F5 | DOVODNI VENTIL GLAVNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE | 3P | 1…1,6A |  |  | GV2ME06AP GVAE11 2 x LC1D09MD
F6 | FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 μM) NAPAJANJE | 3P | 2A/C |  |  | Motor i sensors lista za veličinu izvoda - MCB - A9F94302 Pom kontakt - A9A26909
F7 | FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 μM) NAPAJANJE | 3P | 2A/C |  |  | Motor i sensors lista za veličinu izvoda - MCB - A9F94302 Pom kontakt - A9A26909
F8 | FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (200 μM) NAPAJANJE | 3P | 2A/C |  |  | Motor i sensors lista za veličinu izvoda - MCB - A9F94302 Pom kontakt - A9A26909
F9 | FILTAR VODE NA GRAVITACIJSKOM CJEV. NAPAJANJE | 3P | 2A/C |  |  | Motor i sensors lista za veličinu izvoda - MCB - A9F94302 Pom kontakt - A9A26909
F10 | FILTAR VODE ZA SUSTAV KLIMATIZACIJE NAPAJANJE | 3P | 2A/C |  |  | Motor i sensors lista za veličinu izvoda - MCB - A9F94302 Pom kontakt - A9A26909
F11 | PRIČUVA | 3P | 10A/C |  |  | MCB - A9F94310 Pom kontakt - A9A26909
F12 | PRIČUVA | 3P | 6A/C |  |  | MCB - A9F94306 Pom kontakt - A9A26909
F13 | PRIČUVA | 3P | 2A/C |  |  | MCB - A9F94302 Pom kontakt - A9A26909
F31 | MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA A | 1P | 6A/C |  |  | MCB - A9F94106 Pom kontakt - A9A26909
F32 | MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA B | 1P | 6A/C |  |  | MCB - A9F94106 Pom kontakt - A9A26909
F33 | MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA C | 1P | 6A/C |  |  | MCB - A9F94106 Pom kontakt - A9A26909
F34 | ORMARIĆ MJERENJA RAZINE VODE U RASHLADNOM BAZENU | 1P | 6A/C |  |  | MCB - A9F94106 Pom kontakt - A9A26909
F35 | SERVISNI NAPON ZA LPJ DRENAŽE | 1P | 13A/C, 30mA |  |  | FID-ovka - A9D32613 Pom. Kontakti - A9A26919
F36 | GRIJAČ ORMARA CRPNOG AGREGATA A | 1P | 6A/C |  |  | MCB - A9F94106 Pom kontakt - A9A26909
F37 | GRIJAČ ORMARA CRPNOG AGREGATA B | 1P | 6A/C |  |  | MCB - A9F94106 Pom kontakt - A9A26909
F38 | GRIJAČ ORMARA CRPNOG AGREGATA C | 1P | 6A/C |  |  | MCB - A9F94106 Pom kontakt - A9A26909
F39 | NAPAJANJE GRIJANJA, RASVJETE I SERVISNE PRIKLJUČNICE ORMARA | 1P+N | 13A/C, 30mA |  |  | FID-ovka - A9D32613 Pom. Kontakti - A9A26919
Ostatak opreme BJP14 ormara
Grebenjače | 1 - 0 - 2 grebenjača končar GN20 | 6 |  |  |  | GN20-53-U, tropolne, 3 za upravljanje ventilima, 3 za upravljanje crpkama
Lampica crvena | 704.202.208 | 12 |  |  |  | EAO
Lampica zelena | 704.202.508 | 6
Lampica bijela | 704.202.708 | 6
Lampica žuta | 704.202.408 | 3
Tipkalo crveno | 704.209.700 | 4
Tipkalo zeleno | 704.229.500 | 3
Tipkalo bijelo | 704.209.700 | 3
NO/NC modul | 704.911.5-1 | 11 |  |  |  | Za svako tipkalo i gljivu
2NC modul | 704.911.4-1 | 1 |  |  |  | za gljivu
2NO modul | 704.911.3-1 | 1
LED modul | 10-2512.1149 | 31 |  |  |  | EAO
Gljiva glava | 704.075.2 | 1
Pronaći plastiku za gljivu ili ići na Siemens
Ubaciti dovoljan broj dioda za lamp test
Weidmuller stezaljke - pretpostaviti nešto
UPRAVLJAČKI NAPON DOVODNOG VENTILA GLAVNOG SUSTAVA RASHLADE
UPRAVLJAČKI NAPON DOVODNOG VENTILA POMOĆNOG SUSTAVA RASHLADE
UPRAVLJAČKI NAPON REGULACIJSKOG VENTILA
Sto jos nije doslo
Schneider VFD
Indikatori za vrata
Dodatni ControlTech
Odvodnik prenapona
Schrack
U preglednom nisu ubačeni 1K i 2K releji
rpvojeriti idu li na stezaljke pa van
izvaditi sve napomene za projektiranje
napraviti karakteristicne stranice za projektiranje
| Distriblok 1 - pole za 220 VDC | IKBC1035-- | 2
| TRS 24VDC 2CO - 1123490000 | 1123490000 | 12
| Pollmann | IKB01025N | 5

## +Y CDP01 - simbol lista - PK
Opis | Adresa | Komentar |  | Lampica - staviti oznaku
220/24 VDC PRETVARAČ 1 OK | I0.0 | signal od U101
220/24 VDC PRETVARAČ 2 OK | I0.1 | signal od U102
220 VDC PREKIDAČI UKLOPLJENI GRUPNI SIGNAL - ALARM OK | I0.2 | signal od serija -F104 i -F106
220 VDC PREKIDAČI UKLOPLJENI GRUPNI SIGNAL - ISKLOP OK | I0.3 | signal -F103
24 VDC NAPAJANJE UNUTARNJIH UREĐAJA - OK | I0.4 | signal od -F201
24 VDC NAPAJANJE VANJSKIH UREĐAJA - OK | I0.5 | signal od -F202
ISKLJUČENJE U NUŽDI OK | I0.6 | Signal od gljive
PODRAZVOD +Y BJP14 - DOVOD 1 S PVP - UKLJUČEN | I0.7 | Dodatni kontakt C/O pinovi 11/12/14 - spojiti na 11 i 14
PODRAZVOD +Y BJP14 - DOVOD 2 S PVP - UKLJUČEN | I1.0 | Dodatni kontakt C/O pinovi 21/22/24 - spojiti na 21 i 24
PODRAZVOD +Y BJP14 - OBA DOVODA S PVP ISKLJUČENA | I1.1 | Dodatni kontakt C/O pinovi 01/02/04 - spojiti na 01 i 04
PODRAZVOD +Y BJP14 - ATS SPREMAN ZA RAD | I1.2 | kontakt 63/64
PODRAZVOD +Y BJP14 - KVAR PRENAPONSKE ZAŠTITE | I1.3 | Pom kontakt od odvodnika
PODRAZVOD +Y BJP14 - NESTANAK NAPONA NA SABIRNICAMA | I1.4 | Spajamo 230 VAC releje ispod ATS-a
PODRAZVOD +Y BJP14 - NAPON NA SABIRNICAMA PRISUTAN | I1.5 | signal od -K411
PRIČUVA | I1.6
PRIČUVA | I1.7
PRIČUVA | I2.0
PRIČUVA | I2.1
PRIČUVA | I2.2
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UPRAVLJANJE RUČNO | I2.3 | RV-1 ventil s motornim pogonom
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I2.4
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO | I2.5 | bijela lampica - MCB on odnosno VALVE RDY | NO kontakt od F4 spojiti na TRS 24VDC 2CO - 1123490000 na posebnoj, QA stranici. Jedan kontakt od releja spojiti na PLC DI, drugi kontakt na lampicu
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - OTVARANJE | I2.6 | v5-dodatni signal | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - ZATVARANJE | I2.7 | v5-dodatni signal | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - OTVOREN | I3.0 |  | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - ZATVOREN | I3.1 |  | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - KVAR | I3.2 | signal po prekidača - trip signal | NC kontakt od F4 spojiti na TRS 24VDC 2CO - 1123490000 na posebnoj, QA stranici. Jedan kontakt od releja spojiti na PLC DI, drugi kontakt na lampicu
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE RUČNO | I3.3 | RDV-1 ventil s motornim pogonom
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I3.4
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO | I3.5 | bijela lampica - MCB on odnosno VALVE RDY | NO kontakt od F3 spojiti na TRS 24VDC 2CO - 1123490000 na posebnoj, QA stranici. Jedan kontakt od releja spojiti na PLC DI, drugi kontakt na lampicu
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - OTVARANJE | I3.6 | v5-dodatni signal | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - ZATVARANJE | I3.7 | v5-dodatni signal | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - OTVOREN | I4.0 | limit switch s ventila | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - ZATVOREN | I4.1 | limit switch s ventila | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - KVAR | I4.2 | signal po prekidača - trip signal | NC kontakt od F3 spojiti na TRS 24VDC 2CO - 1123490000 na posebnoj, QA stranici. Jedan kontakt od releja spojiti na PLC DI, drugi kontakt na lampicu
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - UPRAVLJANJE RUČNO | I4.3
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I4.4.
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO | I4.5 | bijela lampica - MCB on odnosno VALVE RDY | NO kontakt od F5 spojiti na TRS 24VDC 2CO - 1123490000 na posebnoj, QA stranici. Jedan kontakt od releja spojiti na PLC DI, drugi kontakt na lampicu
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - OTVARANJE | I4.6 | v5-dodatni signal | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - ZATVARANJE | I4.7 | v5-dodatni signal | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - OTVOREN | I5.0 |  | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - ZATVOREN | I5.1 |  | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - KVAR | I5.2 | signal po prekidača - trip signal | NC kontakt od F5 spojiti na TRS 24VDC 2CO - 1123490000 na posebnoj, QA stranici. Jedan kontakt od releja spojiti na PLC DI, drugi kontakt na lampicu
GRUBI FILTAR 1 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN - KVAR | I5.3 | signal po prekidača - trip signal | NC kontakt od F6 spojiti na TRS 24VDC 2CO - 1123490000 na posebnoj, QA stranici. Jedan kontakt od releja spojiti na PLC DI, drugi kontakt na lampicu
GRUBI FILTAR 2 NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN - KVAR | I5.4 | signal po prekidača - trip signal | NC kontakt od F6 spojiti na TRS 24VDC 2CO - 1123490000 na posebnoj, QA stranici. Jedan kontakt od releja spojiti na PLC DI, drugi kontakt na lampicu
FINI FILTAR NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN - KVAR | I5.5 | signal po prekidača - trip signal | NC kontakt od F6 spojiti na TRS 24VDC 2CO - 1123490000 na posebnoj, QA stranici. Jedan kontakt od releja spojiti na PLC DI, drugi kontakt na lampicu
FILTAR NA CJEVOVODU PREMA SUSTAV KLIMATIZACIJE - KVAR | I5.6 | signal po prekidača - trip signal | NC kontakt od F6 spojiti na TRS 24VDC 2CO - 1123490000 na posebnoj, QA stranici. Jedan kontakt od releja spojiti na PLC DI, drugi kontakt na lampicu
FILTAR NA GRAVITACIJSKOM CJEVOVODU - KVAR | I5.7 | signal po prekidača - trip signal | NC kontakt od F6 spojiti na TRS 24VDC 2CO - 1123490000 na posebnoj, QA stranici. Jedan kontakt od releja spojiti na PLC DI, drugi kontakt na lampicu
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MAKSIMALNA RAZINA | I6.0 | Iz BJP14 GH004 | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MINIMALNA RAZINA | I6.1 | Iz BJP14 GH004 | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 1 | I6.2 | Iz BJP14 GH004 | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 2 | I6.3 | Iz BJP14 GH004 | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
PRIČUVA | I6.4 | PK_rev7: pričuva | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
PRIČUVA | I6.5 | PK_rev7: pričuva | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
PRIČUVA | I6.6 | PK_rev7: pričuva | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
PRIČUVA | I6.7 |  | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
PRIČUVA | I7.0 |  | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
PROCESNA STANICA ZAJEDNIČKIH UREĐAJA SIGNAL 1 | I7.1 | Signali od procesne za omogućenje upravljanja, za odabir izvora napajanja prema ATS-u | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
PROCESNA STANICA ZAJEDNIČKIH UREĐAJA SIGNAL 2 | I7.2 |  | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
PROCESNA STANICA ZAJEDNIČKIH UREĐAJA SIGNAL 3 | I7.3 |  | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
PRIČUVA | I7.4 |  | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
PRIČUVA | I7.5 |  | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
PRIČUVA | I7.6 |  | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
PRIČUVA | I7.7 |  | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
PRIČUVA | I8.0 |  | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
PRIČUVA | I8.1 |  | TRS 230VUC 2CO - 1123540000
CRPNI AGREGAT A - UPRAVLJANJE RUČNO | I8.2 | PK_rev7: sve temperature spajamo direktno u PLC | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT A - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I8.3 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT A - UPRAVLJANJE LOKALNO | I8.4 | Signal s preklopke Ručno - Automatski za agr A | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT A - UPRAVLJANJE DALJINSKI | I8.5 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT A - UKLJUČEN | I8.6 | PK: Poslati na PLC i lampicu - iskoristiti diodni modul | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT A - KVAR | I8.7 | PK: Poslati na PLC i lampicu - iskoristiti diodni modul | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT A - ISPAD | I9.0 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT A - ISKLOP U NUŽDI | I9.1 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
PRIČUVA | I9.2 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
PRIČUVA | I9.3 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT B - UPRAVLJANJE RUČNO | I9.4 | PK_rev7: sve temperature spajamo direktno u PLC | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT B - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I9.5 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
0 | I9.6 | Signal s preklopke Ručno - Automatski za agr B - vidjeti gdje će biti postavljena, na ormaru VFD-a ili neki lokalni ormarić | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT B - UPRAVLJANJE DALJINSKI | I9.7 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT B - UKLJUČEN | I10.0 | PK: Poslati na PLC i lampicu - iskoristiti diodni modul | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT B - KVAR | I10.1 | PK: Poslati na PLC i lampicu - iskoristiti diodni modul | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT B - ISPAD | I10.2 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT B - ISKLOP U NUŽDI | I10.3 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
PRIČUVA | I10.4 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
PRIČUVA | I10.5 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT C - UPRAVLJANJE RUČNO | I10.6 | PK_rev7: sve temperature spajamo direktno u PLC | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT C - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I10.7 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT C - UPRAVLJANJE LOKALNO | I11.0 | Signal s preklopke Ručno - Automatski za agr C | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT C - UPRAVLJANJE DALJINSKI | I11.1 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT C - UKLJUČEN | I11.2 | PK: Poslati na PLC i lampicu - iskoristiti diodni modul | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT C - KVAR | I11.3 | PK: Poslati na PLC i lampicu - iskoristiti diodni modul | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT C - ISPAD | I11.4 | Naručiti dodatnu VW3 AP 3204 karticu za VFD | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT C - ISKLOP U NUŽDI | I11.5 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
PRIČUVA | I11.6 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
PRIČUVA | I11.7 |  | TRS 24VDC 2CO - 1123490000
CRPNI AGREGAT A - UKLJUČENJE | Q0.0 |  | TRS 24VDC 1CO
CRPNI AGREGAT A - ISKLJUČENJE | Q0.1 |  | TRS 24VDC 1CO
CRPNI AGREGAT A - UVJETI ZA RAD ISPUNJENI | Q0.2 | To ide na ulaz od VFD-a | TRS 24VDC 1CO
CRPNI AGREGAT B - UKLJUČENJE | Q0.3 |  | TRS 24VDC 1CO
CRPNI AGREGAT B - ISKLJUČENJE | Q0.4 |  | TRS 24VDC 1CO
CRPNI AGREGAT B - UVJETI ZA RAD ISPUNJENI | Q0.5 |  | TRS 24VDC 1CO
CRPNI AGREGAT C - UKLJUČENJE | Q0.6 |  | TRS 24VDC 1CO
CRPNI AGREGAT C - ISKLJUČENJE | Q0.7 |  | TRS 24VDC 1CO
CRPNI AGREGAT C - UVJETI ZA RAD ISPUNJENI | Q1.0 |  | TRS 24VDC 1CO
PLC VREMENSKI RELEJ 1 | Q1.1 |  | 700-HA33Z24-3-4
PLC VREMENSKI RELEJ 2 | Q1.2 |  | 700-HA33Z24-3-4
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UKLJUČENJE | Q1.3 |  | TRS 24VDC 1CO
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - ISKLJUČENJE | Q1.4 |  | TRS 24VDC 1CO
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - STOP | Q1.5 |  | TRS 24VDC 1CO
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UKLJUČENJE | Q1.6 |  | TRS 24VDC 1CO
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - ISKLJUČENJE | Q1.7 |  | TRS 24VDC 1CO
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - STOP | Q2.0 |  | TRS 24VDC 1CO
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - UKLJUČENJE | Q2.1 |  | TRS 24VDC 1CO
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - ISKLJUČENJE | Q2.2 |  | TRS 24VDC 1CO
VENTIL NA GLAVNOM DOVODNOM CJEVOVODU - STOP | Q2.3 |  | 2
ATS ULAZ 1 | Q2.4 |  | 12
ATS ULAZ 2 | Q2.5 |  | 5
ATS ULAZ 3 | Q2.6 |  | TRS 24VDC 1CO
ODVODNI TUNEL AGREGATA A - PREVISOKA RAZINA SALINITETA | Q2.7 | PK_rev7: Na relej, pa njegov kontakt na lampicu zbog lamp testa | TRS 24VDC 1CO
ODVODNI TUNEL AGREGATA B - PREVISOKA RAZINA SALINITETA | Q3.0 | PK_rev7: Na relej, pa njegov kontakt na lampicu zbog lamp testa | TRS 24VDC 1CO
ODVODNI TUNEL AGREGATA C - PREVISOKA RAZINA SALINITETA | Q3.1 | PK_rev7: Na relej, pa njegov kontakt na lampicu zbog lamp testa | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q3.2 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q3.3 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q3.4 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q3.5 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q3.6 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q3.7 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q4.0 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q4.1 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q4.2 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q4.3 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q4.4 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q4.5 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q4.6 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q4.7 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q5.0 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q5.1 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q5.2 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q5.3 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q5.4 |  | TRS 24VDC 1CO
PRIČUVA | Q5.5 |  | ništa
PRIČUVA | Q5.6 |  | ništa
PRIČUVA | Q5.7 |  | ništa
PRIČUVA | Q6.0 |  | ništa
PRIČUVA | Q6.1 |  | ništa
PRIČUVA | Q6.2 |  | ništa
PRIČUVA | Q6.3 |  | ništa
PRIČUVA | Q6.4 |  | ništa
PRIČUVA | Q6.5 |  | ništa
PRIČUVA | Q6.6 |  | ništa
PRIČUVA | Q6.7 |  | ništa
PRIČUVA | Q7.0 |  | ništa
PRIČUVA | Q7.1 |  | ništa
PRIČUVA | Q7.2 |  | ništa
PRIČUVA | Q7.3 |  | ništa
PRIČUVA | Q7.4 |  | ništa
PRIČUVA | Q7.5 |  | ništa
PRIČUVA | Q7.6 |  | ništa
PRIČUVA | Q7.7 |  | ništa
BAZEN RASHLADNE VODE - RAZINA VODE | IW40 |  | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010000
BAZEN RASHLADNE VODE - RAZINA VODE - REDUNDANTNO MJERENJE | IW42 |  | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010000
DONJA VODA - VODLJIVOST VODE AGREGATA A | IW44 |  | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010000
DONJA VODA - VODLJIVOST VODE AGREGATA B | IW46 |  | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010000
DONJA VODA - VODLJIVOST VODE AGREGATA C | IW48 |  | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010000
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - POLOŽAJ | IW50 | Ovaj signal ide i na PLC i na pokazni uređaj na vratima - provjeriti kako to spojiti. Strujni signal, trebalo bi ga spojiti u seriju s AI karticom | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010000
PROTOK RASHLADNE VODE ZA OPSKRBU KLIMA UREĐAJA | IW52 |  | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010000
POMOĆNI SUSTAV OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - PRITISAK 1 | IW54 |  | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010000
POMOĆNI SUSTAV OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - PRITISAK 2 | IW56 | PK_rev7: Pola kartice odnosno 4 kanala će biti 4…20 mA, a druga polovica kartice 2 x RTD - 4 x ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010000 će postati spare! | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010000
POMOĆNI SUSTAV OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - PRITISAK 3 | IW58 |  | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010000
PRIČUVA | IW60 |  | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010000
PRIČUVA | IW62 |  | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010000
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L1 | IW80 |  | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010001
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L2 | IW84 |  | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010002
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA NAMOTAJA L3 | IW80 | PK_rev7: Spojiti sva mjerenja direktno na PLC, a ona dodatna kartica AI za VFD nećemo naručivati za druge runde | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010004
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA D | IW84 |  | ACT20M-AI-AO-E-S - 1176010004
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA ND | IW88
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 1 | IW92
CRPNI AGREGAT A - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 2 | IW96
CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA NAMOTAJA L1 | IW100
CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA NAMOTAJA L2 | IW104
CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA NAMOTAJA L3 | IW108
CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA D | IW112
CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA ND | IW116
CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 1 | IW120
CRPNI AGREGAT B - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 2 | IW124
CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA NAMOTAJA L1 | IW128
CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA NAMOTAJA L2 | IW132
CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA NAMOTAJA L3 | IW136
CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA D | IW140
CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA ND | IW144 | PK_rev7: Dodatne 2 AI kartica
CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 1 | IW148
CRPNI AGREGAT C - TEMPERATURA LEŽAJA HIDRAULIKE 2 | IW152
PRIČUVA | IW156
Izbačeni signali
CRPNI AGREGAT BR. 1 - STRUJA ELEKTROMOTORA |  | Preko komunikacije
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA NAMOTAJA L1 |  | Spaja se na VFD direktno
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA NAMOTAJA L2 |  | Spaja se na VFD direktno
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA NAMOTAJA L3 |  | Spaja se na VFD direktno
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA NAMOTAJA L1 |  | Spaja se na VFD direktno
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA NAMOTAJA L2 |  | Spaja se na VFD direktno
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA NAMOTAJA L3 |  | Spaja se na VFD direktno
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA NAMOTAJA L1 |  | Spaja se na VFD direktno
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA NAMOTAJA L2 |  | Spaja se na VFD direktno
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA NAMOTAJA L3 |  | Spaja se na VFD direktno
1 - Ormar
2 - PLC oprema
3 - tipkala, lampice i preklopke
4 - prekidači - 24 VDC i 220 VDC, prekidači za 220 VDC, ECB za 24 VDC
5 - stezaljke i spojna oprema
6 - izolacijska pojačala
7 - 220/24 pretvarači
8 - switch za VFD-ove i prema van
9 - Oprema od Krapineca
10 - panel
11 - Diode za 24 VDC i diode za dovod 220 VDC
12 - odvojni weidmuller releji
13 - utičnica, grijač, switch za vrata
14 - oprema za kabele, uvodnice, obujmice - NARUČITI NAKON ŠTO NARUČIM KABELE
Dodatno naručiiti - 8.7.2026.
TRS 24VDC 2CO - 1123490000 | 12
Crtanje +Y CDP01
1) 220 VDC dovod i razvod
2) 220/24 ispravljači, diodni modul i 24 VDC razvod preko ECB-ova
3) PLC konfiguracija - Massenza
4) MB stranice

## +Y CDP01 - lista izvoda - PK
DEVICE TAG | FUNCTION TEXT | NO. OF POLES | RATED CURRENT, TRIP CURVE | Iz troškovnika | Prijedlog | COMMENTS
220 VDC
S101 | DOVOD ISTOSMJERNOG NAPONA 220V | 2 | 100 A |  |  | NSX - C103100S 29450
S102 | DOVOD ISTOSMJERNOG NAPONA 220V | 2 | 100 A |  |  | NSX - C103100S 29450
F101 | DC/DC PRETVARAČ | 2 | 6A/C |  |  | Izvode nacrtati ispod diode A9N61526 A9N26909
F102 | DC/DC PRETVARAČ | 2 | 6A/C |  |  | Izvode nacrtati ispod diode A9N61526 A9N26909
F103 | ODVOJNI RELEJI ORMARIĆ MJERENJA RASHLADNOG BAZENA | 2 | 6A/C |  |  | A9N61526 A9N26909
F104 | ODVOJNI RELEJI | 2 | 6A/C |  |  | A9N61526 A9N26909
F105 | PRIČUVA | 2 | 6A/C |  |  | A9N61526 A9N26909
F106 | NADZOR NAPONA | 2 | 6A/C |  |  | A9N61526 A9N26909
24 VDC
F201.1 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 1 | ECB |  |  | 6EP4438-7EB00-3DX0, otvoriti manual za prikaz spajanja, također podloga - Massenza ASM
F201.2 | OPERATORSKI PANEL | 1 | ECB
F201.3 | CPU | 1 | ECB
F201.4 | DIGITALNI ULAZI | 1 | ECB
F201.5 | DIGITALNI IZLAZI | 1 | ECB
F201.6 | ANALOGNI ULAZI | 1 | ECB
F201.7 | GALVANSKA ODVAJANJA | 1 | ECB
F201.8 | LOKALNA SIGNALIZACIJA | 1 | ECB
F202.1 | HIDOSTATSKI MJERAČI RAZINE BAZENA RASHLADNE VODE | 1 | ECB |  |  | 6EP4438-7EB00-3DX0
F202.2 | PRIČUVA (MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA A) | 1 | ECB
F202.3 | PRIČUVA (MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA B) | 1 | ECB
F202.4 | PRIČUVA (MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA C) | 1 | ECB
F202.5 | UPRAVLJAČKI NAPON REGULACIJSKOG VENTILA RKPV | 1 | ECB |  |  | Prema izvedbenom strojarskom, auma ima 24 V
F202.6 | PRIČUVA | 1 | ECB
F202.7 | PRIČUVA | 1 | ECB
F202.8 | PRIČUVA | 1 | ECB
Sto jos nije doslo
Schneider VFD
Indikatori za vrata
Dodatni ControlTech
Odvodnik prenapona
Schrack
U preglednom nisu ubačeni 1K i 2K releji
rpvojeriti idu li na stezaljke pa van
izvaditi sve napomene za projektiranje
napraviti karakteristicne stranice za projektiranje
| Distriblok 1 - pole za 220 VDC | IKBC1035-- | 2
| TRS 24VDC 2CO - 1123490000 | 1123490000 | 12
| Pollmann | IKB01025N | 5

## Specifikacija opreme
Oznaka | Ormar Y BJP14 + Y CDP01 | Naručeni broj | Proizvođač | Količina | Tip količine | Komentar - izbrisati stupac prije narudžbe
| Ormar samostojeći VX25, š×v×d: 800×2000×800 mm, IP 55, s prednjim i stražnjim vratima, s 2 montažne ploče | 8808071 | Rittal | 2 | set
| Međuploča montažna, za ormare visine 2000 mm | 4591700 | Rittal | 2 | kom
| Kutnik spojni za raspodjelu vlačnih sila tijekom transporta ormara, pak=4 | 4540000 | Rittal | 1 | set
| Podnožje prednje/ stražnje VX25, š×v: 800×100 mm, crno, pak=2 | 8660003 | Rittal | 2 | set
-S101, -S102, -S103, -S104 | Prekidač za vrata za LED sistemsku rasvjetu, sa kabelom 0,8 m | 2500460 | Rittal | 4 | kom
| Stranica bočna VX25, v×d: 2000×800mm, pak=2 | 8108245 | Rittal | 1 | set
-R101, -R102 | Grijač PTC TopTherm, 130..150 W, 110-240V AC/DC, Izvedba bez ventilatora | 3105370 | Rittal | 2 | kom
| Unutarnji spojni nosač za spajanje ormara, VX25/VX25, materijal: pocinčani čelični lim, pak=6 | 8617500 | Rittal | 1 | set
-B101 | Unutarnji termostat za kućište +5...+60°C, 24-230V AC, 24-60V DC | 3110000 | Rittal | 1 | kom
| Stranica podnožja bočna, čelični lim, VX25, v×d: 100×800 mm, pak=2 | 8660034 | Rittal | 2 | set
| Šina perforirana DIN, 35/ 7,5 mm, L=2000 mm, ZN vrh: NS 35/ 7,5 | 1206421 | Rittal | 2 | kom
| Spojnik ormara Vanjski, VX25/VX25, pak=6 | 8617502 | Rittal | 1 | set
| Pokrov za spoj polja ormara TS8/VX25 dubine 800 mm | 8800885 | Rittal | 1 | kom
| Montažni nosač za pričvršćivanje prekidača s upravljanjem vratima na okvir VX, VX IT | 5302351 | Rittal | 4 | kom
| Kabel međuspojni za LED rasvjetu (narančasti) UL, 100...240 V AC, 3-pol, 1m | 2500530 | Rittal | 2 | kom
| Kabel za napajanje LED rasvjete (narančasti), 100...240 V AC, 3-pol, 3m | 2500500K | Rittal | 2 | kom
-E101, -E102 | Rasvjeta LED, 100...240V AC, 900 lm, L=437 mm, bez utičnice | 2500200 | Rittal | 2 | kom
| Komplet za montažu s magnetom za LED sustavnu svjetiljku, za lijepljenje na stražnju stranu svjetala bez grla | 2500490 | Rittal | 4 | kom
| Kuke transportne VX25, M12, pak=4 | 4568000 | Rittal | 2 | set
| Ručica COMFORT VX25, bez umetka, RAL 7035, za polucilindar umetke | 8618200 | Rittal | 4 | kom
-B102 | Higrostat 50...100%, 24-230V AC / 24 - 48V DC | 3118000 | Rittal | 1 | kom
| Sekcija za ulaz kabela VX25, Centralna za ormar širine 800 mm, pak=2 | 8618801 | Rittal | 4 | set
| Džep za nacrte metalni, š×v×d: 655×210×90 mm, za montažu vijcima na okvir vrata | 4118000 | Rittal | 2 | kom
-X101, -X102 | Utičnica 2P+PE 10/16A, 250V AC (DIN standard) za montažu na DIN nosač | A9A153010 | Schneider Electric | 2 | kom
-U111 | SCALANCE XC206-2SFP upravljivi Layer 2 IE preklopnik; certificiran prema IEC 62443-4-2; 6x 10/100 MBit/s RJ45 portova; 2x 100/1000 Mbit/s SFP; 1x konzolni port; LED za dijagnostiku; redundantno napajanje; temperaturni raspon od -40 °C do +70 °C; montaža: DIN šina/S7 montažna šina/zid Značajke uredskih redundancijskih funkcija (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO uređaj; Ethernet/IP kompatibilan; C-utičnica; | 6GK5206-2BS00-2AC2 | Siemens | 1 | kom | prekidač |  | Y CDP01
| C-utikač, izmjenjivi medij za pohranu podataka Za jednostavnu zamjenu uređaja u slučaju kvara, za snimanje konfiguracijskih ili inženjerskih i aplikacijskih podataka, može se koristiti u sljedećim SIMATIC NET proizvodima s C-utikačem: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800, W-700, SC-600 i S615. | 6GK1900-0AB10 | Siemens | 1 | kom |  |  | Y CDP01
| SCALANCE X pribor; Primopredajnik SFP991-1; 1x 100 Mbps LC port, optički; višemodno staklo do maks. 5 km (s OM2++ vlaknom) | 6GK5991-1AD00-8AA0 | Siemens | 2 | kom |  |  | Y CDP01
-A101 | SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, centralna procesorska jedinica s radnom memorijom od 600 KB za program i 2,5 MB za podatke, 1. sučelje: PROFINET IRT s 2-portnim preklopnikom, performanse od 6 ns bita, potrebna SIMATIC memorijska kartica | 6ES7513-1AM03-0AB0 | Siemens | 1 | kom | PLC |  | Y CDP01
| SIMATIC S7, memorijske kartice za S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MB | 6ES7954-8LE04-0AA0 | Siemens | 1 | kom |  |  | Y CDP01
-A111...-A113 | SIMATIC S7-1500, digitalni ulazni modul DI 32x24 V DC HF, 32 kanala u grupama od 16; od kojih se 2 ulaza mogu koristiti kao brojači; kašnjenje ulaza 0,05..20 ms tip ulaza 3 (IEC 61131); dijagnostika; hardverski prekidi: prednji konektor (vijčani terminali ili utični) naručuje se zasebno | 6ES7521-1BL00-0AB0 | Siemens | 3 | kom |  |  | Y CDP01
-A121…-A122 | SIMATIC S7-1500, digitalni izlazni modul DQ 32x24V DC/0,5A HF; 32 kanala u grupama od 8; 4 A po grupi; dijagnostika jednog kanala; zamjenska vrijednost, brojač ciklusa preklapanja za priključene aktuatore. Modul podržava sigurnosno orijentirano isključivanje grupa opterećenja do SIL2 prema EN IEC 62061:2021 i kategorije 3 / PL d prema EN ISO 13849-1:2015. Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. | 6ES7522-1BL01-0AB0 | Siemens | 2 | kom |  |  | Y CDP01
-A131…-A135 | SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u grupama od 8; 4 kanala za RTD mjerenje, zajednički napon 10 V; Dijagnostika; Hardverski prekidi; Isporuka uključuje ulazni element, nosač zaštitnog oklopa i priključak zaštitnog oklopa: Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. | 6ES7531-7KF00-0AB0 | Siemens | 5 | kom |  |  | Y CDP01
| Industrijski Ethernet FastConnect RJ45 utikač 180 2x 2, RJ45 utični konektor (10/100 Mbit/s) s robusnim metalnim kućištem i FC sustavom spajanja, za IE FC TP kabel 2x 2; izlaz kabela od 180° 1 pakiranje = 1 jedinica. | 6GK1901-1BB10-2AA0 | Siemens | 4 | kom |  |  | Y CDP01
| IE FC TP standardni kabel GP 2x2 (PROFINET tip A), CAT5E, bus kabel s 4 žice, oklopljen, posebna konfiguracija za brzu montažu na IE FC RJ45 utikač 2x2, 100 m. | 6XV1840-2AT10 | Siemens | 1 | set |  |  | Y CDP01
| SIMATIC S7-1500, montažna šina 530 mm (cca. 20,9 inča); uklj. vijak za uzemljenje, integrirana DIN šina za montažu dodatne opreme kao što su terminali, automatski prekidači i releji | 6ES7590-1AF30-0AA0 | Siemens | 1 | kom |  |  | Y CDP01
| SIMATIC S7-1500, Prednji konektor Sustav spajanja vijčanim tipom, 40-polni za module širine 35 mm uklj. 4 potencijalna mosta i kabelske vezice | 6ES7592-1AM00-0XB0 | Siemens | 10 | kom |  |  | Y CDP01
-A100 | SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, upravljanje dodirom, 15,6" TFT zaslon širokog zaslona, 16 milijuna boja, PROFINET sučelje, konfigurabilno od WinCC Unified Comfort V16, sadrži softver otvorenog koda koji se pruža besplatno, pogledajte priloženi DVD | 6AV2128-3QB06-0AX1 | Siemens | 1 | kom |  |  | Y CDP01
-U101, -U102 | SITOP PSU8200 20 A stabilizirano napajanje ulaz: 120-230 V AC 110-220 V DC izlaz: 24 V DC/20 A | 6EP1336-3BA10 | Siemens | 2 | kom |  |  | Y CDP01
-V101 | SITOP RED1200 redundantni modul Ulaz/izlaz: 24/48 V DC/40 A Pogodan za odvajanje dva SITOP napajanja s maks. izlaznom strujom od 20 A svaki | 6EP4347-7RB00-0AX0 | Siemens | 1 | kom |  |  | Y CDP01
-F201, -F202 | SITOP SEL1400 10 A selektivni modul 8-kanalni s graničnom karakteristikom ulaz: 24 V DC/60 A izlaz: 24 V DC/8x 10 A podesivi prag 2-10 A s nadzornim sučeljem | 6EP4438-7EB00-3DX0 | Siemens | 2 | kom |  |  | Y CDP01
-U151…-U166 | ACT20M-AI-AO-ES Analogno izolacijsko pojačalo, Konfigurabilno, bez napajanja senzora, Točnost <0,2 % mjernog raspona, Ulaz: I / U, Izlaz: I / U | 1176010000 | Weidmüller | 16 | kom | Izolacijska U/I na U/I |  | Y CDP01
| MF 5/7.5 MC NE WS MultiFit, Oznaka za terminale, 5 x 7,5 mm, Razmak u mm (P): 7,50 Adels RKW, Phoenix, temperaturni raspon od -40 °C do +100 °C, bijela boja | 1877680000 | Weidmüller | 1 | set | Držač markera za izolaciju |  | Y CDP01
-1K01…-1K98 | TRS 230VUC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, 87.8 x 89.6 x 12.8 mm, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 230 V UC ±5 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, Dostupna tipka za testiranje: Ne | 1123540000 | Weidmüller | 41 | kom | 1K releji na 220 VDC |  | Y CDP01
| TCC 12.8/26 BL TERMSERIES poprečni spojni most TCC 12.8/26 BL; 26-polni; razmak 12,8 mm; nazivni napon 300 V; nazivna struja 17,5 A; mogućnost rezanja na željenu duljinu; izoliran i zaštićen od dodira; plava boja; montaža uticanjem | 2556460000 | Weidmüller | 1 | set | U paketu od 10 komada |  | Y CDP01
-2K01…2K48 | TRS 24VDC 1CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 1, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 6 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne | 1122770000 | Weidmüller | 40 | kom | Izlazni releji |  | Y CDP01
-1K101…-1K198 | TRS 24VDC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne | 1123490000 | Weidmüller | 30 | kom | 1K releji na 24 VDC |  | Y CDP01
| TW TXS/TXZ R3.2 TERMSERIES pregradna ploča TW TXS/TXZ R3.2; debljina 3,2 mm; za montažu na DIN šinu TS 35; narančasta boja; nezapaljivo kućište prema UL94 V-0 | 1240800000 | Weidmüller | 1 | set | U paketu od 10 komada |  | Y CDP01, Y BJP14
| TCC 6.4/51 BL TERMSERIES poprečni spojni most TCC 6.4/51 BL; 51-polni; razmak (raster) 6,4 mm; nazivni napon 300 V; nazivna struja 17,5 A; mogućnost rezanja na željenu duljinu; izoliran i zaštićen od dodira; plava boja; montaža uticanjem | 2556450000 | Weidmüller | 1 | set | U paketu od 10 komada |  | Y CDP01, Y BJP14
-X100, - X200, itd. | WDU 4 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 4 mm², 32 A, 800 V, Broj priključaka: 2 | 1020100000 | Weidmüller | 6 | set | 6 paketa po 100 kom |  | Y CDP01, Y BJP14
| WEW 35/2 - Završna konzola, tamno bež, TS 35, HB, Wemid, Širina: 8 mm, 100 °C | 1061200000 | Weidmüller | 2 | set | 2 paketa po 50 kom |  | Y CDP01, Y BJP14
| ZQV 4N/6 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 6, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm | 2460780000 | Weidmüller | 1 | set | 1 paket po 20 kom 6-pinskih brika |  | Y CDP01, Y BJP14
| ZQV 4N/10 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 10, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm | 2460740000 | Weidmüller | 3 | set | 3 paketa po 20 kom 10-pinskih brika |  | Y CDP01, Y BJP14
| ZQV 4N/30 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 30, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm | 2561600000 | Weidmüller | 3 | set | 3 paketa po 5 kom 30-pinskih brika |  | Y CDP01, Y BJP14
| WAP 2.5-10 - Završna ploča za terminale, tamno bež, Visina: 56 mm, Širina: 1,5 mm, V-0, Wemid, Pričvršćivanje: Ne | 1050000000 | Weidmüller | 2 | set | 2 paketa po 50 kom |  | Y CDP01, Y BJP14
| WDU 16 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 16 mm², 76 A, 1000 V, Broj priključaka: 2 | 1020400000 | Weidmüller | 1 | set | 1 paketić po 50 kom |  | Y CDP01, Y BJP14
| WEW 35/1 - Završna konzola, tamnobež, TS 35, V-2, Wemid, Širina: 12 mm, 100 °C | 1059000000 | Weidmüller | 1 | set | 1 paketić po 50 kom | Y CDP01, Y BJP14 | Y CDP01, Y BJP14
| WAP 16+35 WTW 2.5-10 - Završna i pregradna ploča za terminale, tamno bež, Visina: 56 mm, Širina: 1,5 mm, V-0, Wemid | 1050100000 | Weidmüller | 1 | set | 1 paketić po 50 kom | Y CDP01, Y BJP14 | Y CDP01, Y BJP14
V101 | EMG 90-DIO 32M Modul za ispitivanje lampi, 2 diode sa zajedničkom katodom: sa 16 parova, sa zajedničkim okidanjem, maks. radni napon 250 V AC; vršni reverzni napon 1300 V; | 2954934 | Phoenix Contact | 1 | kom | Ispitivanje Za lampe | Y CDP01 | Y CDP01
| LED sijalica: BIJELA; BA9s podnožje, nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA | 10-2512.1149 | EAO | 41 | kom | Oprema za +Y BJP14 | Y CDP01, Y BJP14 | Y CDP01, Y BJP14
| NO/NC modul - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak | 704.911.5-1 | EAO | 11 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
| 2NC modul - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak | 704.911.4-1 | EAO | 1 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
| 2NO modul - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak | 704.911.3-1 | EAO | 1 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-S111, -S211, -S311, -S411, -S511, -S611, -S911 | Sklopka grebenasta, preklopka s “0” položajem, Broj polova: 3, Broj elemenata: 3, Oblik ugradnje: ugradna | GN20-53-U | Končar | 7 | kom | 1 - 0 - 2 grebenjače, 60 stupnjeva kut | Y BJP14 | Y BJP14
-H4, -H5, -H6, -H7, -H102, -H202, -H302, -H402, -H502, -H602, -H701, -H702, -H703, H801, -H802 | Svjetleće tijelo, leća: CRVENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.202.208 | EAO | 15 | kom
-H1, -H2, -H3, -H401, -H501, -H601 | Svjetleće tijelo, leća: ZELENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.202.508 | EAO | 6 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-H8, -H101, -H201, -H301, -H404, -H504, -H604 | Svjetleće tijelo, leća: PROZIRNA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.202.708 | EAO | 6 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-H403, H503, -H603 | Svjetleće tijelo, leća: ŽUTA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.202.408 | EAO | 3 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-S110, -S101, -S201, -S301 | Svjetleće tipkalo, leća: CRVENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.229.200 | EAO | 4 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-S103, -S203, -S303 | Svjetleće tipkalo, leća: ZELENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.229.500 | EAO | 3 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-S102, -S202, -S302 | Svjetleće tipkalo, leća: PROZIRNA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.229.700 | EAO | 3 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-S301 | Tipkalo za isklop u nuždi, gljivasta glava: crvena, Ø40mm, prednji okvir: aluminijski, reset: zakret u smjeru kazaljke na satu | 704.075.2 | EAO | 1 | kom |  | Y CDP01 | Y CDP01
-S301 | E-stop zaštitni prsten, plastičan, Ø83 mm, boja: žuta | 704.927.9 | EAO | 1 | kom |  | Y CDP01 | Y CDP01
-K411 | Digitalno podesivi nadzorni relej za ispad faze, redoslijed faza, asimetriju, frekvenciju, nadzor prenapona i podnapona 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 preklopna kontakta vijčani priključak | 3UG5616-1CR20 | Siemens | 1 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-K3.1, -K3.2,…-K5.1, -K5.2 | Sklopnik TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - Zavojnica 220 V DC, namjena: upravljanje motorom / ohmski teret | LC1D09MD | Schneider Electric | 6 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-K3.1, -K3.2,…-K5.1, -K5.2 | Komplet za reverzni sklopnik , 3P, 32 A, sastav opreme: električna i mehanička blokada, set priključaka za napajanje | LAD9R1V | Schneider Electric | 3 | set |  | Y BJP14 | Y BJP14
-FU1 | Odvodnik prenapona za TNC sustav, DG MD TNS 275 FM, DEHNGuard Modular | 943405 | Dehn | 1 | kom | Odvodnik prenapona za TNS | Y BJP14 | Y BJP14
-S1 | Sklopka preklopna motorizirana - 4P - 125A - sa uređajima za automatsko prebacivanje - napajanje 230/400 V AC - tip: ATyS t M | 93444012 | Socomec | 1 | kom | ATS | Y BJP14 | Y BJP14
-S1 | Kratkospojnik za “Change-over” sklopku 4P, 40...125A | 13094006 | Socomec | 1 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-S1 | Pokrov kontakata za 4P sklopku 40...160A | 22944016 | Socomec | 1 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-S1 | Stopica za priključak upravljačkog napona 2 komada | 13994006 | Socomec | 1 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-S1 | Blok pomoćnik kontakata 1R + 1M, za signalizaciju položaja sklopke trostruki preklopni kontakt (I - 0 - 2) | 13091001 | Socomec | 1 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-F2 | iC60L - minijaturni prekidač - 3P - 3 A - C krivulja | A9F94303 | Schneider Electric | 1 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
| Pomoćni kontakt, Acti9 A9A, iOF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, gornji i donji priključak | A9A26909 | Schneider Electric | 30 | kom | Za MCB-ove u oba ormara | Y CDP01, Y BJP14 | Y CDP01, Y BJP14
-F3, -F4, -F5 | TeSys GV2-termo-magnetski-prekidač-1...1,6 A-priključci vijčanim stezaljkama | GV2ME06AP | Schneider Electric | 3 | kom | Motori za ventile | Y BJP14 | Y BJP14
-F3, -F4, -F5 | TeSys GV blok pomoćnih kontakata, za motorne prekidače GV2 i GV3, pomoćni kontakt - 1 NO + 1 NC, Nazivni radni napon: 24...240 V AC, 24...60 V DC | GVAE11 | Schneider Electric | 3 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-F6, -F7, -F8, -F9, -F10, -F13 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 2 A, C krivulja isključenja | A9F94302 | Schneider Electric | 6 | kom | Ostatak izvoda za Y BJP14 | Y BJP14 | Y BJP14
-F12 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 6 A, C krivulja isključenja | A9F94306 | Schneider Electric | 1 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-F11 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 10 A, C krivulja isključenja | A9F94310 | Schneider Electric | 1 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-F31, -F32, -F33, -F34, -F36, -F37, -F38 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), P, Nazivna struja 6 A, C krivulja isključenja | A9F94106 | Schneider Electric | 14 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-F35, -F39 | FID, 13 A/C, 30 mA, Acti9 iDPN N Vigi kombinirana zaštitna sklopka, 1P + N, 300 mA klasa A, C krivulja, 6000A | A9D32613 | Schneider Electric | 2 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
| Pomoćni kontakt, Acti9, OF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, gornji i donji priključak | A9N26909 | Schneider Electric | 8 | kom |  | Y CDP01 | Y CDP01
-F101,…-F106 | Acti9, minijaturni prekidač (MCB), C60H-DC, 2P, 6A, C krivulja, 6kA (IEC/EN 60947-2) | A9N61526 | Schneider Electric | 6 | kom |  | Y CDP01 | Y CDP01
-S101, -S102 | Rastavna sklopka, ComPacT NSX100NA, 3 pola, fiksna, termička struja 100A,Vrsta upravljanja: ručica | C103100S | Schneider Electric | 2 | kom |  | Y CDP01 | Y CDP01
-S101, -S102 | Pomoćni kontakt - za signalizaciju stanja (1OF) ili okidanja (1SD) ili prorade zaštite (1SDE) ili prorade diferencijalne zaštite (1SDV) za prekidače NSX | 29450 | Schneider Electric | 2 | kom |  | Y CDP01 | Y CDP01
-V1, -V2 | Diodni modul za 220 VDC dovod | SKKE162 | SEMIKRON | 2 | kom | dioda za 220 VDC | Y CDP01 | Y CDP01
| Zajedničko hladilo za dvije diode | KL-295(P3)/180 | SEMIKRON | 1 | kom |  | Y CDP01 | Y CDP01
-P101 | Voltmetar - tip: kao FQ 0307, - mjerni sustav: pomično željezo, - dimenzije: 72×72 mm, - priključak: 400/230V, 50Hz (izravno), - skala: 90° baždarena linearno u mjernom području: 0…400V. | AN25DDC400 | IME | 1 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-P201, -P202 | MCR-SL-DUI - Digitalni zaslon za mjerenje i prikaz standardnih signala, 5-fig. Zaslon, Konfiguracijska: tipkovnica | 2864011 | Phoenix Contact | 2 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-H110, -H111 | Indikator položaja sklopke za daljinsku indikaciju položaja kontakata s maskom rastavljača | 1280B IL224 | GOSSEN MUELLER & WEIGERT | 2 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
| Zidni ormarić, 500x500x300 mm s montažnom pločom, čelični lim, kompaktno kućište AX s integriranim lokatorima kućišta u krovu, podnožju i bočnoj strani | AX 1350000 | Rittal | 1 | kom | Oprema za +Y BJP14GH001
| Zidni nosač za AX čelični lim, KX čelični lim, AX IT, EL, Dijelovi: Zidni nosač, poklopac, Dijelovi za montažu, Udaljenost od zida: 40 mm | AX 2503020 | Rittal | 1 | kom
-K401…-K405 | Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 240 V AC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti | 700-HA33A2-3-4L | ALLEN BRADLEY | 5 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-K401…-K405 | Rockwell Automation 700-HN serija pričvrsnih kopči za podnožja 700-HN100, 700-HN204, 700-HN101, 700-HN205 s relejima 700-HA, Učvršćuje relej u podnožju | 700-HN157 | ALLEN BRADLEY | 5 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
-K401…-K405 | Rockwell Automation podnožje releja 700-HN205; 11-pinsko podnožje; za cijevne releje serije 700-H; vijčani priključak; zaštićeni priključci sigurni od dodira (Touch-Safe); s utorom za vremenski modul | 700-HN205 | ALLEN BRADLEY | 5 | kom |  | Y BJP14 | Y BJP14
| WDU 4 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 4 mm², 32 A, 800 V, Broj priključaka: 2 | 1020100000 | Weidmüller | 1 | kom | 1 paketić po 100 kom
-X1 | Distriblok, Glavna grana, 4-polna, 125A, ulaz 2x25mm², izlaz 5x6mm² 4-polna, Ulaz 2 x 10-25mm² (10-16mm² s ferulom), Izlazi 5 x 2,5-6mm² (2,5-4mm² s ferulom) | IKBC4016-A | Schrack | 1 | kom
-X500, -X501, -X502 | Distributor za 24 VDC- 1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: ulazne 2 x 25mm², izlazne 6 x (1.5 – 10mm²), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 100A, 54x29x50mm (VxŠxD) | IKB01025N | Weidmüller | 5 | kom
-X110, -X111 | Distributor za 220 VDC razvod - 1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: dovod 1 x 10-35mm² (10-25mm² s kabelskim završetkom), odvodi 1 x 6 - 16mm² (6-10mm² s kabelskim završetkom) i 6 x 2,5 - 16mm² (2,5-10mm² s kabelskim završetkom), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 125A, 76x29x47.5mm (VxŠxD) | IKBC1035-- | Schrack | 2 | kom
Dodatno naručiti - poslati danas zahtjevnice Lazeti
| distriblok 125 A | IKBC4016-A | Schrack | 1 | pcs
| Špula 24 VDC | 700-HA33Z24-3-4 | Allen Bradley | 2 | pcs
| Špula 220 VDC | 700-HA33Z2-3 | Allen Bradley | 6 | pcs
| Retainer | 700-HN157 | Allen Bradley | 8 | pcs
| 11-pin podnožje | 700-HN205 | Allen Bradley | 8 | pcs
| Timer modul | 700-HT3 | Allen Bradley | 3 | pcs
Dodatno - 10.7.2026
| Distriblok 1 - pole za 220 VDC | IKBC1035-- | Schrack | 2 | kom
| Distriblok za N | IKB01025N | Schrack | 5 | kom
| TRS 24VDC 2CO - 1123490000 | 1123490000 | Weidmuller | 21 | kom
| Rasvjeta LED, 100...240V AC, 900 lm, L=437 mm, bez utičnice | 2500200 | Rittal | 2 | kom
| Tipkalo bijelo | 704.209.700 | EAO | 3 | kom
Note on D108: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Schrack?

## Specifikacija opreme - HEP-v1
Specifikacija opreme ormara ventila i filtera +Y BJP14 i LPJ sustava rashlade +Y CDP01
Oznaka | Ormar Y BJP14 + Y CDP01 | Narudžbeni broj | Proizvođač | Količina | Tip količine | Redni broj | Pozicija | Opis | Jedinica mjere | Količina | Za dobivanje sekvence od N brojeva treba koristiti ="6.X."&SEQUENCE(N)
| Ormar samostojeći VX25, š×v×d: 800×2000×800 mm, IP 55, s prednjim i stražnjim vratima, s 2 montažne ploče | 8808071 | Rittal | 2 | set |  |  | Ormar samostojeći VX25, š×v×d: 800×2000×800 mm, IP 55, s prednjim i stražnjim vratima, s 2 montažne ploče Narudžbeni broj: 8808071 Proizvođač: Rittal | 2 | set
| Međuploča montažna, za ormare visine 2000 mm | 4591700 | Rittal | 2 | kom |  |  | Međuploča montažna, za ormare visine 2000 mm Narudžbeni broj: 4591700 Proizvođač: Rittal | 2 | kom
| Kutnik spojni za raspodjelu vlačnih sila tijekom transporta ormara, pak=4 | 4540000 | Rittal | 1 | set |  |  | Kutnik spojni za raspodjelu vlačnih sila tijekom transporta ormara, pak=4 Narudžbeni broj: 4540000 Proizvođač: Rittal | 1 | set
| Podnožje prednje/ stražnje VX25, š×v: 800×100 mm, crno, pak=2 | 8660003 | Rittal | 2 | set |  |  | Podnožje prednje/ stražnje VX25, š×v: 800×100 mm, crno, pak=2 Narudžbeni broj: 8660003 Proizvođač: Rittal | 2 | set
| Unutarnji spojni nosač za spajanje ormara, VX25/VX25, materijal: pocinčani čelični lim, pak=6 | 8617500 | Rittal | 1 | set |  |  | Unutarnji spojni nosač za spajanje ormara, VX25/VX25, materijal: pocinčani čelični lim, pak=6 Narudžbeni broj: 8617500 Proizvođač: Rittal | 1 | set
| Stranica bočna VX25, v×d: 2000×800mm, pak=2 | 8108245 | Rittal | 1 | set |  |  | Stranica bočna VX25, v×d: 2000×800mm, pak=2 Narudžbeni broj: 8108245 Proizvođač: Rittal | 1 | set
| Stranica podnožja bočna, čelični lim, VX25, v×d: 100×800 mm, pak=2 | 8660034 | Rittal | 2 | set |  |  | Stranica podnožja bočna, čelični lim, VX25, v×d: 100×800 mm, pak=2 Narudžbeni broj: 8660034 Proizvođač: Rittal | 2 | set
| Šina perforirana DIN, 35/ 7,5 mm, L=2000 mm, ZN vrh: NS 35/ 7,5 | 1206421 | Rittal | 2 | kom |  |  | Šina perforirana DIN, 35/ 7,5 mm, L=2000 mm, ZN vrh: NS 35/ 7,5 Narudžbeni broj: 1206421 Proizvođač: Rittal | 2 | kom
| Spojnik ormara Vanjski, VX25/VX25, pak=6 | 8617502 | Rittal | 1 | set |  |  | Spojnik ormara Vanjski, VX25/VX25, pak=6 Narudžbeni broj: 8617502 Proizvođač: Rittal | 1 | set
| Pokrov za spoj polja ormara TS8/VX25 dubine 800 mm | 8800885 | Rittal | 1 | kom |  |  | Pokrov za spoj polja ormara TS8/VX25 dubine 800 mm Narudžbeni broj: 8800885 Proizvođač: Rittal | 1 | kom
| Montažni nosač za pričvršćivanje prekidača s upravljanjem vratima na okvir VX, VX IT | 5302351 | Rittal | 4 | kom |  |  | Montažni nosač za pričvršćivanje prekidača s upravljanjem vratima na okvir VX, VX IT Narudžbeni broj: 5302351 Proizvođač: Rittal | 4 | kom
| Kuke transportne VX25, M12, pak=4 | 4568000 | Rittal | 2 | set |  |  | Kuke transportne VX25, M12, pak=4 Narudžbeni broj: 4568000 Proizvođač: Rittal | 2 | set
| Ručica COMFORT VX25, bez umetka, RAL 7035, za polucilindar umetke | 8618200 | Rittal | 4 | kom |  |  | Ručica COMFORT VX25, bez umetka, RAL 7035, za polucilindar umetke Narudžbeni broj: 8618200 Proizvođač: Rittal | 4 | kom
| Sekcija za ulaz kabela VX25, Centralna za ormar širine 800 mm, pak=2 | 8618801 | Rittal | 4 | set |  |  | Sekcija za ulaz kabela VX25, Centralna za ormar širine 800 mm, pak=2 Narudžbeni broj: 8618801 Proizvođač: Rittal | 4 | set
| Džep za nacrte metalni, š×v×d: 655×210×90 mm, za montažu vijcima na okvir vrata | 4118000 | Rittal | 2 | kom |  |  | Džep za nacrte metalni, š×v×d: 655×210×90 mm, za montažu vijcima na okvir vrata Narudžbeni broj: 4118000 Proizvođač: Rittal | 2 | kom
-S151, -S152, -S153, -S154 | Prekidač za vrata za LED sistemsku rasvjetu, sa kabelom 0,8 m | 2500460 | Rittal | 4 | kom |  | -S151, -S152, -S153, -S154 | Prekidač za vrata za LED sistemsku rasvjetu, sa kabelom 0,8 m Narudžbeni broj: 2500460 Proizvođač: Rittal | 4 | kom
-R101, -R102 | Grijač PTC TopTherm, 130..150 W, 110-240V AC/DC, Izvedba bez ventilatora | 3105370 | Rittal | 2 | kom |  | -R101, -R102 | Grijač PTC TopTherm, 130..150 W, 110-240V AC/DC, Izvedba bez ventilatora Narudžbeni broj: 3105370 Proizvođač: Rittal | 2 | kom
-B101 | Unutarnji termostat za kućište +5...+60°C, 24-230V AC, 24-60V DC | 3110000 | Rittal | 1 | kom |  | -B101 | Unutarnji termostat za kućište +5...+60°C, 24-230V AC, 24-60V DC Narudžbeni broj: 3110000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom
| Kabel međuspojni za LED rasvjetu (narančasti) UL, 100...240 V AC, 3-pol, 1m | 2500530 | Rittal | 2 | kom |  |  | Kabel međuspojni za LED rasvjetu (narančasti) UL, 100...240 V AC, 3-pol, 1m Narudžbeni broj: 2500530 Proizvođač: Rittal | 2 | kom
| Kabel za napajanje LED rasvjete (narančasti), 100...240 V AC, 3-pol, 3m | 2500500K | Rittal | 2 | kom |  |  | Kabel za napajanje LED rasvjete (narančasti), 100...240 V AC, 3-pol, 3m Narudžbeni broj: 2500500K Proizvođač: Rittal | 2 | kom
-E101, -E102 | Rasvjeta LED, 100...240V AC, 900 lm, L=437 mm, bez utičnice | 2500200 | Rittal | 2 | kom |  | -E101, -E102 | Rasvjeta LED, 100...240V AC, 900 lm, L=437 mm, bez utičnice Narudžbeni broj: 2500200 Proizvođač: Rittal | 2 | kom
| Komplet za montažu s magnetom za LED sustavnu svjetiljku, za lijepljenje na stražnju stranu svjetala bez grla | 2500490 | Rittal | 4 | kom |  |  | Komplet za montažu s magnetom za LED sustavnu svjetiljku, za lijepljenje na stražnju stranu svjetala bez grla Narudžbeni broj: 2500490 Proizvođač: Rittal | 4 | kom
-B102 | Higrostat 50...100%, 24-230V AC / 24 - 48V DC | 3118000 | Rittal | 1 | kom |  | -B102 | Higrostat 50...100%, 24-230V AC / 24 - 48V DC Narudžbeni broj: 3118000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom
-X101, -X102 | Utičnica 2P+PE 10/16A, 250V AC (DIN standard) za montažu na DIN nosač | A9A153010 | Schneider Electric | 2 | kom |  | -X101, -X102 | Utičnica 2P+PE 10/16A, 250V AC (DIN standard) za montažu na DIN nosač Narudžbeni broj: A9A153010 Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom
-U111 | SCALANCE XC206-2SFP upravljivi Layer 2 IE preklopnik; certificiran prema IEC 62443-4-2; 6x 10/100 MBit/s RJ45 portova; 2x 100/1000 Mbit/s SFP; 1x konzolni port; LED za dijagnostiku; redundantno napajanje; temperaturni raspon od -40 °C do +70 °C; montaža: DIN šina/S7 montažna šina/zid Značajke uredskih redundancijskih funkcija (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO uređaj; Ethernet/IP kompatibilan; C-utičnica; | 6GK5206-2BS00-2AC2 | Siemens | 1 | kom |  | -U111 | SCALANCE XC206-2SFP upravljivi Layer 2 IE preklopnik; certificiran prema IEC 62443-4-2; 6x 10/100 MBit/s RJ45 portova; 2x 100/1000 Mbit/s SFP; 1x konzolni port; LED za dijagnostiku; redundantno napajanje; temperaturni raspon od -40 °C do +70 °C; montaža: DIN šina/S7 montažna šina/zid Značajke uredskih redundancijskih funkcija (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO uređaj; Ethernet/IP kompatibilan; C-utičnica; Narudžbeni broj: 6GK5206-2BS00-2AC2 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
| C-utikač, izmjenjivi medij za pohranu podataka Za jednostavnu zamjenu uređaja u slučaju kvara, za snimanje konfiguracijskih ili inženjerskih i aplikacijskih podataka, može se koristiti u sljedećim SIMATIC NET proizvodima s C-utikačem: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800, W-700, SC-600 i S615. | 6GK1900-0AB10 | Siemens | 1 | kom |  |  | C-utikač, izmjenjivi medij za pohranu podataka Za jednostavnu zamjenu uređaja u slučaju kvara, za snimanje konfiguracijskih ili inženjerskih i aplikacijskih podataka, može se koristiti u sljedećim SIMATIC NET proizvodima s C-utikačem: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800, W-700, SC-600 i S615. Narudžbeni broj: 6GK1900-0AB10 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
| SCALANCE X pribor; Primopredajnik SFP991-1; 1x 100 Mbps LC port, optički; višemodno staklo do maks. 5 km (s OM2++ vlaknom) | 6GK5991-1AD00-8AA0 | Siemens | 2 | kom |  |  | SCALANCE X pribor; Primopredajnik SFP991-1; 1x 100 Mbps LC port, optički; višemodno staklo do maks. 5 km (s OM2++ vlaknom) Narudžbeni broj: 6GK5991-1AD00-8AA0 Proizvođač: Siemens | 2 | kom
-A101 | SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, centralna procesorska jedinica s radnom memorijom od 600 KB za program i 2,5 MB za podatke, 1. sučelje: PROFINET IRT s 2-portnim preklopnikom, performanse od 6 ns bita, potrebna SIMATIC memorijska kartica | 6ES7513-1AM03-0AB0 | Siemens | 1 | kom |  | -A101 | SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, centralna procesorska jedinica s radnom memorijom od 600 KB za program i 2,5 MB za podatke, 1. sučelje: PROFINET IRT s 2-portnim preklopnikom, performanse od 6 ns bita, potrebna SIMATIC memorijska kartica Narudžbeni broj: 6ES7513-1AM03-0AB0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
| SIMATIC S7, memorijske kartice za S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MB | 6ES7954-8LE04-0AA0 | Siemens | 1 | kom |  |  | SIMATIC S7, memorijske kartice za S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MB Narudžbeni broj: 6ES7954-8LE04-0AA0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
-A111...-A113 | SIMATIC S7-1500, digitalni ulazni modul DI 32x24 V DC HF, 32 kanala u grupama od 16; od kojih se 2 ulaza mogu koristiti kao brojači; kašnjenje ulaza 0,05..20 ms tip ulaza 3 (IEC 61131); dijagnostika; hardverski prekidi: prednji konektor (vijčani terminali ili utični) naručuje se zasebno | 6ES7521-1BL00-0AB0 | Siemens | 3 | kom |  | -A111...-A113 | SIMATIC S7-1500, digitalni ulazni modul DI 32x24 V DC HF, 32 kanala u grupama od 16; od kojih se 2 ulaza mogu koristiti kao brojači; kašnjenje ulaza 0,05..20 ms tip ulaza 3 (IEC 61131); dijagnostika; hardverski prekidi: prednji konektor (vijčani terminali ili utični) naručuje se zasebno Narudžbeni broj: 6ES7521-1BL00-0AB0 Proizvođač: Siemens | 3 | kom
-A121…-A122 | SIMATIC S7-1500, digitalni izlazni modul DQ 32x24V DC/0,5A HF; 32 kanala u grupama od 8; 4 A po grupi; dijagnostika jednog kanala; zamjenska vrijednost, brojač ciklusa preklapanja za priključene aktuatore. Modul podržava sigurnosno orijentirano isključivanje grupa opterećenja do SIL2 prema EN IEC 62061:2021 i kategorije 3 / PL d prema EN ISO 13849-1:2015. Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. | 6ES7522-1BL01-0AB0 | Siemens | 2 | kom |  | -A121…-A122 | SIMATIC S7-1500, digitalni izlazni modul DQ 32x24V DC/0,5A HF; 32 kanala u grupama od 8; 4 A po grupi; dijagnostika jednog kanala; zamjenska vrijednost, brojač ciklusa preklapanja za priključene aktuatore. Modul podržava sigurnosno orijentirano isključivanje grupa opterećenja do SIL2 prema EN IEC 62061:2021 i kategorije 3 / PL d prema EN ISO 13849-1:2015. Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. Narudžbeni broj: 6ES7522-1BL01-0AB0 Proizvođač: Siemens | 2 | kom
-A131…-A135 | SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u grupama od 8; 4 kanala za RTD mjerenje, zajednički napon 10 V; Dijagnostika; Hardverski prekidi; Isporuka uključuje ulazni element, nosač zaštitnog oklopa i priključak zaštitnog oklopa: Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. | 6ES7531-7KF00-0AB0 | Siemens | 5 | kom |  | -A131…-A135 | SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u grupama od 8; 4 kanala za RTD mjerenje, zajednički napon 10 V; Dijagnostika; Hardverski prekidi; Isporuka uključuje ulazni element, nosač zaštitnog oklopa i priključak zaštitnog oklopa: Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. Narudžbeni broj: 6ES7531-7KF00-0AB0 Proizvođač: Siemens | 5 | kom
| Industrijski Ethernet FastConnect RJ45 utikač 180 2x 2, RJ45 utični konektor (10/100 Mbit/s) s robusnim metalnim kućištem i FC sustavom spajanja, za IE FC TP kabel 2x 2; izlaz kabela od 180° 1 pakiranje = 1 jedinica. | 6GK1901-1BB10-2AA0 | Siemens | 4 | kom |  |  | Industrijski Ethernet FastConnect RJ45 utikač 180 2x 2, RJ45 utični konektor (10/100 Mbit/s) s robusnim metalnim kućištem i FC sustavom spajanja, za IE FC TP kabel 2x 2; izlaz kabela od 180° 1 pakiranje = 1 jedinica. Narudžbeni broj: 6GK1901-1BB10-2AA0 Proizvođač: Siemens | 4 | kom
| IE FC TP standardni kabel GP 2x2 (PROFINET tip A), CAT5E, bus kabel s 4 žice, oklopljen, posebna konfiguracija za brzu montažu na IE FC RJ45 utikač 2x2, 100 m. | 6XV1840-2AT10 | Siemens | 1 | set |  |  | IE FC TP standardni kabel GP 2x2 (PROFINET tip A), CAT5E, bus kabel s 4 žice, oklopljen, posebna konfiguracija za brzu montažu na IE FC RJ45 utikač 2x2, 100 m. Narudžbeni broj: 6XV1840-2AT10 Proizvođač: Siemens | 1 | set
| SIMATIC S7-1500, montažna šina 530 mm (cca. 20,9 inča); uklj. vijak za uzemljenje, integrirana DIN šina za montažu dodatne opreme kao što su terminali, automatski prekidači i releji | 6ES7590-1AF30-0AA0 | Siemens | 1 | kom |  |  | SIMATIC S7-1500, montažna šina 530 mm (cca. 20,9 inča); uklj. vijak za uzemljenje, integrirana DIN šina za montažu dodatne opreme kao što su terminali, automatski prekidači i releji Narudžbeni broj: 6ES7590-1AF30-0AA0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
| SIMATIC S7-1500, Prednji konektor Sustav spajanja vijčanim tipom, 40-polni za module širine 35 mm uklj. 4 potencijalna mosta i kabelske vezice | 6ES7592-1AM00-0XB0 | Siemens | 10 | kom |  |  | SIMATIC S7-1500, Prednji konektor Sustav spajanja vijčanim tipom, 40-polni za module širine 35 mm uklj. 4 potencijalna mosta i kabelske vezice Narudžbeni broj: 6ES7592-1AM00-0XB0 Proizvođač: Siemens | 10 | kom
-A100 | SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, upravljanje dodirom, 15,6" TFT zaslon širokog zaslona, 16 milijuna boja, PROFINET sučelje, konfigurabilno od WinCC Unified Comfort V16, sadrži softver otvorenog koda koji se pruža besplatno, pogledajte priloženi DVD | 6AV2128-3QB06-0AX1 | Siemens | 1 | kom |  | -A100 | SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, upravljanje dodirom, 15,6" TFT zaslon širokog zaslona, 16 milijuna boja, PROFINET sučelje, konfigurabilno od WinCC Unified Comfort V16, sadrži softver otvorenog koda koji se pruža besplatno, pogledajte priloženi DVD Narudžbeni broj: 6AV2128-3QB06-0AX1 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
-U101, -U102 | SITOP PSU8200 20 A stabilizirano napajanje ulaz: 120-230 V AC 110-220 V DC izlaz: 24 V DC/20 A | 6EP1336-3BA10 | Siemens | 2 | kom |  | -U101, -U102 | SITOP PSU8200 20 A stabilizirano napajanje ulaz: 120-230 V AC 110-220 V DC izlaz: 24 V DC/20 A Narudžbeni broj: 6EP1336-3BA10 Proizvođač: Siemens | 2 | kom
-V101 | SITOP RED1200 redundantni modul Ulaz/izlaz: 24/48 V DC/40 A Pogodan za odvajanje dva SITOP napajanja s maks. izlaznom strujom od 20 A svaki | 6EP4347-7RB00-0AX0 | Siemens | 1 | kom |  | -V101 | SITOP RED1200 redundantni modul Ulaz/izlaz: 24/48 V DC/40 A Pogodan za odvajanje dva SITOP napajanja s maks. izlaznom strujom od 20 A svaki Narudžbeni broj: 6EP4347-7RB00-0AX0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
-F201, -F202 | SITOP SEL1400 10 A selektivni modul 8-kanalni s graničnom karakteristikom ulaz: 24 V DC/60 A izlaz: 24 V DC/8x 10 A podesivi prag 2-10 A s nadzornim sučeljem | 6EP4438-7EB00-3DX0 | Siemens | 2 | kom |  | -F201, -F202 | SITOP SEL1400 10 A selektivni modul 8-kanalni s graničnom karakteristikom ulaz: 24 V DC/60 A izlaz: 24 V DC/8x 10 A podesivi prag 2-10 A s nadzornim sučeljem Narudžbeni broj: 6EP4438-7EB00-3DX0 Proizvođač: Siemens | 2 | kom
-U151…-U166 | ACT20M-AI-AO-ES Analogno izolacijsko pojačalo, Konfigurabilno, bez napajanja senzora, Točnost <0,2 % mjernog raspona, Ulaz: I / U, Izlaz: I / U | 1176010000 | Weidmüller | 16 | kom |  | -U151…-U166 | ACT20M-AI-AO-ES Analogno izolacijsko pojačalo, Konfigurabilno, bez napajanja senzora, Točnost <0,2 % mjernog raspona, Ulaz: I / U, Izlaz: I / U Narudžbeni broj: 1176010000 Proizvođač: Weidmüller | 16 | kom
| MF 5/7.5 MC NE WS MultiFit, Oznaka za terminale, 5 x 7,5 mm, Razmak u mm (P): 7,50 Adels RKW, Phoenix, temperaturni raspon od -40 °C do +100 °C, bijela boja | 1877680000 | Weidmüller | 1 | set |  |  | MF 5/7.5 MC NE WS MultiFit, Oznaka za terminale, 5 x 7,5 mm, Razmak u mm (P): 7,50 Adels RKW, Phoenix, temperaturni raspon od -40 °C do +100 °C, bijela boja Narudžbeni broj: 1877680000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
-1K01…-1K98 | TRS 230VUC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, 87.8 x 89.6 x 12.8 mm, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 230 V UC ±5 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, Dostupna tipka za testiranje: Ne | 1123540000 | Weidmüller | 41 | kom |  | -1K01…-1K98 | TRS 230VUC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, 87.8 x 89.6 x 12.8 mm, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 230 V UC ±5 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, Dostupna tipka za testiranje: Ne Narudžbeni broj: 1123540000 Proizvođač: Weidmüller | 41 | kom
| TCC 12.8/26 BL TERMSERIES poprečni spojni most TCC 12.8/26 BL; 26-polni; razmak 12,8 mm; nazivni napon 300 V; nazivna struja 17,5 A; mogućnost rezanja na željenu duljinu; izoliran i zaštićen od dodira; plava boja; montaža uticanjem | 2556460000 | Weidmüller | 1 | set |  |  | TCC 12.8/26 BL TERMSERIES poprečni spojni most TCC 12.8/26 BL; 26-polni; razmak 12,8 mm; nazivni napon 300 V; nazivna struja 17,5 A; mogućnost rezanja na željenu duljinu; izoliran i zaštićen od dodira; plava boja; montaža uticanjem Narudžbeni broj: 2556460000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
-2K01…2K48 | TRS 24VDC 1CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 1, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 6 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne | 1122770000 | Weidmüller | 40 | kom |  | -2K01…2K48 | TRS 24VDC 1CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 1, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 6 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne Narudžbeni broj: 1122770000 Proizvođač: Weidmüller | 40 | kom
-1K101…-1K198 | TRS 24VDC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne | 1123490000 | Weidmüller | 30 | kom |  | -1K101…-1K198 | TRS 24VDC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne Narudžbeni broj: 1123490000 Proizvođač: Weidmüller | 30 | kom
| TW TXS/TXZ R3.2 TERMSERIES pregradna ploča TW TXS/TXZ R3.2; debljina 3,2 mm; za montažu na DIN šinu TS 35; narančasta boja; nezapaljivo kućište prema UL94 V-0 | 1240800000 | Weidmüller | 1 | set |  |  | TW TXS/TXZ R3.2 TERMSERIES pregradna ploča TW TXS/TXZ R3.2; debljina 3,2 mm; za montažu na DIN šinu TS 35; narančasta boja; nezapaljivo kućište prema UL94 V-0 Narudžbeni broj: 1240800000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
| TCC 6.4/51 BL TERMSERIES poprečni spojni most TCC 6.4/51 BL; 51-polni; razmak (raster) 6,4 mm; nazivni napon 300 V; nazivna struja 17,5 A; mogućnost rezanja na željenu duljinu; izoliran i zaštićen od dodira; plava boja; montaža uticanjem | 2556450000 | Weidmüller | 1 | set |  |  | TCC 6.4/51 BL TERMSERIES poprečni spojni most TCC 6.4/51 BL; 51-polni; razmak (raster) 6,4 mm; nazivni napon 300 V; nazivna struja 17,5 A; mogućnost rezanja na željenu duljinu; izoliran i zaštićen od dodira; plava boja; montaža uticanjem Narudžbeni broj: 2556450000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
-X100, - X200, itd. | WDU 4 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 4 mm², 32 A, 800 V, Broj priključaka: 2 | 1020100000 | Weidmüller | 6 | set |  | -X100, - X200, itd. | WDU 4 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 4 mm², 32 A, 800 V, Broj priključaka: 2 Narudžbeni broj: 1020100000 Proizvođač: Weidmüller | 6 | set
| WEW 35/2 - Završna konzola, tamno bež, TS 35, HB, Wemid, Širina: 8 mm, 100 °C | 1061200000 | Weidmüller | 2 | set |  |  | WEW 35/2 - Završna konzola, tamno bež, TS 35, HB, Wemid, Širina: 8 mm, 100 °C Narudžbeni broj: 1061200000 Proizvođač: Weidmüller | 2 | set
| ZQV 4N/6 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 6, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm | 2460780000 | Weidmüller | 1 | set |  |  | ZQV 4N/6 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 6, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm Narudžbeni broj: 2460780000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
| ZQV 4N/10 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 10, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm | 2460740000 | Weidmüller | 3 | set |  |  | ZQV 4N/10 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 10, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm Narudžbeni broj: 2460740000 Proizvođač: Weidmüller | 3 | set
| ZQV 4N/30 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 30, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm | 2561600000 | Weidmüller | 3 | set |  |  | ZQV 4N/30 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 30, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm Narudžbeni broj: 2561600000 Proizvođač: Weidmüller | 3 | set
| WAP 2.5-10 - Završna ploča za terminale, tamno bež, Visina: 56 mm, Širina: 1,5 mm, V-0, Wemid, Pričvršćivanje: Ne | 1050000000 | Weidmüller | 2 | set |  |  | WAP 2.5-10 - Završna ploča za terminale, tamno bež, Visina: 56 mm, Širina: 1,5 mm, V-0, Wemid, Pričvršćivanje: Ne Narudžbeni broj: 1050000000 Proizvođač: Weidmüller | 2 | set
| WDU 16 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 16 mm², 76 A, 1000 V, Broj priključaka: 2 | 1020400000 | Weidmüller | 1 | set |  |  | WDU 16 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 16 mm², 76 A, 1000 V, Broj priključaka: 2 Narudžbeni broj: 1020400000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
| WEW 35/1 - Završna konzola, tamnobež, TS 35, V-2, Wemid, Širina: 12 mm, 100 °C | 1059000000 | Weidmüller | 1 | set |  |  | WEW 35/1 - Završna konzola, tamnobež, TS 35, V-2, Wemid, Širina: 12 mm, 100 °C Narudžbeni broj: 1059000000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
| WAP 16+35 WTW 2.5-10 - Završna i pregradna ploča za terminale, tamno bež, Visina: 56 mm, Širina: 1,5 mm, V-0, Wemid | 1050100000 | Weidmüller | 1 | set |  |  | WAP 16+35 WTW 2.5-10 - Završna i pregradna ploča za terminale, tamno bež, Visina: 56 mm, Širina: 1,5 mm, V-0, Wemid Narudžbeni broj: 1050100000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
V101 | EMG 90-DIO 32M Modul za ispitivanje lampi, 2 diode sa zajedničkom katodom: sa 16 parova, sa zajedničkim okidanjem, maks. radni napon 250 V AC; vršni reverzni napon 1300 V; | 2954934 | Phoenix Contact | 1 | kom |  | V101 | EMG 90-DIO 32M Modul za ispitivanje lampi, 2 diode sa zajedničkom katodom: sa 16 parova, sa zajedničkim okidanjem, maks. radni napon 250 V AC; vršni reverzni napon 1300 V; Narudžbeni broj: 2954934 Proizvođač: Phoenix Contact | 1 | kom
| LED sijalica: BIJELA; BA9s podnožje, nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA | 10-2512.1149 | EAO | 41 | kom |  |  | LED sijalica: BIJELA; BA9s podnožje, nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA Narudžbeni broj: 10-2512.1149 Proizvođač: EAO | 41 | kom
| NO/NC modul - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak | 704.911.5-1 | EAO | 11 | kom |  |  | NO/NC modul - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak Narudžbeni broj: 704.911.5-1 Proizvođač: EAO | 11 | kom
| 2NC modul - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak | 704.911.4-1 | EAO | 1 | kom |  |  | 2NC modul - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak Narudžbeni broj: 704.911.4-1 Proizvođač: EAO | 1 | kom
| 2NO modul - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak | 704.911.3-1 | EAO | 1 | kom |  |  | 2NO modul - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak Narudžbeni broj: 704.911.3-1 Proizvođač: EAO | 1 | kom
-S111, -S211, -S311, -S411, -S511, -S611, -S911 | Sklopka grebenasta, preklopka s “0” položajem, Broj polova: 3, Broj elemenata: 3, Oblik ugradnje: ugradna | GN20-53-U | Končar | 7 | kom |  | -S111, -S211, -S311, -S411, -S511, -S611, -S911 | Sklopka grebenasta, preklopka s “0” položajem, Broj polova: 3, Broj elemenata: 3, Oblik ugradnje: ugradna Narudžbeni broj: GN20-53-U Proizvođač: Končar | 7 | kom
-H4, -H5, -H6, -H7, -H102, -H202, -H302, -H402, -H502, -H602, -H701, -H702, -H703, H801, -H802 | Svjetleće tijelo, leća: CRVENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.202.208 | EAO | 15 | kom |  | -H4, -H5, -H6, -H7, -H102, -H202, -H302, -H402, -H502, -H602, -H701, -H702, -H703, H801, -H802 | Svjetleće tijelo, leća: CRVENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.202.208 Proizvođač: EAO | 15 | kom
-H1, -H2, -H3, -H401, -H501, -H601 | Svjetleće tijelo, leća: ZELENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.202.508 | EAO | 6 | kom |  | -H1, -H2, -H3, -H401, -H501, -H601 | Svjetleće tijelo, leća: ZELENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.202.508 Proizvođač: EAO | 6 | kom
-H8, -H101, -H201, -H301, -H404, -H504, -H604 | Svjetleće tijelo, leća: PROZIRNA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.202.708 | EAO | 6 | kom |  | -H8, -H101, -H201, -H301, -H404, -H504, -H604 | Svjetleće tijelo, leća: PROZIRNA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.202.708 Proizvođač: EAO | 6 | kom
-H403, H503, -H603 | Svjetleće tijelo, leća: ŽUTA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.202.408 | EAO | 3 | kom |  | -H403, H503, -H603 | Svjetleće tijelo, leća: ŽUTA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.202.408 Proizvođač: EAO | 3 | kom
-S110, -S101, -S201, -S301 | Svjetleće tipkalo, leća: CRVENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.229.200 | EAO | 4 | kom |  | -S110, -S101, -S201, -S301 | Svjetleće tipkalo, leća: CRVENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.229.200 Proizvođač: EAO | 4 | kom
-S103, -S203, -S303 | Svjetleće tipkalo, leća: ZELENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.229.500 | EAO | 3 | kom |  | -S103, -S203, -S303 | Svjetleće tipkalo, leća: ZELENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.229.500 Proizvođač: EAO | 3 | kom
-S102, -S202, -S302 | Svjetleće tipkalo, leća: PROZIRNA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.229.700 | EAO | 3 | kom |  | -S102, -S202, -S302 | Svjetleće tipkalo, leća: PROZIRNA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.229.700 Proizvođač: EAO | 3 | kom
-S301 | Tipkalo za isklop u nuždi, gljivasta glava: crvena, Ø40mm, prednji okvir: aluminijski, reset: zakret u smjeru kazaljke na satu | 704.075.2 | EAO | 1 | kom |  | -S301 | Tipkalo za isklop u nuždi, gljivasta glava: crvena, Ø40mm, prednji okvir: aluminijski, reset: zakret u smjeru kazaljke na satu Narudžbeni broj: 704.075.2 Proizvođač: EAO | 1 | kom
-S301 | E-stop zaštitni prsten, plastičan, Ø83 mm, boja: žuta | 704.927.9 | EAO | 1 | kom |  | -S301 | E-stop zaštitni prsten, plastičan, Ø83 mm, boja: žuta Narudžbeni broj: 704.927.9 Proizvođač: EAO | 1 | kom
-K411 | Digitalno podesivi nadzorni relej za ispad faze, redoslijed faza, asimetriju, frekvenciju, nadzor prenapona i podnapona 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 preklopna kontakta vijčani priključak | 3UG5616-1CR20 | Siemens | 1 | kom |  | -K411 | Digitalno podesivi nadzorni relej za ispad faze, redoslijed faza, asimetriju, frekvenciju, nadzor prenapona i podnapona 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 preklopna kontakta vijčani priključak Narudžbeni broj: 3UG5616-1CR20 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
-K3.1, -K3.2,…-K5.1, -K5.2 | Sklopnik TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - Zavojnica 220 V DC, namjena: upravljanje motorom / ohmski teret | LC1D09MD | Schneider Electric | 6 | kom |  | -K3.1, -K3.2,…-K5.1, -K5.2 | Sklopnik TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - Zavojnica 220 V DC, namjena: upravljanje motorom / ohmski teret Narudžbeni broj: LC1D09MD Proizvođač: Schneider Electric | 6 | kom
-K3.1, -K3.2,…-K5.1, -K5.2 | Komplet za reverzni sklopnik , 3P, 32 A, sastav opreme: električna i mehanička blokada, set priključaka za napajanje | LAD9R1V | Schneider Electric | 3 | set |  | -K3.1, -K3.2,…-K5.1, -K5.2 | Komplet za reverzni sklopnik , 3P, 32 A, sastav opreme: električna i mehanička blokada, set priključaka za napajanje Narudžbeni broj: LAD9R1V Proizvođač: Schneider Electric | 3 | set
-FU1 | Odvodnik prenapona za TNC sustav, DG MD TNS 275 FM, DEHNGuard Modular | 943405 | Dehn | 1 | kom |  | -FU1 | Odvodnik prenapona za TNC sustav, DG MD TNS 275 FM, DEHNGuard Modular Narudžbeni broj: 943405 Proizvođač: Dehn | 1 | kom
-S1 | Sklopka preklopna motorizirana - 4P - 125A - sa uređajima za automatsko prebacivanje - napajanje 230/400 V AC - tip: ATyS t M | 93444012 | Socomec | 1 | kom |  | -S1 | Sklopka preklopna motorizirana - 4P - 125A - sa uređajima za automatsko prebacivanje - napajanje 230/400 V AC - tip: ATyS t M Narudžbeni broj: 93444012 Proizvođač: Socomec | 1 | kom
-S1 | Kratkospojnik za “Change-over” sklopku 4P, 40...125A | 13094006 | Socomec | 1 | kom |  | -S1 | Kratkospojnik za “Change-over” sklopku 4P, 40...125A Narudžbeni broj: 13094006 Proizvođač: Socomec | 1 | kom
-S1 | Pokrov kontakata za 4P sklopku 40...160A | 22944016 | Socomec | 1 | kom |  | -S1 | Pokrov kontakata za 4P sklopku 40...160A Narudžbeni broj: 22944016 Proizvođač: Socomec | 1 | kom
-S1 | Stopica za priključak upravljačkog napona 2 komada | 13994006 | Socomec | 1 | kom |  | -S1 | Stopica za priključak upravljačkog napona 2 komada Narudžbeni broj: 13994006 Proizvođač: Socomec | 1 | kom
-S1 | Blok pomoćnik kontakata 1R + 1M, za signalizaciju položaja sklopke trostruki preklopni kontakt (I - 0 - 2) | 13091001 | Socomec | 1 | kom |  | -S1 | Blok pomoćnik kontakata 1R + 1M, za signalizaciju položaja sklopke trostruki preklopni kontakt (I - 0 - 2) Narudžbeni broj: 13091001 Proizvođač: Socomec | 1 | kom
-F2 | iC60L - minijaturni prekidač - 3P - 3 A - C krivulja | A9F94303 | Schneider Electric | 1 | kom |  | -F2 | iC60L - minijaturni prekidač - 3P - 3 A - C krivulja Narudžbeni broj: A9F94303 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
| Pomoćni kontakt, Acti9 A9A, iOF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, gornji i donji priključak | A9A26909 | Schneider Electric | 30 | kom |  |  | Pomoćni kontakt, Acti9 A9A, iOF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, gornji i donji priključak Narudžbeni broj: A9A26909 Proizvođač: Schneider Electric | 30 | kom
-F3, -F4, -F5 | TeSys GV2-termo-magnetski-prekidač-1...1,6 A-priključci vijčanim stezaljkama | GV2ME06AP | Schneider Electric | 3 | kom |  | -F3, -F4, -F5 | TeSys GV2-termo-magnetski-prekidač-1...1,6 A-priključci vijčanim stezaljkama Narudžbeni broj: GV2ME06AP Proizvođač: Schneider Electric | 3 | kom
-F3, -F4, -F5 | TeSys GV blok pomoćnih kontakata, za motorne prekidače GV2 i GV3, pomoćni kontakt - 1 NO + 1 NC, Nazivni radni napon: 24...240 V AC, 24...60 V DC | GVAE11 | Schneider Electric | 3 | kom |  | -F3, -F4, -F5 | TeSys GV blok pomoćnih kontakata, za motorne prekidače GV2 i GV3, pomoćni kontakt - 1 NO + 1 NC, Nazivni radni napon: 24...240 V AC, 24...60 V DC Narudžbeni broj: GVAE11 Proizvođač: Schneider Electric | 3 | kom
-F6, -F7, -F8, -F9, -F10, -F13 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 2 A, C krivulja isključenja | A9F94302 | Schneider Electric | 6 | kom |  | -F6, -F7, -F8, -F9, -F10, -F13 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 2 A, C krivulja isključenja Narudžbeni broj: A9F94302 Proizvođač: Schneider Electric | 6 | kom
-F12 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 6 A, C krivulja isključenja | A9F94306 | Schneider Electric | 1 | kom |  | -F12 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 6 A, C krivulja isključenja Narudžbeni broj: A9F94306 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-F11 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 10 A, C krivulja isključenja | A9F94310 | Schneider Electric | 1 | kom |  | -F11 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 10 A, C krivulja isključenja Narudžbeni broj: A9F94310 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-F31, -F32, -F33, -F34, -F36, -F37, -F38 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), P, Nazivna struja 6 A, C krivulja isključenja | A9F94106 | Schneider Electric | 14 | kom |  | -F31, -F32, -F33, -F34, -F36, -F37, -F38 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), P, Nazivna struja 6 A, C krivulja isključenja Narudžbeni broj: A9F94106 Proizvođač: Schneider Electric | 14 | kom
-F35, -F39 | FID, 13 A/C, 30 mA, Acti9 iDPN N Vigi kombinirana zaštitna sklopka, 1P + N, 300 mA klasa A, C krivulja, 6000A | A9D32613 | Schneider Electric | 2 | kom |  | -F35, -F39 | FID, 13 A/C, 30 mA, Acti9 iDPN N Vigi kombinirana zaštitna sklopka, 1P + N, 300 mA klasa A, C krivulja, 6000A Narudžbeni broj: A9D32613 Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom
| Pomoćni kontakt, Acti9, OF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, gornji i donji priključak | A9N26909 | Schneider Electric | 8 | kom |  |  | Pomoćni kontakt, Acti9, OF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, gornji i donji priključak Narudžbeni broj: A9N26909 Proizvođač: Schneider Electric | 8 | kom
-F101,…-F106 | Acti9, minijaturni prekidač (MCB), C60H-DC, 2P, 6A, C krivulja, 6kA (IEC/EN 60947-2) | A9N61526 | Schneider Electric | 6 | kom |  | -F101,…-F106 | Acti9, minijaturni prekidač (MCB), C60H-DC, 2P, 6A, C krivulja, 6kA (IEC/EN 60947-2) Narudžbeni broj: A9N61526 Proizvođač: Schneider Electric | 6 | kom
-S11, -S12 | Rastavna sklopka, ComPacT NSX100NA, 3 pola, fiksna, termička struja 100A,Vrsta upravljanja: ručica | C103100S | Schneider Electric | 2 | kom |  | -S11, -S12 | Rastavna sklopka, ComPacT NSX100NA, 3 pola, fiksna, termička struja 100A,Vrsta upravljanja: ručica Narudžbeni broj: C103100S Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom
-S101, -S102 | Pomoćni kontakt - za signalizaciju stanja (1OF) ili okidanja (1SD) ili prorade zaštite (1SDE) ili prorade diferencijalne zaštite (1SDV) za prekidače NSX | 29450 | Schneider Electric | 2 | kom |  | -S101, -S102 | Pomoćni kontakt - za signalizaciju stanja (1OF) ili okidanja (1SD) ili prorade zaštite (1SDE) ili prorade diferencijalne zaštite (1SDV) za prekidače NSX Narudžbeni broj: 29450 Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom
-V11, -V12 | Diodni modul za 220 VDC dovod | SKKE162 | SEMIKRON | 2 | kom |  | -V11, -V12 | Diodni modul za 220 VDC dovod Narudžbeni broj: SKKE162 Proizvođač: SEMIKRON | 2 | kom
| Zajedničko hladilo za dvije diode | KL-295(P3)/180 | SEMIKRON | 1 | kom |  |  | Zajedničko hladilo za dvije diode Narudžbeni broj: KL-295(P3)/180 Proizvođač: SEMIKRON | 1 | kom
-P101 | Voltmetar - tip: kao FQ 0307, - mjerni sustav: pomično željezo, - dimenzije: 72×72 mm, - priključak: 400/230V, 50Hz (izravno), - skala: 90° baždarena linearno u mjernom području: 0…400V. | AN25DDC400 | IME | 1 | kom |  | -P101 | Voltmetar - tip: kao FQ 0307, - mjerni sustav: pomično željezo, - dimenzije: 72×72 mm, - priključak: 400/230V, 50Hz (izravno), - skala: 90° baždarena linearno u mjernom području: 0…400V. Narudžbeni broj: AN25DDC400 Proizvođač: IME | 1 | kom
-P201, -P202 | MCR-SL-DUI - Digitalni zaslon za mjerenje i prikaz standardnih signala, 5-fig. Zaslon, Konfiguracijska: tipkovnica | 2864011 | Phoenix Contact | 2 | kom |  | -P201, -P202 | MCR-SL-DUI - Digitalni zaslon za mjerenje i prikaz standardnih signala, 5-fig. Zaslon, Konfiguracijska: tipkovnica Narudžbeni broj: 2864011 Proizvođač: Phoenix Contact | 2 | kom
-H110, -H111 | Indikator položaja sklopke za daljinsku indikaciju položaja kontakata s maskom rastavljača | 1280B IL224 | GOSSEN MUELLER & WEIGERT | 2 | kom |  | -H110, -H111 | Indikator položaja sklopke za daljinsku indikaciju položaja kontakata s maskom rastavljača Narudžbeni broj: 1280B IL224 Proizvođač: GOSSEN MUELLER & WEIGERT | 2 | kom
-K401…-K405 | Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 240 V AC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti | 700-HA33A2-3-4L | ALLEN BRADLEY | 5 | kom |  | -K401…-K405 | Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 240 V AC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti Narudžbeni broj: 700-HA33A2-3-4L Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 5 | kom
-K401…-K405 | Rockwell Automation 700-HN serija pričvrsnih kopči za podnožja 700-HN100, 700-HN204, 700-HN101, 700-HN205 s relejima 700-HA, Učvršćuje relej u podnožju | 700-HN157 | ALLEN BRADLEY | 5 | kom |  | -K401…-K405 | Rockwell Automation 700-HN serija pričvrsnih kopči za podnožja 700-HN100, 700-HN204, 700-HN101, 700-HN205 s relejima 700-HA, Učvršćuje relej u podnožju Narudžbeni broj: 700-HN157 Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 5 | kom
-K401…-K405 | Rockwell Automation podnožje releja 700-HN205; 11-pinsko podnožje; za cijevne releje serije 700-H; vijčani priključak; zaštićeni priključci sigurni od dodira (Touch-Safe); s utorom za vremenski modul | 700-HN205 | ALLEN BRADLEY | 5 | kom |  | -K401…-K405 | Rockwell Automation podnožje releja 700-HN205; 11-pinsko podnožje; za cijevne releje serije 700-H; vijčani priključak; zaštićeni priključci sigurni od dodira (Touch-Safe); s utorom za vremenski modul Narudžbeni broj: 700-HN205 Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 5 | kom
-X1 | Distriblok, Glavna grana, 4-polna, 125A, ulaz 2x25mm², izlaz 5x6mm² 4-polna, Ulaz 2 x 10-25mm² (10-16mm² s ferulom), Izlazi 5 x 2,5-6mm² (2,5-4mm² s ferulom) | IKBC4016-A | Schrack | 1 | kom |  | -X1 | Distriblok, Glavna grana, 4-polna, 125A, ulaz 2x25mm², izlaz 5x6mm² 4-polna, Ulaz 2 x 10-25mm² (10-16mm² s ferulom), Izlazi 5 x 2,5-6mm² (2,5-4mm² s ferulom) Narudžbeni broj: IKBC4016-A Proizvođač: Schrack | 1 | kom
-X500, -X501, -X502 | Distributor za 24 VDC- 1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: ulazne 2 x 25mm², izlazne 6 x (1.5 – 10mm²), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 100A, 54x29x50mm (VxŠxD) | IKB01025N | Schrack | 5 | kom |  | -X500, -X501, -X502 | Distributor za 24 VDC- 1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: ulazne 2 x 25mm², izlazne 6 x (1.5 – 10mm²), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 100A, 54x29x50mm (VxŠxD) Narudžbeni broj: IKB01025N Proizvođač: Schrack | 5 | kom
-X110, -X111 | Distributor za 220 VDC razvod - 1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: dovod 1 x 10-35mm² (10-25mm² s kabelskim završetkom), odvodi 1 x 6 - 16mm² (6-10mm² s kabelskim završetkom) i 6 x 2,5 - 16mm² (2,5-10mm² s kabelskim završetkom), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 125A, 76x29x47.5mm (VxŠxD) | IKBC1035-- | Schrack | 2 | kom |  | -X110, -X111 | Distributor za 220 VDC razvod - 1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: dovod 1 x 10-35mm² (10-25mm² s kabelskim završetkom), odvodi 1 x 6 - 16mm² (6-10mm² s kabelskim završetkom) i 6 x 2,5 - 16mm² (2,5-10mm² s kabelskim završetkom), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 125A, 76x29x47.5mm (VxŠxD) Narudžbeni broj: IKBC1035-- Proizvođač: Schrack | 2 | kom
Specifikacija opreme ormarića mjerenja razine vode bazena rashlade +Y BJP14 GH001
| Zidni ormarić, 500x500x300 mm s montažnom pločom, čelični lim, kompaktno kućište AX s integriranim lokatorima kućišta u krovu, podnožju i bočnoj strani | AX 1350000 | Rittal | 1 | kom |  |  | Zidni ormarić, 500x500x300 mm s montažnom pločom, čelični lim, kompaktno kućište AX s integriranim lokatorima kućišta u krovu, podnožju i bočnoj strani Narudžbeni broj: AX 1350000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom
| Zidni nosač za AX čelični lim, KX čelični lim, AX IT, EL, Dijelovi: Zidni nosač, poklopac, Dijelovi za montažu, Udaljenost od zida: 40 mm | AX 2503020 | Rittal | 1 | kom |  |  | Zidni nosač za AX čelični lim, KX čelični lim, AX IT, EL, Dijelovi: Zidni nosač, poklopac, Dijelovi za montažu, Udaljenost od zida: 40 mm Narudžbeni broj: AX 2503020 Proizvođač: Rittal | 1 | kom
| WDU 4 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 4 mm², 32 A, 800 V, Broj priključaka: 2 | 1020100000 | Weidmüller | 100 | kom |  |  | WDU 4 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 4 mm², 32 A, 800 V, Broj priključaka: 2 Narudžbeni broj: 1020100000 Proizvođač: Weidmüller | 100 | kom
Note on D108: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Schrack?

## Specifikacija opreme - HEP-v2
Specifikacija opreme ormara ventila i filtera +Y BJP14 i LPJ sustava rashlade +Y CDP01
Oznaka | Ormar Y BJP14 + Y CDP01 | Narudžbeni broj | Proizvođač | Količina | Tip količine | Redni broj | Pozicija | Opis | Jedinica mjere | Količina | Za dobivanje sekvence od N brojeva treba koristiti ="6.X."&SEQUENCE(N)
| Ormar samostojeći VX25, š×v×d: 800×2000×800 mm, IP 55, s prednjim i stražnjim vratima, s 2 montažne ploče | 8808071 | Rittal | 2 | set | 6.1.1 |  | Ormar samostojeći VX25, š×v×d: 800×2000×800 mm, IP 55, s prednjim i stražnjim vratima, s 2 montažne ploče Narudžbeni broj: 8808071 Proizvođač: Rittal | 2 | set
| Međuploča montažna, za ormare visine 2000 mm | 4591700 | Rittal | 2 | kom | 6.1.2 |  | Međuploča montažna, za ormare visine 2000 mm Narudžbeni broj: 4591700 Proizvođač: Rittal | 2 | kom
| Kutnik spojni za raspodjelu vlačnih sila tijekom transporta ormara, pak=4 | 4540000 | Rittal | 1 | set | 6.1.3 |  | Kutnik spojni za raspodjelu vlačnih sila tijekom transporta ormara, pak=4 Narudžbeni broj: 4540000 Proizvođač: Rittal | 1 | set
| Podnožje prednje/ stražnje VX25, š×v: 800×100 mm, crno, pak=2 | 8660003 | Rittal | 2 | set | 6.1.4 |  | Podnožje prednje/ stražnje VX25, š×v: 800×100 mm, crno, pak=2 Narudžbeni broj: 8660003 Proizvođač: Rittal | 2 | set
| Unutarnji spojni nosač za spajanje ormara, VX25/VX25, materijal: pocinčani čelični lim, pak=6 | 8617500 | Rittal | 1 | set | 6.1.5 |  | Unutarnji spojni nosač za spajanje ormara, VX25/VX25, materijal: pocinčani čelični lim, pak=6 Narudžbeni broj: 8617500 Proizvođač: Rittal | 1 | set
| Stranica bočna VX25, v×d: 2000×800mm, pak=2 | 8108245 | Rittal | 1 | set | 6.1.6 |  | Stranica bočna VX25, v×d: 2000×800mm, pak=2 Narudžbeni broj: 8108245 Proizvođač: Rittal | 1 | set
| Stranica podnožja bočna, čelični lim, VX25, v×d: 100×800 mm, pak=2 | 8660034 | Rittal | 2 | set | 6.1.7 |  | Stranica podnožja bočna, čelični lim, VX25, v×d: 100×800 mm, pak=2 Narudžbeni broj: 8660034 Proizvođač: Rittal | 2 | set
| Šina perforirana DIN, 35/ 7,5 mm, L=2000 mm, ZN vrh: NS 35/ 7,5 | 1206421 | Rittal | 2 | kom | 6.1.8 |  | Šina perforirana DIN, 35/ 7,5 mm, L=2000 mm, ZN vrh: NS 35/ 7,5 Narudžbeni broj: 1206421 Proizvođač: Rittal | 2 | kom
| Spojnik ormara Vanjski, VX25/VX25, pak=6 | 8617502 | Rittal | 1 | set | 6.1.9 |  | Spojnik ormara Vanjski, VX25/VX25, pak=6 Narudžbeni broj: 8617502 Proizvođač: Rittal | 1 | set
| Pokrov za spoj polja ormara TS8/VX25 dubine 800 mm | 8800885 | Rittal | 1 | kom | 6.1.10 |  | Pokrov za spoj polja ormara TS8/VX25 dubine 800 mm Narudžbeni broj: 8800885 Proizvođač: Rittal | 1 | kom
| Montažni nosač za pričvršćivanje prekidača s upravljanjem vratima na okvir VX, VX IT | 5302351 | Rittal | 4 | kom | 6.1.11 |  | Montažni nosač za pričvršćivanje prekidača s upravljanjem vratima na okvir VX, VX IT Narudžbeni broj: 5302351 Proizvođač: Rittal | 4 | kom
| Kuke transportne VX25, M12, pak=4 | 4568000 | Rittal | 2 | set | 6.1.12 |  | Kuke transportne VX25, M12, pak=4 Narudžbeni broj: 4568000 Proizvođač: Rittal | 2 | set
| Ručica COMFORT VX25, bez umetka, RAL 7035, za polucilindar umetke | 8618200 | Rittal | 4 | kom | 6.1.13 |  | Ručica COMFORT VX25, bez umetka, RAL 7035, za polucilindar umetke Narudžbeni broj: 8618200 Proizvođač: Rittal | 4 | kom
| Sekcija za ulaz kabela VX25, Centralna za ormar širine 800 mm, pak=2 | 8618801 | Rittal | 4 | set | 6.1.14 |  | Sekcija za ulaz kabela VX25, Centralna za ormar širine 800 mm, pak=2 Narudžbeni broj: 8618801 Proizvođač: Rittal | 4 | set
| Džep za nacrte metalni, š×v×d: 655×210×90 mm, za montažu vijcima na okvir vrata | 4118000 | Rittal | 2 | kom | 6.1.15 |  | Džep za nacrte metalni, š×v×d: 655×210×90 mm, za montažu vijcima na okvir vrata Narudžbeni broj: 4118000 Proizvođač: Rittal | 2 | kom
-S151, -S152, -S153, -S154 | Prekidač za vrata za LED sistemsku rasvjetu, sa kabelom 0,8 m | 2500460 | Rittal | 4 | kom | 6.1.16 | -S151, -S152, -S153, -S154 | Prekidač za vrata za LED sistemsku rasvjetu, sa kabelom 0,8 m Narudžbeni broj: 2500460 Proizvođač: Rittal | 4 | kom
-R101, -R102 | Grijač PTC TopTherm, 130..150 W, 110-240V AC/DC, Izvedba bez ventilatora | 3105370 | Rittal | 2 | kom | 6.1.17 | -R101, -R102 | Grijač PTC TopTherm, 130..150 W, 110-240V AC/DC, Izvedba bez ventilatora Narudžbeni broj: 3105370 Proizvođač: Rittal | 2 | kom
-B101 | Unutarnji termostat za kućište +5...+60°C, 24-230V AC, 24-60V DC | 3110000 | Rittal | 1 | kom | 6.1.18 | -B101 | Unutarnji termostat za kućište +5...+60°C, 24-230V AC, 24-60V DC Narudžbeni broj: 3110000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom
| Kabel međuspojni za LED rasvjetu (narančasti) UL, 100...240 V AC, 3-pol, 1m | 2500530 | Rittal | 2 | kom | 6.1.19 |  | Kabel međuspojni za LED rasvjetu (narančasti) UL, 100...240 V AC, 3-pol, 1m Narudžbeni broj: 2500530 Proizvođač: Rittal | 2 | kom
| Kabel za napajanje LED rasvjete (narančasti), 100...240 V AC, 3-pol, 3m | 2500500K | Rittal | 2 | kom | 6.1.20 |  | Kabel za napajanje LED rasvjete (narančasti), 100...240 V AC, 3-pol, 3m Narudžbeni broj: 2500500K Proizvođač: Rittal | 2 | kom
-E101, -E102 | Rasvjeta LED, 100...240V AC, 900 lm, L=437 mm, bez utičnice | 2500200 | Rittal | 2 | kom | 6.1.21 | -E101, -E102 | Rasvjeta LED, 100...240V AC, 900 lm, L=437 mm, bez utičnice Narudžbeni broj: 2500200 Proizvođač: Rittal | 2 | kom
| Komplet za montažu s magnetom za LED sustavnu svjetiljku, za lijepljenje na stražnju stranu svjetala bez grla | 2500490 | Rittal | 4 | kom | 6.1.22 |  | Komplet za montažu s magnetom za LED sustavnu svjetiljku, za lijepljenje na stražnju stranu svjetala bez grla Narudžbeni broj: 2500490 Proizvođač: Rittal | 4 | kom
-B102 | Higrostat 50...100%, 24-230V AC / 24 - 48V DC | 3118000 | Rittal | 1 | kom | 6.1.23 | -B102 | Higrostat 50...100%, 24-230V AC / 24 - 48V DC Narudžbeni broj: 3118000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom
-X101, -X102 | Utičnica 2P+PE 10/16A, 250V AC (DIN standard) za montažu na DIN nosač | A9A153010 | Schneider Electric | 2 | kom | 6.1.24 | -X101, -X102 | Utičnica 2P+PE 10/16A, 250V AC (DIN standard) za montažu na DIN nosač Narudžbeni broj: A9A153010 Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom
-U111 | SCALANCE XC206-2SFP upravljivi Layer 2 IE preklopnik; certificiran prema IEC 62443-4-2; 6x 10/100 MBit/s RJ45 portova; 2x 100/1000 Mbit/s SFP; 1x konzolni port; LED za dijagnostiku; redundantno napajanje; temperaturni raspon od -40 °C do +70 °C; montaža: DIN šina/S7 montažna šina/zid Značajke uredskih redundancijskih funkcija (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO uređaj; Ethernet/IP kompatibilan; C-utičnica; | 6GK5206-2BS00-2AC2 | Siemens | 1 | kom | 6.1.25 | -U111 | SCALANCE XC206-2SFP upravljivi Layer 2 IE preklopnik; certificiran prema IEC 62443-4-2; 6x 10/100 MBit/s RJ45 portova; 2x 100/1000 Mbit/s SFP; 1x konzolni port; LED za dijagnostiku; redundantno napajanje; temperaturni raspon od -40 °C do +70 °C; montaža: DIN šina/S7 montažna šina/zid Značajke uredskih redundancijskih funkcija (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO uređaj; Ethernet/IP kompatibilan; C-utičnica; Narudžbeni broj: 6GK5206-2BS00-2AC2 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
| C-utikač, izmjenjivi medij za pohranu podataka Za jednostavnu zamjenu uređaja u slučaju kvara, za snimanje konfiguracijskih ili inženjerskih i aplikacijskih podataka, može se koristiti u sljedećim SIMATIC NET proizvodima s C-utikačem: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800, W-700, SC-600 i S615. | 6GK1900-0AB10 | Siemens | 1 | kom | 6.1.26 |  | C-utikač, izmjenjivi medij za pohranu podataka Za jednostavnu zamjenu uređaja u slučaju kvara, za snimanje konfiguracijskih ili inženjerskih i aplikacijskih podataka, može se koristiti u sljedećim SIMATIC NET proizvodima s C-utikačem: SCALANCE XC-200, XP-200, XM-400, XR-500, M-800, W-700, SC-600 i S615. Narudžbeni broj: 6GK1900-0AB10 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
| SCALANCE X pribor; Primopredajnik SFP991-1; 1x 100 Mbps LC port, optički; višemodno staklo do maks. 5 km (s OM2++ vlaknom) | 6GK5991-1AD00-8AA0 | Siemens | 2 | kom | 6.1.27 |  | SCALANCE X pribor; Primopredajnik SFP991-1; 1x 100 Mbps LC port, optički; višemodno staklo do maks. 5 km (s OM2++ vlaknom) Narudžbeni broj: 6GK5991-1AD00-8AA0 Proizvođač: Siemens | 2 | kom
-A101 | SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, centralna procesorska jedinica s radnom memorijom od 600 KB za program i 2,5 MB za podatke, 1. sučelje: PROFINET IRT s 2-portnim preklopnikom, performanse od 6 ns bita, potrebna SIMATIC memorijska kartica | 6ES7513-1AM03-0AB0 | Siemens | 1 | kom | 6.1.28 | -A101 | SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, centralna procesorska jedinica s radnom memorijom od 600 KB za program i 2,5 MB za podatke, 1. sučelje: PROFINET IRT s 2-portnim preklopnikom, performanse od 6 ns bita, potrebna SIMATIC memorijska kartica Narudžbeni broj: 6ES7513-1AM03-0AB0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
| SIMATIC S7, memorijske kartice za S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MB | 6ES7954-8LE04-0AA0 | Siemens | 1 | kom | 6.1.29 |  | SIMATIC S7, memorijske kartice za S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MB Narudžbeni broj: 6ES7954-8LE04-0AA0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
-A111...-A113 | SIMATIC S7-1500, digitalni ulazni modul DI 32x24 V DC HF, 32 kanala u grupama od 16; od kojih se 2 ulaza mogu koristiti kao brojači; kašnjenje ulaza 0,05..20 ms tip ulaza 3 (IEC 61131); dijagnostika; hardverski prekidi: prednji konektor (vijčani terminali ili utični) naručuje se zasebno | 6ES7521-1BL00-0AB0 | Siemens | 3 | kom | 6.1.30 | -A111...-A113 | SIMATIC S7-1500, digitalni ulazni modul DI 32x24 V DC HF, 32 kanala u grupama od 16; od kojih se 2 ulaza mogu koristiti kao brojači; kašnjenje ulaza 0,05..20 ms tip ulaza 3 (IEC 61131); dijagnostika; hardverski prekidi: prednji konektor (vijčani terminali ili utični) naručuje se zasebno Narudžbeni broj: 6ES7521-1BL00-0AB0 Proizvođač: Siemens | 3 | kom
-A121…-A122 | SIMATIC S7-1500, digitalni izlazni modul DQ 32x24V DC/0,5A HF; 32 kanala u grupama od 8; 4 A po grupi; dijagnostika jednog kanala; zamjenska vrijednost, brojač ciklusa preklapanja za priključene aktuatore. Modul podržava sigurnosno orijentirano isključivanje grupa opterećenja do SIL2 prema EN IEC 62061:2021 i kategorije 3 / PL d prema EN ISO 13849-1:2015. Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. | 6ES7522-1BL01-0AB0 | Siemens | 2 | kom | 6.1.31 | -A121…-A122 | SIMATIC S7-1500, digitalni izlazni modul DQ 32x24V DC/0,5A HF; 32 kanala u grupama od 8; 4 A po grupi; dijagnostika jednog kanala; zamjenska vrijednost, brojač ciklusa preklapanja za priključene aktuatore. Modul podržava sigurnosno orijentirano isključivanje grupa opterećenja do SIL2 prema EN IEC 62061:2021 i kategorije 3 / PL d prema EN ISO 13849-1:2015. Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. Narudžbeni broj: 6ES7522-1BL01-0AB0 Proizvođač: Siemens | 2 | kom
-A131…-A135 | SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u grupama od 8; 4 kanala za RTD mjerenje, zajednički napon 10 V; Dijagnostika; Hardverski prekidi; Isporuka uključuje ulazni element, nosač zaštitnog oklopa i priključak zaštitnog oklopa: Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. | 6ES7531-7KF00-0AB0 | Siemens | 5 | kom | 6.1.32 | -A131…-A135 | SIMATIC S7-1500 analogni ulazni modul AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16-bitna rezolucija, točnost 0,3%, 8 kanala u grupama od 8; 4 kanala za RTD mjerenje, zajednički napon 10 V; Dijagnostika; Hardverski prekidi; Isporuka uključuje ulazni element, nosač zaštitnog oklopa i priključak zaštitnog oklopa: Prednji konektor (vijčani ili utični) naručuje se zasebno. Narudžbeni broj: 6ES7531-7KF00-0AB0 Proizvođač: Siemens | 5 | kom
| Industrijski Ethernet FastConnect RJ45 utikač 180 2x 2, RJ45 utični konektor (10/100 Mbit/s) s robusnim metalnim kućištem i FC sustavom spajanja, za IE FC TP kabel 2x 2; izlaz kabela od 180° 1 pakiranje = 1 jedinica. | 6GK1901-1BB10-2AA0 | Siemens | 4 | kom | 6.1.33 |  | Industrijski Ethernet FastConnect RJ45 utikač 180 2x 2, RJ45 utični konektor (10/100 Mbit/s) s robusnim metalnim kućištem i FC sustavom spajanja, za IE FC TP kabel 2x 2; izlaz kabela od 180° 1 pakiranje = 1 jedinica. Narudžbeni broj: 6GK1901-1BB10-2AA0 Proizvođač: Siemens | 4 | kom
| IE FC TP standardni kabel GP 2x2 (PROFINET tip A), CAT5E, bus kabel s 4 žice, oklopljen, posebna konfiguracija za brzu montažu na IE FC RJ45 utikač 2x2, 100 m. | 6XV1840-2AT10 | Siemens | 1 | set | 6.1.34 |  | IE FC TP standardni kabel GP 2x2 (PROFINET tip A), CAT5E, bus kabel s 4 žice, oklopljen, posebna konfiguracija za brzu montažu na IE FC RJ45 utikač 2x2, 100 m. Narudžbeni broj: 6XV1840-2AT10 Proizvođač: Siemens | 1 | set
| SIMATIC S7-1500, montažna šina 530 mm (cca. 20,9 inča); uklj. vijak za uzemljenje, integrirana DIN šina za montažu dodatne opreme kao što su terminali, automatski prekidači i releji | 6ES7590-1AF30-0AA0 | Siemens | 1 | kom | 6.1.35 |  | SIMATIC S7-1500, montažna šina 530 mm (cca. 20,9 inča); uklj. vijak za uzemljenje, integrirana DIN šina za montažu dodatne opreme kao što su terminali, automatski prekidači i releji Narudžbeni broj: 6ES7590-1AF30-0AA0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
| SIMATIC S7-1500, Prednji konektor Sustav spajanja vijčanim tipom, 40-polni za module širine 35 mm uklj. 4 potencijalna mosta i kabelske vezice | 6ES7592-1AM00-0XB0 | Siemens | 10 | kom | 6.1.36 |  | SIMATIC S7-1500, Prednji konektor Sustav spajanja vijčanim tipom, 40-polni za module širine 35 mm uklj. 4 potencijalna mosta i kabelske vezice Narudžbeni broj: 6ES7592-1AM00-0XB0 Proizvođač: Siemens | 10 | kom
-A100 | SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, upravljanje dodirom, 15,6" TFT zaslon širokog zaslona, 16 milijuna boja, PROFINET sučelje, konfigurabilno od WinCC Unified Comfort V16, sadrži softver otvorenog koda koji se pruža besplatno, pogledajte priloženi DVD | 6AV2128-3QB06-0AX1 | Siemens | 1 | kom | 6.1.37 | -A100 | SIMATIC HMI MTP1500, Unified Comfort Panel, upravljanje dodirom, 15,6" TFT zaslon širokog zaslona, 16 milijuna boja, PROFINET sučelje, konfigurabilno od WinCC Unified Comfort V16, sadrži softver otvorenog koda koji se pruža besplatno, pogledajte priloženi DVD Narudžbeni broj: 6AV2128-3QB06-0AX1 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
-U101, -U102 | SITOP PSU8200 20 A stabilizirano napajanje ulaz: 120-230 V AC 110-220 V DC izlaz: 24 V DC/20 A | 6EP1336-3BA10 | Siemens | 2 | kom | 6.1.38 | -U101, -U102 | SITOP PSU8200 20 A stabilizirano napajanje ulaz: 120-230 V AC 110-220 V DC izlaz: 24 V DC/20 A Narudžbeni broj: 6EP1336-3BA10 Proizvođač: Siemens | 2 | kom
-V101 | SITOP RED1200 redundantni modul Ulaz/izlaz: 24/48 V DC/40 A Pogodan za odvajanje dva SITOP napajanja s maks. izlaznom strujom od 20 A svaki | 6EP4347-7RB00-0AX0 | Siemens | 1 | kom | 6.1.39 | -V101 | SITOP RED1200 redundantni modul Ulaz/izlaz: 24/48 V DC/40 A Pogodan za odvajanje dva SITOP napajanja s maks. izlaznom strujom od 20 A svaki Narudžbeni broj: 6EP4347-7RB00-0AX0 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
-F201, -F202 | SITOP SEL1400 10 A selektivni modul 8-kanalni s graničnom karakteristikom ulaz: 24 V DC/60 A izlaz: 24 V DC/8x 10 A podesivi prag 2-10 A s nadzornim sučeljem | 6EP4438-7EB00-3DX0 | Siemens | 2 | kom | 6.1.40 | -F201, -F202 | SITOP SEL1400 10 A selektivni modul 8-kanalni s graničnom karakteristikom ulaz: 24 V DC/60 A izlaz: 24 V DC/8x 10 A podesivi prag 2-10 A s nadzornim sučeljem Narudžbeni broj: 6EP4438-7EB00-3DX0 Proizvođač: Siemens | 2 | kom
-U151…-U162 | ACT20M-AI-AO-ES Analogno izolacijsko pojačalo, Konfigurabilno, bez napajanja senzora, Točnost <0,2 % mjernog raspona, Ulaz: I / U, Izlaz: I / U | 1176010000 | Weidmüller | 7 | kom | 6.1.41 | -U151…-U162 | ACT20M-AI-AO-ES Analogno izolacijsko pojačalo, Konfigurabilno, bez napajanja senzora, Točnost <0,2 % mjernog raspona, Ulaz: I / U, Izlaz: I / U Narudžbeni broj: 1176010000 Proizvođač: Weidmüller | 7 | kom
-U151…-U162 | ACT20M-AI-AO-S Analogno izolacijsko pojačalo, Konfigurabilno, bez napajanja senzora, Točnost <0,2 % mjernog raspona, Ulaz: I / U, Izlaz: I / U | 1176000000 | Weidmüller | 5 | kom | 6.1.42 | -U151…-U162 | ACT20M-AI-AO-S Analogno izolacijsko pojačalo, Konfigurabilno, bez napajanja senzora, Točnost <0,2 % mjernog raspona, Ulaz: I / U, Izlaz: I / U Narudžbeni broj: 1176000000 Proizvođač: Weidmüller | 5 | kom
| MF 5/7.5 MC NE WS MultiFit, Oznaka za terminale, 5 x 7,5 mm, Razmak u mm (P): 7,50 Adels RKW, Phoenix, temperaturni raspon od -40 °C do +100 °C, bijela boja | 1877680000 | Weidmüller | 1 | set | 6.1.43 |  | MF 5/7.5 MC NE WS MultiFit, Oznaka za terminale, 5 x 7,5 mm, Razmak u mm (P): 7,50 Adels RKW, Phoenix, temperaturni raspon od -40 °C do +100 °C, bijela boja Narudžbeni broj: 1877680000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
-1K01…-1K98 | TRS 230VUC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, 87.8 x 89.6 x 12.8 mm, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 230 V UC ±5 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, Dostupna tipka za testiranje: Ne | 1123540000 | Weidmüller | 41 | kom | 6.1.44 | -1K01…-1K98 | TRS 230VUC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, 87.8 x 89.6 x 12.8 mm, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 230 V UC ±5 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, Dostupna tipka za testiranje: Ne Narudžbeni broj: 1123540000 Proizvođač: Weidmüller | 41 | kom
| TCC 12.8/26 BL TERMSERIES poprečni spojni most TCC 12.8/26 BL; 26-polni; razmak 12,8 mm; nazivni napon 300 V; nazivna struja 17,5 A; mogućnost rezanja na željenu duljinu; izoliran i zaštićen od dodira; plava boja; montaža uticanjem | 2556460000 | Weidmüller | 1 | set | 6.1.45 |  | TCC 12.8/26 BL TERMSERIES poprečni spojni most TCC 12.8/26 BL; 26-polni; razmak 12,8 mm; nazivni napon 300 V; nazivna struja 17,5 A; mogućnost rezanja na željenu duljinu; izoliran i zaštićen od dodira; plava boja; montaža uticanjem Narudžbeni broj: 2556460000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
-2K01…2K48 | TRS 24VDC 1CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 1, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 6 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne | 1122770000 | Weidmüller | 40 | kom | 6.1.46 | -2K01…2K48 | TRS 24VDC 1CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 1, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 6 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne Narudžbeni broj: 1122770000 Proizvođač: Weidmüller | 40 | kom
-2K12, -2K13 | Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 24 V DC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti | 700-HA33Z24-3-4 | ALLEN BRADLEY | 2 | kom | 6.1.47 | -2K12, -2K13 | Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 24 V DC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti Narudžbeni broj: 700-HA33Z24-3-4 Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 2 | kom
-1K101…-1K198 | TRS 24VDC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne | 1123490000 | Weidmüller | 30 | kom | 6.1.48 | -1K101…-1K198 | TRS 24VDC 2CO TERMSERIES, Relejni modul, Broj kontakata: 2, CO kontakt AgNi, Nazivni upravljački napon: 24 V DC ±20 %, Trajna struja: 8 A, Vijčani priključak, zaštitna dioda, Dostupna tipka za testiranje: Ne Narudžbeni broj: 1123490000 Proizvođač: Weidmüller | 30 | kom
| TW TXS/TXZ R3.2 TERMSERIES pregradna ploča TW TXS/TXZ R3.2; debljina 3,2 mm; za montažu na DIN šinu TS 35; narančasta boja; nezapaljivo kućište prema UL94 V-0 | 1240800000 | Weidmüller | 1 | set | 6.1.49 |  | TW TXS/TXZ R3.2 TERMSERIES pregradna ploča TW TXS/TXZ R3.2; debljina 3,2 mm; za montažu na DIN šinu TS 35; narančasta boja; nezapaljivo kućište prema UL94 V-0 Narudžbeni broj: 1240800000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
| TCC 6.4/51 BL TERMSERIES poprečni spojni most TCC 6.4/51 BL; 51-polni; razmak (raster) 6,4 mm; nazivni napon 300 V; nazivna struja 17,5 A; mogućnost rezanja na željenu duljinu; izoliran i zaštićen od dodira; plava boja; montaža uticanjem | 2556450000 | Weidmüller | 1 | set | 6.1.50 |  | TCC 6.4/51 BL TERMSERIES poprečni spojni most TCC 6.4/51 BL; 51-polni; razmak (raster) 6,4 mm; nazivni napon 300 V; nazivna struja 17,5 A; mogućnost rezanja na željenu duljinu; izoliran i zaštićen od dodira; plava boja; montaža uticanjem Narudžbeni broj: 2556450000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
-X100, - X200, itd. | WDU 4 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 4 mm², 32 A, 800 V, Broj priključaka: 2 | 1020100000 | Weidmüller | 6 | set | 6.1.51 | -X100, - X200, itd. | WDU 4 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 4 mm², 32 A, 800 V, Broj priključaka: 2 Narudžbeni broj: 1020100000 Proizvođač: Weidmüller | 6 | set
| WEW 35/2 - Završna konzola, tamno bež, TS 35, HB, Wemid, Širina: 8 mm, 100 °C | 1061200000 | Weidmüller | 2 | set | 6.1.52 |  | WEW 35/2 - Završna konzola, tamno bež, TS 35, HB, Wemid, Širina: 8 mm, 100 °C Narudžbeni broj: 1061200000 Proizvođač: Weidmüller | 2 | set
| ZQV 4N/6 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 6, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm | 2460780000 | Weidmüller | 1 | set | 6.1.53 |  | ZQV 4N/6 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 6, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm Narudžbeni broj: 2460780000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
| ZQV 4N/10 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 10, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm | 2460740000 | Weidmüller | 3 | set | 6.1.54 |  | ZQV 4N/10 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 10, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm Narudžbeni broj: 2460740000 Proizvođač: Weidmüller | 3 | set
| ZQV 4N/30 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 30, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm | 2561600000 | Weidmüller | 3 | set | 6.1.55 |  | ZQV 4N/30 RD - Križni konektor (terminalni), Utikač, crveni, 32 A, Broj polova: 30, Razmak u mm (P): 6,10, Izolirano: Da, Širina: 181,7 mm Narudžbeni broj: 2561600000 Proizvođač: Weidmüller | 3 | set
| WAP 2.5-10 - Završna ploča za terminale, tamno bež, Visina: 56 mm, Širina: 1,5 mm, V-0, Wemid, Pričvršćivanje: Ne | 1050000000 | Weidmüller | 2 | set | 6.1.56 |  | WAP 2.5-10 - Završna ploča za terminale, tamno bež, Visina: 56 mm, Širina: 1,5 mm, V-0, Wemid, Pričvršćivanje: Ne Narudžbeni broj: 1050000000 Proizvođač: Weidmüller | 2 | set
| WDU 16 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 16 mm², 76 A, 1000 V, Broj priključaka: 2 | 1020400000 | Weidmüller | 1 | set | 6.1.57 |  | WDU 16 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 16 mm², 76 A, 1000 V, Broj priključaka: 2 Narudžbeni broj: 1020400000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
| WEW 35/1 - Završna konzola, tamnobež, TS 35, V-2, Wemid, Širina: 12 mm, 100 °C | 1059000000 | Weidmüller | 1 | set | 6.1.58 |  | WEW 35/1 - Završna konzola, tamnobež, TS 35, V-2, Wemid, Širina: 12 mm, 100 °C Narudžbeni broj: 1059000000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
| WAP 16+35 WTW 2.5-10 - Završna i pregradna ploča za terminale, tamno bež, Visina: 56 mm, Širina: 1,5 mm, V-0, Wemid | 1050100000 | Weidmüller | 1 | set | 6.1.59 |  | WAP 16+35 WTW 2.5-10 - Završna i pregradna ploča za terminale, tamno bež, Visina: 56 mm, Širina: 1,5 mm, V-0, Wemid Narudžbeni broj: 1050100000 Proizvođač: Weidmüller | 1 | set
V101 | EMG 90-DIO 32M Modul za ispitivanje lampi, 2 diode sa zajedničkom katodom: sa 16 parova, sa zajedničkim okidanjem, maks. radni napon 250 V AC; vršni reverzni napon 1300 V; | 2954934 | Phoenix Contact | 1 | kom | 6.1.60 | V101 | EMG 90-DIO 32M Modul za ispitivanje lampi, 2 diode sa zajedničkom katodom: sa 16 parova, sa zajedničkim okidanjem, maks. radni napon 250 V AC; vršni reverzni napon 1300 V; Narudžbeni broj: 2954934 Proizvođač: Phoenix Contact | 1 | kom
| LED sijalica: BIJELA; BA9s podnožje, nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA | 10-2512.1149 | EAO | 41 | kom | 6.1.61 |  | LED sijalica: BIJELA; BA9s podnožje, nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA Narudžbeni broj: 10-2512.1149 Proizvođač: EAO | 41 | kom
| NO/NC modul - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak | 704.911.5-1 | EAO | 11 | kom | 6.1.62 |  | NO/NC modul - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak Narudžbeni broj: 704.911.5-1 Proizvođač: EAO | 11 | kom
| 2NC modul - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak | 704.911.4-1 | EAO | 1 | kom | 6.1.63 |  | 2NC modul - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak Narudžbeni broj: 704.911.4-1 Proizvođač: EAO | 1 | kom
| 2NO modul - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak | 704.911.3-1 | EAO | 1 | kom | 6.1.64 |  | 2NO modul - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak Narudžbeni broj: 704.911.3-1 Proizvođač: EAO | 1 | kom
-S111, -S211, -S311, -S411, -S511, -S611, -S911 | Sklopka grebenasta, preklopka s “0” položajem, Broj polova: 3, Broj elemenata: 3, Oblik ugradnje: ugradna | GN20-53-U | Končar | 7 | kom | 6.1.65 | -S111, -S211, -S311, -S411, -S511, -S611, -S911 | Sklopka grebenasta, preklopka s “0” položajem, Broj polova: 3, Broj elemenata: 3, Oblik ugradnje: ugradna Narudžbeni broj: GN20-53-U Proizvođač: Končar | 7 | kom
-H4, -H5, -H6, -H7, -H102, -H202, -H302, -H402, -H502, -H602, -H701, -H702, -H703, H801, -H802 | Svjetleće tijelo, leća: CRVENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.202.208 | EAO | 15 | kom | 6.1.66 | -H4, -H5, -H6, -H7, -H102, -H202, -H302, -H402, -H502, -H602, -H701, -H702, -H703, H801, -H802 | Svjetleće tijelo, leća: CRVENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.202.208 Proizvođač: EAO | 15 | kom
-H1, -H2, -H3, -H401, -H501, -H601 | Svjetleće tijelo, leća: ZELENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.202.508 | EAO | 6 | kom | 6.1.67 | -H1, -H2, -H3, -H401, -H501, -H601 | Svjetleće tijelo, leća: ZELENA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.202.508 Proizvođač: EAO | 6 | kom
-H8, -H101, -H201, -H301, -H404, -H504, -H604 | Svjetleće tijelo, leća: PROZIRNA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.202.708 | EAO | 6 | kom | 6.1.68 | -H8, -H101, -H201, -H301, -H404, -H504, -H604 | Svjetleće tijelo, leća: PROZIRNA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.202.708 Proizvođač: EAO | 6 | kom
-H403, H503, -H603 | Svjetleće tijelo, leća: ŽUTA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.202.408 | EAO | 3 | kom | 6.1.69 | -H403, H503, -H603 | Svjetleće tijelo, leća: ŽUTA, prednji okvir: sivi; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.202.408 Proizvođač: EAO | 3 | kom
-S110, -S101, -S201, -S301 | Svjetleće tipkalo, leća: CRVENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.229.200 | EAO | 4 | kom | 6.1.70 | -S110, -S101, -S201, -S301 | Svjetleće tipkalo, leća: CRVENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.229.200 Proizvođač: EAO | 4 | kom
-S103, -S203, -S303 | Svjetleće tipkalo, leća: ZELENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.229.500 | EAO | 3 | kom | 6.1.71 | -S103, -S203, -S303 | Svjetleće tipkalo, leća: ZELENA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.229.500 Proizvođač: EAO | 3 | kom
-S102, -S202, -S302 | Svjetleće tipkalo, leća: PROZIRNA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom | 704.229.700 | EAO | 3 | kom | 6.1.72 | -S102, -S202, -S302 | Svjetleće tipkalo, leća: PROZIRNA, prednji okvir: crni; 35×35mm, podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom Narudžbeni broj: 704.229.700 Proizvođač: EAO | 3 | kom
-S301 | Tipkalo za isklop u nuždi, gljivasta glava: crvena, Ø40mm, prednji okvir: aluminijski, reset: zakret u smjeru kazaljke na satu | 704.075.2 | EAO | 1 | kom | 6.1.73 | -S301 | Tipkalo za isklop u nuždi, gljivasta glava: crvena, Ø40mm, prednji okvir: aluminijski, reset: zakret u smjeru kazaljke na satu Narudžbeni broj: 704.075.2 Proizvođač: EAO | 1 | kom
-S301 | E-stop zaštitni prsten, plastičan, Ø83 mm, boja: žuta | 704.927.9 | EAO | 1 | kom | 6.1.74 | -S301 | E-stop zaštitni prsten, plastičan, Ø83 mm, boja: žuta Narudžbeni broj: 704.927.9 Proizvođač: EAO | 1 | kom
-K411 | Digitalno podesivi nadzorni relej za ispad faze, redoslijed faza, asimetriju, frekvenciju, nadzor prenapona i podnapona 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 preklopna kontakta vijčani priključak | 3UG5616-1CR20 | Siemens | 1 | kom | 6.1.75 | -K411 | Digitalno podesivi nadzorni relej za ispad faze, redoslijed faza, asimetriju, frekvenciju, nadzor prenapona i podnapona 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 preklopna kontakta vijčani priključak Narudžbeni broj: 3UG5616-1CR20 Proizvođač: Siemens | 1 | kom
-K3.1, -K3.2,…-K5.1, -K5.2 | Sklopnik TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - Zavojnica 220 V DC, namjena: upravljanje motorom / ohmski teret | LC1D09MD | Schneider Electric | 6 | kom | 6.1.76 | -K3.1, -K3.2,…-K5.1, -K5.2 | Sklopnik TeSys D - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - Zavojnica 220 V DC, namjena: upravljanje motorom / ohmski teret Narudžbeni broj: LC1D09MD Proizvođač: Schneider Electric | 6 | kom
-K3.1, -K3.2,…-K5.1, -K5.2 | Komplet za reverzni sklopnik , 3P, 32 A, sastav opreme: električna i mehanička blokada, set priključaka za napajanje | LAD9R1V | Schneider Electric | 3 | set | 6.1.77 | -K3.1, -K3.2,…-K5.1, -K5.2 | Komplet za reverzni sklopnik , 3P, 32 A, sastav opreme: električna i mehanička blokada, set priključaka za napajanje Narudžbeni broj: LAD9R1V Proizvođač: Schneider Electric | 3 | set
-FU1 | Odvodnik prenapona za TNC sustav, DG MD TNS 275 FM, DEHNGuard Modular | 943405 | Dehn | 1 | kom | 6.1.78 | -FU1 | Odvodnik prenapona za TNC sustav, DG MD TNS 275 FM, DEHNGuard Modular Narudžbeni broj: 943405 Proizvođač: Dehn | 1 | kom
-S1 | Sklopka preklopna motorizirana - 4P - 125A - sa uređajima za automatsko prebacivanje - napajanje 230/400 V AC - tip: ATyS t M | 93444012 | Socomec | 1 | kom | 6.1.79 | -S1 | Sklopka preklopna motorizirana - 4P - 125A - sa uređajima za automatsko prebacivanje - napajanje 230/400 V AC - tip: ATyS t M Narudžbeni broj: 93444012 Proizvođač: Socomec | 1 | kom
-S1 | Kratkospojnik za “Change-over” sklopku 4P, 40...125A | 13094006 | Socomec | 1 | kom | 6.1.80 | -S1 | Kratkospojnik za “Change-over” sklopku 4P, 40...125A Narudžbeni broj: 13094006 Proizvođač: Socomec | 1 | kom
-S1 | Pokrov kontakata za 4P sklopku 40...160A | 22944016 | Socomec | 1 | kom | 6.1.81 | -S1 | Pokrov kontakata za 4P sklopku 40...160A Narudžbeni broj: 22944016 Proizvođač: Socomec | 1 | kom
-S1 | Stopica za priključak upravljačkog napona 2 komada | 13994006 | Socomec | 1 | kom | 6.1.82 | -S1 | Stopica za priključak upravljačkog napona 2 komada Narudžbeni broj: 13994006 Proizvođač: Socomec | 1 | kom
-S1 | Blok pomoćnik kontakata 1R + 1M, za signalizaciju položaja sklopke trostruki preklopni kontakt (I - 0 - 2) | 13091001 | Socomec | 1 | kom | 6.1.83 | -S1 | Blok pomoćnik kontakata 1R + 1M, za signalizaciju položaja sklopke trostruki preklopni kontakt (I - 0 - 2) Narudžbeni broj: 13091001 Proizvođač: Socomec | 1 | kom
-F2 | iC60L - minijaturni prekidač - 3P - 3 A - C krivulja | A9F94303 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.1.84 | -F2 | iC60L - minijaturni prekidač - 3P - 3 A - C krivulja Narudžbeni broj: A9F94303 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
| Pomoćni kontakt, Acti9 A9A, iOF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, gornji i donji priključak | A9A26909 | Schneider Electric | 30 | kom | 6.1.85 |  | Pomoćni kontakt, Acti9 A9A, iOF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, gornji i donji priključak Narudžbeni broj: A9A26909 Proizvođač: Schneider Electric | 30 | kom
-F3, -F4, -F5 | TeSys GV2-termo-magnetski-prekidač-1...1,6 A-priključci vijčanim stezaljkama | GV2ME06AP | Schneider Electric | 3 | kom | 6.1.86 | -F3, -F4, -F5 | TeSys GV2-termo-magnetski-prekidač-1...1,6 A-priključci vijčanim stezaljkama Narudžbeni broj: GV2ME06AP Proizvođač: Schneider Electric | 3 | kom
-F3, -F4, -F5 | TeSys GV blok pomoćnih kontakata, za motorne prekidače GV2 i GV3, pomoćni kontakt - 1 NO + 1 NC, Nazivni radni napon: 24...240 V AC, 24...60 V DC | GVAE11 | Schneider Electric | 3 | kom | 6.1.87 | -F3, -F4, -F5 | TeSys GV blok pomoćnih kontakata, za motorne prekidače GV2 i GV3, pomoćni kontakt - 1 NO + 1 NC, Nazivni radni napon: 24...240 V AC, 24...60 V DC Narudžbeni broj: GVAE11 Proizvođač: Schneider Electric | 3 | kom
-F6, -F7, -F8, -F9, -F10, -F13 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 2 A, C krivulja isključenja | A9F94302 | Schneider Electric | 6 | kom | 6.1.88 | -F6, -F7, -F8, -F9, -F10, -F13 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 2 A, C krivulja isključenja Narudžbeni broj: A9F94302 Proizvođač: Schneider Electric | 6 | kom
-F12 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 6 A, C krivulja isključenja | A9F94306 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.1.89 | -F12 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 6 A, C krivulja isključenja Narudžbeni broj: A9F94306 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-F11 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 10 A, C krivulja isključenja | A9F94310 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.1.90 | -F11 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), 3P, Nazivna struja 10 A, C krivulja isključenja Narudžbeni broj: A9F94310 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-F31, -F32, -F33, -F34, -F36, -F37, -F38 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), P, Nazivna struja 6 A, C krivulja isključenja | A9F94106 | Schneider Electric | 14 | kom | 6.1.91 | -F31, -F32, -F33, -F34, -F36, -F37, -F38 | iC60L, minijaturni prekidač (MCB), P, Nazivna struja 6 A, C krivulja isključenja Narudžbeni broj: A9F94106 Proizvođač: Schneider Electric | 14 | kom
-F35, -F39 | FID, 13 A/C, 30 mA, Acti9 iDPN N Vigi kombinirana zaštitna sklopka, 1P + N, 300 mA klasa A, C krivulja, 6000A | A9D32613 | Schneider Electric | 2 | kom | 6.1.92 | -F35, -F39 | FID, 13 A/C, 30 mA, Acti9 iDPN N Vigi kombinirana zaštitna sklopka, 1P + N, 300 mA klasa A, C krivulja, 6000A Narudžbeni broj: A9D32613 Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom
| Pomoćni kontakt, Acti9, OF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, gornji i donji priključak | A9N26909 | Schneider Electric | 8 | kom | 6.1.93 |  | Pomoćni kontakt, Acti9, OF/SD+OF, 2 C/O, 100mA do 6A, 24VAC do 415VAC, 24VDC do 130VDC, gornji i donji priključak Narudžbeni broj: A9N26909 Proizvođač: Schneider Electric | 8 | kom
-F101,…-F106 | Acti9, minijaturni prekidač (MCB), C60H-DC, 2P, 6A, C krivulja, 6kA (IEC/EN 60947-2) | A9N61526 | Schneider Electric | 6 | kom | 6.1.94 | -F101,…-F106 | Acti9, minijaturni prekidač (MCB), C60H-DC, 2P, 6A, C krivulja, 6kA (IEC/EN 60947-2) Narudžbeni broj: A9N61526 Proizvođač: Schneider Electric | 6 | kom
-S11, -S12 | Rastavna sklopka, ComPacT NSX100NA, 3 pola, fiksna, termička struja 100A,Vrsta upravljanja: ručica | C103100S | Schneider Electric | 2 | kom | 6.1.95 | -S11, -S12 | Rastavna sklopka, ComPacT NSX100NA, 3 pola, fiksna, termička struja 100A,Vrsta upravljanja: ručica Narudžbeni broj: C103100S Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom
-S11, -S12 | Pomoćni kontakt - za signalizaciju stanja (1OF) ili okidanja (1SD) ili prorade zaštite (1SDE) ili prorade diferencijalne zaštite (1SDV) za prekidače NSX | 29450 | Schneider Electric | 2 | kom | 6.1.96 | -S11, -S12 | Pomoćni kontakt - za signalizaciju stanja (1OF) ili okidanja (1SD) ili prorade zaštite (1SDE) ili prorade diferencijalne zaštite (1SDV) za prekidače NSX Narudžbeni broj: 29450 Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom
-V11, -V12 | Diodni modul za 220 VDC dovod | SKKE162 | SEMIKRON | 2 | kom | 6.1.97 | -V11, -V12 | Diodni modul za 220 VDC dovod Narudžbeni broj: SKKE162 Proizvođač: SEMIKRON | 2 | kom
| Zajedničko hladilo za dvije diode | KL-295(P3)/180 | SEMIKRON | 1 | kom | 6.1.98 |  | Zajedničko hladilo za dvije diode Narudžbeni broj: KL-295(P3)/180 Proizvođač: SEMIKRON | 1 | kom
-P101 | Voltmetar - tip: kao FQ 0307, - mjerni sustav: pomično željezo, - dimenzije: 72×72 mm, - priključak: 400/230V, 50Hz (izravno), - skala: 90° baždarena linearno u mjernom području: 0…400V. | AN25DDC400 | IME | 1 | kom | 6.1.99 | -P101 | Voltmetar - tip: kao FQ 0307, - mjerni sustav: pomično željezo, - dimenzije: 72×72 mm, - priključak: 400/230V, 50Hz (izravno), - skala: 90° baždarena linearno u mjernom području: 0…400V. Narudžbeni broj: AN25DDC400 Proizvođač: IME | 1 | kom
-P201, -P202 | MCR-SL-DUI - Digitalni zaslon za mjerenje i prikaz standardnih signala, 5-fig. Zaslon, Konfiguracijska: tipkovnica | 2864011 | Phoenix Contact | 2 | kom | 6.1.100 | -P201, -P202 | MCR-SL-DUI - Digitalni zaslon za mjerenje i prikaz standardnih signala, 5-fig. Zaslon, Konfiguracijska: tipkovnica Narudžbeni broj: 2864011 Proizvođač: Phoenix Contact | 2 | kom
-H110, -H111 | Indikator položaja sklopke za daljinsku indikaciju položaja kontakata s maskom rastavljača | 1280B IL224 | GOSSEN MUELLER & WEIGERT | 2 | kom | 6.1.101 | -H110, -H111 | Indikator položaja sklopke za daljinsku indikaciju položaja kontakata s maskom rastavljača Narudžbeni broj: 1280B IL224 Proizvođač: GOSSEN MUELLER & WEIGERT | 2 | kom
-K401…-K405 | Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 240 V AC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti | 700-HA33A2-3-4L | ALLEN BRADLEY | 5 | kom | 6.1.102 | -K401…-K405 | Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 240 V AC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti Narudžbeni broj: 700-HA33A2-3-4L Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 5 | kom
-K401…-K405, -K101…-K104, -2K12, -2K13 | Rockwell Automation 700-HN serija pričvrsnih kopči za podnožja 700-HN100, 700-HN204, 700-HN101, 700-HN205 s relejima 700-HA, Učvršćuje relej u podnožju | 700-HN157 | ALLEN BRADLEY | 13 | kom | 6.1.103 | -K401…-K405, -K101…-K104, -2K12, -2K13 | Rockwell Automation 700-HN serija pričvrsnih kopči za podnožja 700-HN100, 700-HN204, 700-HN101, 700-HN205 s relejima 700-HA, Učvršćuje relej u podnožju Narudžbeni broj: 700-HN157 Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 13 | kom
-K401…-K405, -K101…-K104, -2K12, -2K13 | Rockwell Automation podnožje releja 700-HN205; 11-pinsko podnožje; za cijevne releje serije 700-H; vijčani priključak; zaštićeni priključci sigurni od dodira (Touch-Safe); s utorom za vremenski modul | 700-HN205 | ALLEN BRADLEY | 13 | kom | 6.1.104 | -K401…-K405, -K101…-K104, -2K12, -2K13 | Rockwell Automation podnožje releja 700-HN205; 11-pinsko podnožje; za cijevne releje serije 700-H; vijčani priključak; zaštićeni priključci sigurni od dodira (Touch-Safe); s utorom za vremenski modul Narudžbeni broj: 700-HN205 Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 13 | kom
-K101, -K102, -K103, -K104 | Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 220 V DC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti | 700-HA33Z2-3 | ALLEN BRADLEY | 6 | kom | 6.1.105 | -K101, -K102, -K103, -K104 | Pomoćni (neblokirajući) relej, zavojnica 220 V DC, preklopna struja 10 A, 3 preklopna kontakta (3PDT/3 Form C), 3 pola, jednopolni AgNi kontakti Narudžbeni broj: 700-HA33Z2-3 Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 6 | kom
-K102.1, -2K12, -2K13 | Timer modul za 700-HA relej | 700-HT3 | ALLEN BRADLEY | 3 | kom | 6.1.106 | -K102.1, -2K12, -2K13 | Timer modul za 700-HA relej Narudžbeni broj: 700-HT3 Proizvođač: ALLEN BRADLEY | 3 | kom
-X1 | Distriblok, Glavna grana, 4-polna, 125A, ulaz 2x25mm², izlaz 5x6mm² 4-polna, Ulaz 2 x 10-25mm² (10-16mm² s ferulom), Izlazi 5 x 2,5-6mm² (2,5-4mm² s ferulom) | IKBC4016-A | Schrack | 1 | kom | 6.1.107 | -X1 | Distriblok, Glavna grana, 4-polna, 125A, ulaz 2x25mm², izlaz 5x6mm² 4-polna, Ulaz 2 x 10-25mm² (10-16mm² s ferulom), Izlazi 5 x 2,5-6mm² (2,5-4mm² s ferulom) Narudžbeni broj: IKBC4016-A Proizvođač: Schrack | 1 | kom
-X500, -X501, -X502 | Distributor za 24 VDC- 1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: ulazne 2 x 25mm², izlazne 6 x (1.5 – 10mm²), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 100A, 54x29x50mm (VxŠxD) | IKB01025N | Schrack | 5 | kom | 6.1.108 | -X500, -X501, -X502 | Distributor za 24 VDC- 1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: ulazne 2 x 25mm², izlazne 6 x (1.5 – 10mm²), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 100A, 54x29x50mm (VxŠxD) Narudžbeni broj: IKB01025N Proizvođač: Schrack | 5 | kom
-X110, -X111 | Distributor za 220 VDC razvod - 1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: dovod 1 x 10-35mm² (10-25mm² s kabelskim završetkom), odvodi 1 x 6 - 16mm² (6-10mm² s kabelskim završetkom) i 6 x 2,5 - 16mm² (2,5-10mm² s kabelskim završetkom), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 125A, 76x29x47.5mm (VxŠxD) | IKBC1035-- | Schrack | 2 | kom | 6.1.109 | -X110, -X111 | Distributor za 220 VDC razvod - 1-polni distribucijski blok, za bakrene vodiče, priključne stezaljke: dovod 1 x 10-35mm² (10-25mm² s kabelskim završetkom), odvodi 1 x 6 - 16mm² (6-10mm² s kabelskim završetkom) i 6 x 2,5 - 16mm² (2,5-10mm² s kabelskim završetkom), montaža na DIN nosač ili na montažnu ploču, nazivna struja IEC: 125A, 76x29x47.5mm (VxŠxD) Narudžbeni broj: IKBC1035-- Proizvođač: Schrack | 2 | kom
Specifikacija opreme ormarića mjerenja razine vode bazena rashlade +Y BJP14 GH001
[6 empty] | Redni broj | Pozicija | Opis | Jedinica mjere | Količina
| Zidni ormarić, 500x500x300 mm s montažnom pločom, čelični lim, kompaktno kućište AX s integriranim lokatorima kućišta u krovu, podnožju i bočnoj strani | AX 1350000 | Rittal | 1 | kom | 6.2.1 |  | Zidni ormarić, 500x500x300 mm s montažnom pločom, čelični lim, kompaktno kućište AX s integriranim lokatorima kućišta u krovu, podnožju i bočnoj strani Narudžbeni broj: AX 1350000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom
-X1, -X2 | Zidni nosač za AX čelični lim, KX čelični lim, AX IT, EL, Dijelovi: Zidni nosač, poklopac, Dijelovi za montažu, Udaljenost od zida: 40 mm | AX 2503020 | Rittal | 1 | kom | 6.2.2 | -X1, -X2 | Zidni nosač za AX čelični lim, KX čelični lim, AX IT, EL, Dijelovi: Zidni nosač, poklopac, Dijelovi za montažu, Udaljenost od zida: 40 mm Narudžbeni broj: AX 2503020 Proizvođač: Rittal | 1 | kom
| WDU 4 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 4 mm², 32 A, 800 V, Broj priključaka: 2 | 1020100000 | Weidmüller | 100 | kom | 6.2.3 |  | WDU 4 - Prolazni terminalni blok, Vijčani priključak, tamnobež, 4 mm², 32 A, 800 V, Broj priključaka: 2 Narudžbeni broj: 1020100000 Proizvođač: Weidmüller | 100 | kom
-R101 | Grijač 50W, 230V, 50Hz s priključnim kabelom | 3105.340 | Rittal | 1 | kom | 6.2.4 | -R101 | Grijač 50W, 230V, 50Hz s priključnim kabelom Narudžbeni broj: 3105.340 Proizvođač: Rittal | 1 | kom
-B101 | Termostat, mjerni opseg: 5-55 °C | 3110.000 | Rittal | 1 | kom | 6.2.5 | -B101 | Termostat, mjerni opseg: 5-55 °C Narudžbeni broj: 3110.000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom
-B102 | Higrostat, mjerni opseg: 50-100 % | 3118.000 | Rittal | 1 | kom | 6.2.6 | -B102 | Higrostat, mjerni opseg: 50-100 % Narudžbeni broj: 3118.000 Proizvođač: Rittal | 1 | kom
-E101 | Rasvjetna armatura 400 lm, 230 Vac, širine 262 mm s preklopkom | 2500.100 | Rittal | 1 | kom | 6.2.7 | -E101 | Rasvjetna armatura 400 lm, 230 Vac, širine 262 mm s preklopkom Narudžbeni broj: 2500.100 Proizvođač: Rittal | 1 | kom
-S101 | Krajnja sklopka s priključnim kabelom duljine 800mm | 2500.460. | Rittal | 1 | kom | 6.2.8 | -S101 | Krajnja sklopka s priključnim kabelom duljine 800mm Narudžbeni broj: 2500.460. Proizvođač: Rittal | 1 | kom
Specifikacija opreme ormara crpnog agregata rashladne vode B +Y BJP12
[6 empty] | Redni broj | Pozicija | Opis | Jedinica mjere | Količina
| "Low Harmonic" frekvencijski pretvarač kao jedinica unutar tvornički ožičenog i ispitanog samostojećeg ormara stupnja zaštite IP23 s ugrađenim filtrima koji ograničavaju ukupni faktor distorzije THD(i) na max. 2% i na taj način ispunjava zahtjeve prema normi IEC 61000-3-12 od THD(i) <5%, a cos ϕ > 0,99. - tip: kao ATV Process 680 - narudžbeni broj: kao ATV680C13Q4X1 - dimenzije: 600×2352×600 mm (Š×V×D) - napajanje: 380...415 -10% +6% - nazivna snaga motora crpke: 132 kW (normal duty) / 110 kW (heavy duty) - kontinuirana izlazna struja: 250 A (normal duty) / 211 A (heavy duty) - temperaturno radno područje: od 0°C do +50°C | ATV680C13Q4X1 | Schneider Electric | 1 | set | 6.3.1 |  | "Low Harmonic" frekvencijski pretvarač kao jedinica unutar tvornički ožičenog i ispitanog samostojećeg ormara stupnja zaštite IP23 s ugrađenim filtrima koji ograničavaju ukupni faktor distorzije THD(i) na max. 2% i na taj način ispunjava zahtjeve prema normi IEC 61000-3-12 od THD(i) <5%, a cos ϕ > 0,99. - tip: kao ATV Process 680 - narudžbeni broj: kao ATV680C13Q4X1 - dimenzije: 600×2352×600 mm (Š×V×D) - napajanje: 380...415 -10% +6% - nazivna snaga motora crpke: 132 kW (normal duty) / 110 kW (heavy duty) - kontinuirana izlazna struja: 250 A (normal duty) / 211 A (heavy duty) - temperaturno radno područje: od 0°C do +50°C Narudžbeni broj: ATV680C13Q4X1 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | set
-A01 | Upravljačka jedinica 400V-ATV660,680 | NHA37081 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.2 | -A01 | Upravljačka jedinica 400V-ATV660,680 Narudžbeni broj: NHA37081 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-A01 | Prošireni I/O modul - diskretni 6I/2O - analogni 2I | VW3A3203 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.3 | -A01 | Prošireni I/O modul - diskretni 6I/2O - analogni 2I Narudžbeni broj: VW3A3203 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-A01 | Prošireni relejni modul - 3 releja | VW3A3204 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.4 | -A01 | Prošireni relejni modul - 3 releja Narudžbeni broj: VW3A3204 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-A02 | RFI Filter 400V MCE Filter AC 400V | EAV97602 | Jabil Circuit Co. Ltd | 1 | kom | 6.3.5 | -A02 | RFI Filter 400V MCE Filter AC 400V Narudžbeni broj: EAV97602 Proizvođač: Jabil Circuit Co. Ltd | 1 | kom
-A03 | Ploča za napajanje | PART OF CONTROL UNIT | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.6 | -A03 | Ploča za napajanje Narudžbeni broj: PART OF CONTROL UNIT Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-A06 | Veza modula | EAV97606 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.7 | -A06 | Veza modula Narudžbeni broj: EAV97606 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-A07 | Set za montažu na vrata - za udaljeni grafički priključak - frekventni pretvarač - IP65 / | VW3A1112 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.8 | -A07 | Set za montažu na vrata - za udaljeni grafički priključak - frekventni pretvarač - IP65 / Narudžbeni broj: VW3A1112 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-A31 | Inverterski modul 132 kW | NHA21901 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.9 | -A31 | Inverterski modul 132 kW Narudžbeni broj: NHA21901 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-A51 | AFE modul 400V 132kW | NHA55081 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.10 | -A51 | AFE modul 400V 132kW Narudžbeni broj: NHA55081 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-A51 | RJ45 spojnica, stupanj zaštite: IP20, broj kontakata: 8, 1 Gbps, CAT5, materijal: Plastika, način spajanja: Spojnica, Keystone, Ethernet | 1689064 | Phoenix Contact | 1 | kom | 6.3.11 | -A51 | RJ45 spojnica, stupanj zaštite: IP20, broj kontakata: 8, 1 Gbps, CAT5, materijal: Plastika, način spajanja: Spojnica, Keystone, Ethernet Narudžbeni broj: 1689064 Proizvođač: Phoenix Contact | 1 | kom
-A71 | AFE Filter Modul 400V 160kW | QGH70696 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.12 | -A71 | AFE Filter Modul 400V 160kW Narudžbeni broj: QGH70696 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-B01 | Držač za termostat 0-60°C | HUA42850 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.13 | -B01 | Držač za termostat 0-60°C Narudžbeni broj: HUA42850 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-B01 | Termostat 0-60°C | NVE25549 | Microtherm | 1 | kom | 6.3.14 | -B01 | Termostat 0-60°C Narudžbeni broj: NVE25549 Proizvođač: Microtherm | 1 | kom
-B51 | ClimaSys CC-jednostavni termostat od 250 V-raspon temperature 0… 60 °C-NC-°C | NSYCCOTHC | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.15 | -B51 | ClimaSys CC-jednostavni termostat od 250 V-raspon temperature 0… 60 °C-NC-°C Narudžbeni broj: NSYCCOTHC Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-C01 | Kondenzator 30uF 5%-25°C/70°C | HUA40570 | Kerment | 1 | kom | 6.3.16 | -C01 | Kondenzator 30uF 5%-25°C/70°C Narudžbeni broj: HUA40570 Proizvođač: Kerment | 1 | kom
-E51 | ClimaSys toplinski otpor ventil. 400 W 230 V aluminij | NSYCR400W230VV | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.17 | -E51 | ClimaSys toplinski otpor ventil. 400 W 230 V aluminij Narudžbeni broj: NSYCR400W230VV Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-E55 | LED svjetiljka s višestrukim pričvršćivanjem i Schuko utičnicom - 230 V AC - 10W | NSYLAMLDS | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.18 | -E55 | LED svjetiljka s višestrukim pričvršćivanjem i Schuko utičnicom - 230 V AC - 10W Narudžbeni broj: NSYLAMLDS Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-F51 | Minijaturni prekidač (MCB), Acti9 iC60H, 2P, 6A, C krivulja, 10000A (IEC 60898-1), 15kA (IEC 60947-2), dvostruki priključak | A9F07206 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.19 | -F51 | Minijaturni prekidač (MCB), Acti9 iC60H, 2P, 6A, C krivulja, 10000A (IEC 60898-1), 15kA (IEC 60947-2), dvostruki priključak Narudžbeni broj: A9F07206 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-F51.1, -F51.2, -F51.3 | Osigurač 315A/690V sf aR veličina 1-170M3467 | HUA38866 | Cooper Bussmann | 3 | kom | 6.3.20 | -F51.1, -F51.2, -F51.3 | Osigurač 315A/690V sf aR veličina 1-170M3467 Narudžbeni broj: HUA38866 Proizvođač: Cooper Bussmann | 3 | kom
-F55 | Minijaturni prekidač (MCB), Acti9 iC60H, 1P+N, 2A, C krivulja, 10000A (IEC 60898-1), 70kA (IEC 60947-2), dvostruki priključak | A9F07602 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.21 | -F55 | Minijaturni prekidač (MCB), Acti9 iC60H, 1P+N, 2A, C krivulja, 10000A (IEC 60898-1), 70kA (IEC 60947-2), dvostruki priključak Narudžbeni broj: A9F07602 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-G01 | Regulirano napajanje, 100-240V AC, 24V 5 A, jednofazno, optimizirano | ABLS1A24050 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.22 | -G01 | Regulirano napajanje, 100-240V AC, 24V 5 A, jednofazno, optimizirano Narudžbeni broj: ABLS1A24050 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-J01 | Bočne ploče, PanelSeT SFN, za ormar H2000 D600mm, vanjsko pričvršćivanje | NSY2SPN206 | Schneider Electric | 2 | kom | 6.3.23 | -J01 | Bočne ploče, PanelSeT SFN, za ormar H2000 D600mm, vanjsko pričvršćivanje Narudžbeni broj: NSY2SPN206 Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom
-J01 | Ormar, PanelSeT SFN, dekarbonizirani čelik, 2000x600x600mm, IP55 | NSYSFN20660 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.24 | -J01 | Ormar, PanelSeT SFN, dekarbonizirani čelik, 2000x600x600mm, IP55 Narudžbeni broj: NSYSFN20660 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-J01 | Prednje podnožje PanelSeT SF/SM - 200 x 600 mm | NSYSPF6200 | Schneider Electric | 2 | kom | 6.3.25 | -J01 | Prednje podnožje PanelSeT SF/SM - 200 x 600 mm Narudžbeni broj: NSYSPF6200 Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom
-J01 | Bočna ploča PanelSeT SF/SM za podnožje - 200 x 600 mm | NSYSPS6200 | Schneider Electric | 2 | kom | 6.3.26 | -J01 | Bočna ploča PanelSeT SF/SM za podnožje - 200 x 600 mm Narudžbeni broj: NSYSPS6200 Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom
-K51 | Sklopnik v. s., TeSys Giga, 3Polni (3NO), AC-3 <=440V 225A, Standard, 100…250V AC/DC zav. sa širokim rasp. napona | LC1G225KUEN | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.27 | -K51 | Sklopnik v. s., TeSys Giga, 3Polni (3NO), AC-3 <=440V 225A, Standard, 100…250V AC/DC zav. sa širokim rasp. napona Narudžbeni broj: LC1G225KUEN Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-L51.1 | Prigušnica filtera 160 kW | NHA59179 | Leader electronic | 1 | kom | 6.3.28 | -L51.1 | Prigušnica filtera 160 kW Narudžbeni broj: NHA59179 Proizvođač: Leader electronic | 1 | kom
-L51.2, -L51.3, -L51.4 | Prigušnica | EAV37447 | Leader electronic | 3 | kom | 6.3.29 | -L51.2, -L51.3, -L51.4 | Prigušnica Narudžbeni broj: EAV37447 Proizvođač: Leader electronic | 3 | kom
-M11 | Filter ventilator 48VDC, 0,5A, 330m3/h | NSYSFRSKA00031 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.30 | -M11 | Filter ventilator 48VDC, 0,5A, 330m3/h Narudžbeni broj: NSYSFRSKA00031 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-M31, -M51 | Ventilator 48VDC 2,9A 315Pa 530m3/h | HRB54890 | Schneider Electric | 2 | kom | 6.3.31 | -M31, -M51 | Ventilator 48VDC 2,9A 315Pa 530m3/h Narudžbeni broj: HRB54890 Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom
-P65 | Glava narančaste signalne žaruljice Ø22 s običnom lećom za integralni LED | ZB4BV053 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.32 | -P65 | Glava narančaste signalne žaruljice Ø22 s običnom lećom za integralni LED Narudžbeni broj: ZB4BV053 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-P65, -P66, -P67 | Blok bijele lampice s kućištem/spojnim prstenom i integralnim LED-om 24 V | ZB4BVB1 | Schneider Electric | 3 | kom | 6.3.33 | -P65, -P66, -P67 | Blok bijele lampice s kućištem/spojnim prstenom i integralnim LED-om 24 V Narudžbeni broj: ZB4BVB1 Proizvođač: Schneider Electric | 3 | kom
-P66 | Glava zelene signalne žaruljice Ø22 s običnom lećom za integralni LED | ZB4BV033 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.34 | -P66 | Glava zelene signalne žaruljice Ø22 s običnom lećom za integralni LED Narudžbeni broj: ZB4BV033 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-P67 | Glava crvene signalne žaruljice promjerom 22mm s običnom lećom za integralni LED | ZB4BV043 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.35 | -P67 | Glava crvene signalne žaruljice promjerom 22mm s običnom lećom za integralni LED Narudžbeni broj: ZB4BV043 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-Q01 | TeSys GV2 - ograničavači - na prekidaču | GV1L3 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.36 | -Q01 | TeSys GV2 - ograničavači - na prekidaču Narudžbeni broj: GV1L3 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-Q01 | TeSys GV2-termo-magnetski-prekidač-6,3…10 A-priključci vijčanim stezaljkama | GV2RT14 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.37 | -Q01 | TeSys GV2-termo-magnetski-prekidač-6,3…10 A-priključci vijčanim stezaljkama Narudžbeni broj: GV2RT14 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-Q11 | TeSys GV2-Prekidač-termomagnetski-4…6,3 A-priključci vijčanim stezaljkama | GV2RT10 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.38 | -Q11 | TeSys GV2-Prekidač-termomagnetski-4…6,3 A-priključci vijčanim stezaljkama Narudžbeni broj: GV2RT10 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-QFO | Prednja zakretna ručica - crna ručica - za INS/INV320…630 i INSJ400 | 31052 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.39 | -QFO | Prednja zakretna ručica - crna ručica - za INS/INV320…630 i INSJ400 Narudžbeni broj: 31052 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-QFO | Učinski rastavljač Compact INS320 - 320 A - 3 pola | 31108 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.40 | -QFO | Učinski rastavljač Compact INS320 - 320 A - 3 pola Narudžbeni broj: 31108 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-R01, -R02 | Linijski terminator CANopen za konektor RJ45 | TCSCAR013M120 | Schneider Electric | 2 | kom | 6.3.41 | -R01, -R02 | Linijski terminator CANopen za konektor RJ45 Narudžbeni broj: TCSCAR013M120 Proizvođač: Schneider Electric | 2 | kom
-S55 | PanelSeT SF sklopka za vrata 10 A/500 V - M20 konektor | NSYDCM20 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.42 | -S55 | PanelSeT SF sklopka za vrata 10 A/500 V - M20 konektor Narudžbeni broj: NSYDCM20 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-S61 | Crveno Ø30 zaust.u sl.nužd.,glava za isklj.Ø22 okidač i prianj.otpušt.okret. | ZB4BS844 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.43 | -S61 | Crveno Ø30 zaust.u sl.nužd.,glava za isklj.Ø22 okidač i prianj.otpušt.okret. Narudžbeni broj: ZB4BS844 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-S61 | Jednostruki kontaktni blok s kuć./spojnim prstenom 1NC prk.s vijčanom stezaljkom | ZB4BZ102 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.44 | -S61 | Jednostruki kontaktni blok s kuć./spojnim prstenom 1NC prk.s vijčanom stezaljkom Narudžbeni broj: ZB4BZ102 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-S61 | 1-str. kontaktni blok za glavu Ø22,1NC prk.s vijčanim stez.od legure srebra | ZBE102 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.45 | -S61 | 1-str. kontaktni blok za glavu Ø22,1NC prk.s vijčanim stez.od legure srebra Narudžbeni broj: ZBE102 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-S61 | Žuti metalni štitnik koji se može zaključati lokotom za gljivastu glavu Ø 40 | ZBZ1605 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.46 | -S61 | Žuti metalni štitnik koji se može zaključati lokotom za gljivastu glavu Ø 40 Narudžbeni broj: ZBZ1605 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-S65 | Sklopka s ključem | ZB4BG4 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.47 | -S65 | Sklopka s ključem Narudžbeni broj: ZB4BG4 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-S65 | 1-str. kontaktni blok s kuć./spojnim prstenom 1NO+1NC prk.s vijčanom stezaljkom | ZB4BZ105 | Schneider Electric | 1 | kom | 6.3.48 | -S65 | 1-str. kontaktni blok s kuć./spojnim prstenom 1NO+1NC prk.s vijčanom stezaljkom Narudžbeni broj: ZB4BZ105 Proizvođač: Schneider Electric | 1 | kom
-T01 | Transformator 400..480VAC/230V-1000VA | EAV52650_400 | JQH Everise | 1 | kom | 6.3.49 | -T01 | Transformator 400..480VAC/230V-1000VA Narudžbeni broj: EAV52650_400 Proizvođač: JQH Everise | 1 | kom
-X100 | SP 2,5/ 1-R GNYE - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, boja: zeleno-žuta | 3043093 | Phoenix Contact | 6 | kom | 6.3.50 | -X100 | SP 2,5/ 1-R GNYE - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, boja: zeleno-žuta Narudžbeni broj: 3043093 Proizvođač: Phoenix Contact | 6 | kom
-X100, -X170 | STTB 2,5/2P-PE - Dvoslojna stezaljka za zaštitni vodič, način spajanja: Opružni/utični priključak, priključak 1. i 2. razine lijevo, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, način montaže: NS 35/15, NS 35/7,5, boja: zeleno-žuta | 3040067 | Phoenix Contact | 6 | kom | 6.3.51 | -X100, -X170 | STTB 2,5/2P-PE - Dvoslojna stezaljka za zaštitni vodič, način spajanja: Opružni/utični priključak, priključak 1. i 2. razine lijevo, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, način montaže: NS 35/15, NS 35/7,5, boja: zeleno-žuta Narudžbeni broj: 3040067 Proizvođač: Phoenix Contact | 6 | kom
-X100, -X120, -X140, -X170, -X200 | SP 2,5/ 1-R - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, boja: siva | 3043077 | Phoenix Contact | 16 | kom | 6.3.52 | -X100, -X120, -X140, -X170, -X200 | SP 2,5/ 1-R - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, boja: siva Narudžbeni broj: 3043077 Proizvođač: Phoenix Contact | 16 | kom
-X100, -X120, -X140, -X170, -X200 | SP 2,5/ 1-L - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, boja: siva | 3043019 | Phoenix Contact | 24 | kom | 6.3.53 | -X100, -X120, -X140, -X170, -X200 | SP 2,5/ 1-L - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, boja: siva Narudžbeni broj: 3043019 Proizvođač: Phoenix Contact | 24 | kom
-X100, -X120, -X200 | SP 2,5/1M - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, boja: siva | 3043043 | Phoenix Contact | 33 | kom | 6.3.54 | -X100, -X120, -X200 | SP 2,5/1M - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, boja: siva Narudžbeni broj: 3043043 Proizvođač: Phoenix Contact | 33 | kom
-X100 | SP 2,5/ 1-M GNYE - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, boja: zeleno-žuta | 3043064 | Phoenix Contact | 2 | kom | 6.3.55 | -X100 | SP 2,5/ 1-M GNYE - Utikač, nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 24 A, broj kontakata: 1, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, boja: zeleno-žuta Narudžbeni broj: 3043064 Proizvođač: Phoenix Contact | 2 | kom
-X100, -X120, -X140, -X170, -X195, -X200, -X205 | STTB 2,5/2P - Dvoslojni priključni blok, Struja i napon određeni su korištenim utikačem., nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 22 A, način spajanja: Opružni/utični priključak, priključak 1. i 2. razine lijevo, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, priključak 1. i 2. razine desno, način montaže: NS 35/15, NS 35/7,5, boja: siva | 3040054 | Phoenix Contact | 71 | kom | 6.3.56 | -X100, -X120, -X140, -X170, -X195, -X200, -X205 | STTB 2,5/2P - Dvoslojni priključni blok, Struja i napon određeni su korištenim utikačem., nazivni napon: 500 V, nazivna struja: 22 A, način spajanja: Opružni/utični priključak, priključak 1. i 2. razine lijevo, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, priključak 1. i 2. razine desno, način montaže: NS 35/15, NS 35/7,5, boja: siva Narudžbeni broj: 3040054 Proizvođač: Phoenix Contact | 71 | kom
-X110, -X130 | ST 2,5-TWIN - Prolazni terminalni blok, nazivni napon: 800 V, nazivna struja: 24 A, broj priključaka: 3, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, način montaže: NS 35/7,5, NS 35/15, boja: siva | 3031241 | Phoenix Contact | 22 | kom | 6.3.57 | -X110, -X130 | ST 2,5-TWIN - Prolazni terminalni blok, nazivni napon: 800 V, nazivna struja: 24 A, broj priključaka: 3, način spajanja: Opružni priključak, Nazivni presjek: 2,5 mm2, presjek: 0,08 mm2 - 4 mm2, način montaže: NS 35/7,5, NS 35/15, boja: siva Narudžbeni broj: 3031241 Proizvođač: Phoenix Contact | 22 | kom
Note on D111: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Schrack?

## Specifikacija i oznake kabela
Vrsta kabela | Tip | Komentar
Energetski | N2XCH 4×16/16 mm2 | Za dovod AC
Energetski | N2XCH 4×2,5/2,5 mm2 | Izvodi AC
Energetski | N2XCH 3×2,5/2,5 mm2 | Izvodi AC
| N2XCH 2×1,5/1,5 mm2 | Izvodi DC
Signalni | HSLCH 7×1,5 mm2 | Za primanje signala i slanje komandi | Kabel nema PE kao širm kao N2XCH, širm se zemlji zasebno
Signalni | HSLCH 3×1,5 mm2 | Za primanje signala i slanje komandi | Kabel nema PE kao širm kao N2XCH, širm se zemlji zasebno
Imenovanje kabela | IMEORMARA/WBROJ | Primjer signal izvoda -F3 iz Y BJP14 prema ventilu - YBJP14/W003
BITNO | Nikad, ali nikad u istom kabelu ne miješati naponske razine, tako se povećava šansa da nešto izgori
BITNO | Nikad ne spajati signalne kabele za digitalne signale s kabelima za analogne. Što se tiče analognih signala, spajati ih po jedan kabel po signalu

## Upute za projektiranje
Spajanje NSX100NA na 220 VDC dovod prema slici desno
Projektni zadatak
20% slobodnog prostora na montažnoj
Na svakoj PE sabirnici u ormaru je potrebno predvidjeti rupu za 25 mm2 bakreno uže
Uzemljenje širmova na stezaljkama | Naručiti 100 WPE 4 - 1010100000
sve izvana mora doći prvo na stezaljke - to znači da špule 1K releja idu na stezaljke
žice otporne na plamen min 30 min
presjek vodiča 1,5 mm2
Kabeli s više od 7 žila moraju imati 20% rezerve
Spare žile kabela moramo spojiti na stezaljke
Upravljački i mjerni signali - napon ispod 60 V - kabeli žila 0,75 mm2
20% rezerve na svakoj stezaljki
potrebno generirati terminal diagram
BOJE ŽICA - 400/230 VAC
Boje ŽICA - DC - isto vrijedi za 220 VDC, 24 VDC i upravljačke - prokomentirati to s Krapinecom
Natpisne pločice

## E6-1
TROŠKOVNIK LPJ Rashlade - Faza I
REKONSTRUKCIJA HE SENJ |  | FAZA I.
Evidencijski broj nabave: ________
Naziv ponuditelja: _________________________________________________________
ELEKTROTEHNIČKI DIO
Redni broj | Šifra iz FIN-a (popunjava Naručitelj) | Oznaka | Naziv stavke | Tip i proizvođač jednakovrijednosti | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena stavke (€) | Ukupna cijena stavke (€)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6×7)
9002010655
1.1 |  |  | Oprema | [5 empty] | Komentar
1.1.1 |  |  | Montažni okvir s prednjim vratima, montažnom pločom, podnicom i gornjom stranicom slijedećih karakteristika: - tip: kao ili jednakovrijedan VX25 - dimenzije (Š×V×D): 600×2000×800 mm, - materijal: čelični lim, - boja: RAL 7035, - stupanj zaštite: IP54, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 8608.000 Bočne stranice: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 8108.245 Prednja i stražnja strana postolja visine 100 mm: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 8640.002 Bočne strane postolja visine 100 mm: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 8640.034 Ručica "Comfort handle", boje RAL 7035: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 8618.200 Bravica "double-bit", duljine 27 mm: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 8618.306 Bakrene sabirnice za priključak neutralnog vodiča N i uzemljenja PE. Potopore za učrvršćenje sabirnica i prilagodni umetci za sabirnice: - presjek: 30×5 mm - dužina: 700 mm - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 9686.528 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan RITTAL |  | komplet | 1 | 1580 | 1580
1.1.2 |  | -1E1, -2E1 | Rasvjetna armatura 900 lm, 230 Vac s preklopkom i priključnicom: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 2500.210 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan RITTAL |  | kom | 1 | 180 | 180
1.1.3 |  | -1KS1, -2KS1 | Krajnja sklopka s priključnim kabelom duljine 800mm - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 2500.460. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan RITTAL |  | kom | 1 | 50 | 50
1.1.4 |  |  | Kabel za konektiranje rasvjetne armature duljine 1m: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 2500.430. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan RITTAL |  | kom | 1 | 70 | 70
1.1.5 |  | -E2 | Termostat: - mjerni opseg: 5-55 °C, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 3110.000. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan RITTAL |  | kom | 1 | 40 | 40
1.1.6 |  | -E3 | Higrostat: - mjerni opseg: 50-100 %, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 3118.000. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan RITTAL |  | kom | 1 | 130 | 130
1.1.7 |  | -E4 | Grijač 130-150W, 230V, 50Hz s priključnim kabelom - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 3105.360. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan RITTAL |  | kom | PK: Prijedlog -G17 promijeniti na SZ 2506120, proizvođač Rittal - prema postojećem ormaru AUSZM na elektrani. | 150 | #VALUE!
1.1.8 |  | -E1 | Jednofazna utičnica za ugradnju na montažnu šinu: -16 A, 250 V, - tip: kao ili jednakovrijedan BZ325000. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SCHRACK |  | kom | 1 | 10 | 10 | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedu utičnicu, nar. broj SZ 2506120, proizvođač Rittal radi unificiranja opreme na elektrani.
1.1.9 |  | -S41 | Dvopolna strujna zaštitna sklopka bez združenje nadstrujne zaštite: - tip: kao ili jednakovrijedan iID - nazivna struja: 25A - nazivni napon: 230V; 50Hz - osjetljivost: 30mA - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan A9R61225 - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD/OF) - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan A9A26929 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SCHNEIDER |  | komplet | 1 | 90 | 90 | PK:Prekidač nar. broj A9R61225 je OK. Pomoćni kontakt nar. broj A9A26929 se više ne proizvodi, promijen na jednakovrijedan A9A26919.
1.1.10 |  | -F1, -F2, -F3 | Jednopolni automatski prekidač: - tip: kao ili jednakovrijedan iC60L - nazivna struja: 6 A - nazivni napon: 400V; 50Hz - nazivna prekidna moć: 25 kA - karakteristika: C - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan A9F94106 - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD/OF) - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan A9A26929 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SCHNEIDER |  | komplet | 3 | 50 | 150 | PK:Prekidač nar. broj A9F94106 je OK. Pomoćni kontakt nar. broj A9A26929 se više ne proizvodi, promijen na jednakovrijedan A9A26919.
1.1.11 |  | -S101 -S102 | Tropolna rastavna sklopka 0/1: - tip: kao ili jednakovrijedan NSX 100NA, - nazivna struja: 100A, - izmjenični nazivni napon: 440Vac, - istosmjerni nazivni napon: 500Vdc, - pomoćni kontakti: 1C/O Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SCHNEIDER |  | komplet | 2 | 200 | 400
1.1.12 |  | -V101 -V102 | Silicijska dioda za istosmjerni napon 250V, s hladnjakom: - reverzni napon: 800 V - nazivna struja: 160 A - nazivna podnosiva struja: 6 kA (10 ms) - zajedničko hladilo za dvije diode - tip (dioda): kao ili jednakovrijedan SKKE162 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SEMIKRON |  | komplet | 2 | 60 | 120
1.1.13 |  |  | Zajedničko hladilo za dvije diode iz prethodne stavke: - tip (hladnjak): P13A/100 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SEMIKRON |  | kom | 1 | 100 | 100
1.1.14 |  | -F101…105 | Dvopolni automatski prekidač, slijedećih karakteristika: - nazivni napon: 220 VDC - nazivna struja: 6 A - prekidna moć: 20 kA - karakteristika: C - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD) - tip: kao ili jednakovrijedan C60H-DC Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SCHNEIDER |  | komplet | 5 | 90 | 450
1.1.15 |  | -K101 | Pomoćni relej s mehaničkom i LED signalizacijom položaja, tipkalom za ispitivanje i tri preklopna kontakta: - nazivni napon svitka: 220 Vdc, - kontakti: 3 C/O, - nazivna struja kontakta: 10 A, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 700-HA33Z2-3-4L. 11 polno podnožje: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 700-HN205. Držač releja: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 700-HN157. Zaštitna dioda: - nazivni napon: 6...220 Vdc, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 700-ADR. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan ALLEN BRADLEY |  | komplet | 1 | 40 | 40
1.1.16 |  | -U201 -U202 | DC/DC pretvornik: - ulazni napon: 220 Vdc, - izlazni napon: 24 Vdc, - nazivna izlazna struja: 10A, - narudžbena oznaka: kao ili jednakovrijedan QUINT-PS/ 1AC/24DC/10. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan PHOENIX CONTACT |  | kom | 2 | 280 | 560 | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedan SITOP PSU8200, nar. broj 6EP1336-3BA10, proizvođač Siemens radi unificiranja opreme na elektrani
1.1.17 |  | -V201 -V202 | Dioda za paralelan rad pretvarača 24VDC: - nazivna struja: 15A, - podnosivi reverzni napon: 600V, - tip: kao ili jednakovrijedan SKKE 15/06. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SEMIKRON |  | kom | 2 | 50 | 100 | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedan SITOP RED1200, nar. broj 6EP4347-7RB00-0AX0, proizvođač Siemens - kompaktni diodni modul koji se standardno isporučuje u redundantnim konfiguracijama Siemensovih ispravljača.
1.1.18 |  | -F201…216C28:C31J28C28:C33C28:C33J28C28:C33C28:C34J28C28:C33C28:C36J28C28:C33C28:C37J28C28:C33C28:C38 | Jednopolni elektronički prekidač strujnih krugova 24 Vdc: - napajanje: 18 – 32 Vdc, - nazivna struja: 2A, - limitirana struja: 1.8×In, - signalizacija: preklopni kontakt i LED, - tip: kao ili jednakovrijedan ECP 2. Držač modula: - tip: kao ili jednakovrijedan ECP-LOCK. Prozvođač: kao ili jednakovrijedan PHOENIX CONTACT |  | kom | 16 | 190 | 3040 | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedan SEL1400, nar. broj 6EP4438-7EB00-3DX0 proizvođač Siemens radi unificiranja opreme na elektrani.
1.1.19 |  |  | Podnožje za dva jednopolna elektronička prekidača strujnih krugova 24 Vdc: - tip: kao ili jednakovrijedan TMCP SOCKET M. Prozvođač: kao ili jednakovrijedan PHOENIX CONTACT |  | kom | 8 | 10 | 80 | PK: Nepotrebno ako se prihvati prijedlog iznad
1.1.20 |  |  | Završni elementi (lijevi i desni) za podnožja elektroničkih prekidača strujnih krugova 24 Vdc: - tip: kao ili jednakovrijedan TMCP CONNECT LR. Prozvođač: kao ili jednakovrijedan PHOENIX CONTACT |  | kom | 2 | 10 | 20 | PK: Isti komentar
1.1.21 |  | -U211…218, -U221…236 | Uređaj za galvansko odvajanje analognog signala: - ulazni signal: 0/4...20mA, - izlazni signal: 0/4...20mA, - napajanje: 24Vdc, - tip: kao ili jednakovrijedan WAS5 CCC 0-20/0-20mA. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan WEIDMÜLLER |  | kom | 24 | 100 | 2400 | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedan ACT20M-AI-AO-E-S - proizvođač Weidmuller radi unificiranja opreme na elektrani.
1.1.22 |  | -1D1…60 | Univerzalni pomoćni relej ugrađen u utično podnožje s vijčanim rednim stezaljkama, za montažu na šinu: - nazivni napon svitka: 220 Vdc, - kontakti: 1C/O, - nazivni struja kontakta: 6A, - tip: kao ili jednakovrijedan PLC-RSC-230UC/21. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan PHOENIX CONTACT |  | kom | 60 | 180 | 10800 | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedan TERMSERIES TRS 230VUC - proizvođač Weidmuller radi unificiranja opreme na elektrani.
1.1.23 |  | -2D1…16 | Univerzalni pomoćni relej ugrađen u utično podnožje s vijčanim rednim stezaljkama, za montažu na šinu: - nazivni napon svitka: 24 Vdc, - kontakti: 1C/O, - nazivni struja kontakta: 6A. - tip: kao ili jednakovrijedan PLC-RSC-24DC/21 - narudžbeni broj: 2966171 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan PHOENIX CONTACT |  | kom | 16 | 30 | 480 | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedan TERMSERIES TRS 24VDC - proizvođač Weidmuller radi unificiranja opreme na elektrani.
1.1.24 |  | -S111 | Grebenasta ugradna preklopka s dva položaja i 0” položajem: - dimenzije: 48 × 48 mm, - kut zakreta: 60°, - nazivna struja: 20 A, - broj polova: 4, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan GN20 – 75 – U. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan KONČAR |  | kom | 1 | 20 | 20
1.1.25 |  | -H1 | Svijetleće tijelo: - leća: ZELENA, - prednji okvir: sivi; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 704.202.508. Sijalica sa žarnom niti; BA9s podnožje, - nazivni napon: 130Vac/dc, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 10-1424.1179. Predotpor za sijalicu predviđen za rad na 220Vdc: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 704.941.0. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan EAO |  | komplet | 1 | 40 | 40
1.1.26 |  | -H2, -H3, -H4 | Svijetleće tijelo: - leća: CRVENA, - prednji okvir: sivi; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 704.202.208. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 230Vac/3mA, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 10-2H25.2049. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan EAO |  | komplet | 3 | 110 | 330
1.1.27 |  | -V11 | Diodni niz od 12 dioda 1N4007, sa vijčanim spojem za montažom na šinu: - tip: kao ili jednakovrijedan RSD. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan WEIDMÜLLER |  | kom | 1 | 90 | 90 | PK: Prijedlog zamjene za jednakovrijedan EMG 45-DIO 8E - diodni blok nar. broj 2950103
1.1.28 |  | -A1 | Operatorski panel s pripadnim komunikacijskim kabelom: - komunikacijsko sučelje: 1×RS485/RS422, 3×Ethernet (RJ45), 2×USB2.0, 2×SD Card; - zaslon. 15”; 16 milijona boja; rezolucija 1280x800; MTBF cca. 80000 h; - sučelje čovjek-uređaj putem zaslona osjetljivog na dodir (“touch screen”); - napajanje: 24 V DC - narudžbena oznaka: kao ili jednakovrijedan 6AV2124-0QC02-0AX0 - tip: kao ili jednakovrijedan TP1500 Comfort Dodatna memorijska SD kartica 4GB. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS |  | komplet | 1 | 70 | 70 | PK: Prema mailu od Danijela Krapineca 14.4. - nar. Broj 6AV2124-0QC02-0AX0 u Phase out announce statusu - zamjena za jednakovrijedan 6AV2128-3QB06-0AX1
1.1.29 |  | -Y001 | Ethernet preklopnik industrijske izvedbe: - redudantno napajanje: 24VDC, - montaža:DIN šina, - daljinski upravljiv, - električki priključci: 4x10/100MBit/s, - optički priključci: 2xmultimodni, - radno područje: -40 do 60°C - slot za memorijsku karticu, - tip: kao ili jednakovrijedan SCALANCE X204-2. - narudžbeni broj: 6GK5204-2BB10-2AA3 Memorijska kartica za snimanje konfiguracijskih podataka: - tip: kao ili jednakovrijedan 6GK1900-0AB00. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS |  | kom | 1 | 3580 | 3580 | PK: Prema mailu od Danijela Krapineca 14.4. - Zamijeniti preklopnik nar. Broja 6GK5204-2BB10-2AA3 za 6GK5206-2BS00-2AC2 Ostaje memorijska kartica nar. broj 6GK1900-0AB10 Dodati 2 x SFP modula nar. broj 6GK5991-1AD00-8AA0
1.1.30 |  |  | Simatic S7-1500 šina, duljina 482 mm -narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 6ES7590-1AE80-0AA0 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS |  | kom | 1 | 910 | 910
1.1.31 |  | -A101 | Procesor za upravljanje sustavom: - napajanje: 24 Vdc, - radna memorija: 300 kB za program i 1,5 MB za podatke, - sučelje: 2×Ethernet. - CPU vrijeme obrade za 1 bit: 40 ns, - tip: kao ili jednakovrijedan SIMATIC S7-1500, kao ili jednakovrijedan CPU 1513-1 PN - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 6ES7513-1AL00-0AB0. Memorijska kartica 4 Mbyte. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS |  | komplet | 1 | 30 | 30 | PK:CPU nar. broj 6ES7513-1AL00-0AB0 je u Phase out announcmentu, zamijeniti za nasljedni model nar. broj 6ES7513-1AM03-0AB0
1.1.32 |  | -A102 | Komunikacijski modul za povezivanje CPU-a na Profibus DP mrežu: - tip: kao ili jednakovrijedan CM 1542-5, - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 6GK7542-5DX00-0XE0. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS |  | komplet | 1 | 1370 | 1370 | PK: Izbaciti iz liste ako će komunikacija s frekvencijskim pretvaračima biti ModbusTCP
1.1.33 |  | -A111, -A112, -A113 | Analogna ulazna kartica s pripadajućim vijčanim konektorom, 8 analognih ulaza, 16-bitna rezolucija, - napajanje 24VDC, - ulazni signali: U/I/RTD/TC - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 6ES7531-7KF00-0AB0. - narudžbeni broj vijčanog konektora: kao ili jednakovrijedan 6ES7592-1AM00-0XB0. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS |  | komplet | 3 | 850 | 2550
1.1.34 |  | -A121, -A122 | Digitalna ulazna kartica s pripadajućim vijčanim konektorom, 32 digitalna ulaza, izolirani, 24Vdc: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 6ES7521-1BL00-0AB0, - narudžbeni broj vijčanog konektora: kao ili jednakovrijedan 6ES7592-1AM00-0XB0. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS |  | komplet | 2 | 520 | 1040
1.1.35 |  | -A131 -A132 | Digitalna izlazna kartica s pripadajućim vijčanim konektorom, 32 digitalna izlaza, optički izolirani, 24Vdc: - narudžbeni broj: 6ES7522-1BL01-0AB0, - narudžbeni broj vijčanog konektora: kao ili jednakovrijedan 6ES7592-1AM00-0XB0. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS |  | komplet | 1 | 290 | 290
1.1.36 |  |  | Ethernet konektor RJ45 Plug 180: - narudžbeni broj: kao ili jednakovrijedan 6GK1901-1BB10-2AA0. Proizvođač: kao ili jednakovrijedan SIEMENS |  | komplet | 1 | 390 | 390
1.1.37 |  |  | Ethernet kabel |  | m | 4 | 20 | 80
1.1.38 |  |  | Prespojni kabel Cat6, neoklopljen, duljina 1 m. |  | komplet | 2 | 10 | 20
1.1.39 |  |  | Optički prespojni kabel s parom multimodnih niti (50/125µm), konektori na krajevim, duljina kabela 2 m. |  | komplet | 2 | 10 | 20
1.1.40 |  |  | Redne stezaljke 16 mm2 s priborom: -tip: kao ili jednakovrijedan WDU 16 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan WEIDMÜLLER |  | kom | 4 | 10 | 40
1.1.41 |  |  | Redne stezaljke 6 mm2 s priborom: -tip: kao ili jednakovrijedan WDU 6 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan WEIDMÜLLER |  | kom | 6 | 10 | 60
1.1.42 |  |  | Redne stezaljke 4 mm2 s priborom: -tip: kao ili jednakovrijedan WDU 4 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan WEIDMÜLLER |  | kom | 80 | 10 | 800
1.1.43 |  |  | Rastavne redne stezaljke 4 mm2: -tip: kao ili jednakovrijedan WTR4 Proizvođač: kao ili jednakovrijedan WEIDMÜLLER |  | kom | 10 | 10 | 100
1.1.44 |  |  | Razdjelnik opremiti ostalim nespecificiranim materijalom potrebnim za kompletiranje razdjelnika kao što je: kabelski kanali, sabirnice, uvodnice, montažne letve, natpisne pločice i sl. |  | komplet | 1 | 810 | 810
1.1.44. |  |  | Softverska podrška ( inženjersko računalo sa softwareom i programskom podrškom za ispitivanje i podešavanje LPJ Rashlade) Licencirano na krajnjeg kupca |  | komplet | 1 | 8100 | 8100
|  |  | Ukupno 1.1. |  |  |  | #VALUE!
1.2 |  |  | Radovi i usluge
1.2.1 |  |  | Dobava ormara, ugradnja opreme i ožičavanje prema jednopolnoj shemi |  | komplet | 1 | 8100 | 8100
1.2.2 |  |  | Transport opreme i montažno osiguranje. |  | komplet | 1 | 810 | 810
1.2.3 |  |  | Demontaža i ekološko zbrinjavanje postojeće opreme. |  | komplet | 1 | 810 | 810
1.2.4 |  |  | Privremeno ožičenje opreme postojećih rashladnih crpki |  | komplet | 1 | 810 | 810
1.2.5 |  |  | Radovi u strojarnici: - montaža nove opreme - polaganje i spajanje novih kabela - polaganje i konektiranje novih optičkih kabela |  | komplet | 1 | 8100 | 8100
1.2.6 |  |  | Izrada programske podrške za LPJ rashlade |  | komplet | 1 | 32400 | 32400
1.2.7 |  |  | Uvođenje signala otvaranje/zatvaranje ventila na otcjepu tlačnog cjevovoda u ormar turbinskog regulatora kućnog agregata |  | komplet | 1 | 3240 | 3240
1.2.8 |  |  | Izrada programske podrške i ekranskih prikaza za OP panel |  | komplet | 1 | 32400 | 32400
1.2.9 |  |  | Tvorničko ispitivanje (FAT), izrada protokola ispitivanja, izrada izvješća |  | komplet | 1 | 3240 | 3240
1.2.10 |  |  | Ispitivanje na objektu (SAT), puštanje u pogon, izrada protokola ispitivanja, izrada izvješća |  | komplet | 1 | 3240 | 3240
1.2.11 |  |  | Obuka osoblja Naručitelja |  | komplet | 1 | 810 | 810
1.2.12 |  |  | Izvedbeni projekt |  | komplet | 1 | 16200 | 16200
1.2.13 |  |  | Projekt izvedenog stanja |  | komplet | 1 | 1620 | 1620
1.2.14. |  |  | Usluga voditelja radova elektrotehničke struke |  | komplet | 1 | 16200 | 16200
|  |  | Ukupno 1.2.: |  |  |  | 127980
[7 empty] | UKUPNO: | #VALUE!

## E12.3-1
TROŠKOVNIK Dobava i opskrba rashladnom vodom agregata B - Faza I - E
REKONSTRUKCIJA HE SENJ |  | FAZA I.
Evidencijski broj nabave: ________
Naziv ponuditelja: _________________________________________________________
ELEKTROTEHNIČKI DIO
Redni broj | Šifra iz FIN-a (popunjava Naručitelj) | Naziv stavke | Tip i proizvođač jednakovrijednosti | Jedinica mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena stavke (€) | Ukupna cijena stavke (€)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(6×7)
9002010655
2. |  | Dobava i opskrba rashladnom vodom
1: 2.1; 3: Ormar crpnog agregata rashladne vode br. 2 +Y BJP12 | Komentar
2.1.1 |  | "Low Harmonic" frekvencijski pretvarač kao jedinica unutar tvornički ožičenog i ispitanog samostojećeg ormara stupnja zaštite IP23 s ugrađenim filtrima koji ograničavaju ukupni faktor distorzije THD(i) na max. 2% i na taj način ispunjava zahtjeve prema normi IEC 61000-3-12 od THD(i) <5%, a cos ϕ > 0,99. - tip: kao ATV Process 680 - narudžbeni broj: kao ATV680C13Q4X1 - dimenzije: 600×2200×664 mm (Š×V×D) - napajanje: 380...415 -10% +6% - nazivna snaga motora crpke: 132 kW (normal duty) / 90 kW (heavy duty) - kontinuirana izlazna struja: 250 A (normal duty) / 211 A (heavy duty) - temperaturno radno područje: od 0°C do +50°C - integrirani brzi osigurač za zaštitu opreme: 315A aR - protok zraka ventilatora za energetski dio: 1160m3/h - protok zraka ventilatora za upravljački dio: 140m3/h - ugrađene stezaljke za prihvat kabela presjeka do 150 mm2 - RFI filter za C3 okolinu prema normi HRN EN 61800-3 - integrirani linijski sklopnik i mrežna prigušnica Tehničke karakteristike upravljačke jedinice: - analogni ulazi: 2×strujni/naponski; 1×Pt-100, rezolucija 12 bit - digitalni ulazi: 4×opći, 2×impulsni, 2×STO(safety torque off) - analogni izlazi: 2×strujni/naponski, rezolucija 10 bit - relejni izlazi: 1×greška; 2×opći, struja kontakta 3A, 250V AC |  | komplet | 1 | 25570 | 25570 | PK: Dogovoreno je da će se provjeriti dimenzije prostora za smještanje ormara frekvencijskog pretvarača
Integrirane funkcije za aplikacije pogona crpke: - spremanje karakteristike pumpe - proračun najbolje točke efikasnosti pumpe (BEP funkcija) - funkcije monitoringa crpke - Anti-Jam funkcija - zaštita od kavitacije - funkcija čišćenja cijevi - zaštita od rada na suho - PID regulacija po tlaku i protoku - Sleep/Wake up funkcija za uštedu energije - Multi-pump kontrola, s cikličkim pokretanjem više crpki u sustavu - Real Time Managmen sat s ugrađenom baterijom - integirani komunikacijski protokoli: Modbus i Ethernet TCP/IP - integriran web server i napredne Ethernet servise (SNMP, SNTP, IP adresiranje IPv6, Modbus TCP skener, Cyber security). - mogućnost integracije i povezivosti sa sutavom automatizacije sukladno FDT/DTM bibliotekama, te DHCP protokol za brzu zamjenu uređaja. Korisničko sučelje: odvojeni grafički panel za programiranje i parametriranje izmješten na vrata ormara u IP65 zaštiti sa sustavom kontrole pristupa uz upotrebu lozinki, kako bi se sprječio neovlašten pristup. Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan
Na vrata ormara dodatno se ugrađuju sljedeći signalno-upravljački elementi:
2.1.2 |  | Svjetleće tipkalo: - leća: CRVENA, - prednji okvir: crni; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.229.200. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: 10-2512.1149. - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.5. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan |  | komplet | 1 | 220 | 220
2.1.3 |  | Svjetleće tipkalo: - leća: ZELENA, - prednji okvir: crni; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.229.500. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: 10-2512.1149. - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.5. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan |  | komplet | 1 | 220 | 220
2.1.4 |  | Svjetleće tijelo: - leća: CRVENA, - prednji okvir: sivi; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.202.208. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: kao 10-2512.1149. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan |  | komplet | 1 | 90 | 90
2.1.5 |  | Tipkalo: - gljivasta glava: crvena, Ø40mm, - prednji okvir: aluminijski, - reset: zakret u smjeru kazaljke na satu (nacrtane strekice), - narudžbeni broj: kao 704.075.2. - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.4. - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.5. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan |  | komplet | 1 | 330 | 330
2.1.6 |  | Zaštitni obruč tipkala s gljivastim aktuatorom: - boja: žuta, - narudžbeni broj: kao 3SB39 21-0AK. Proizvođač: kao SIEMENS |  | kom | 1 | 10 | 10
2.1.7 |  | Razdjelnik opremiti ostalim nespecificiranim materijalom potrebnim za kompletiranje razdjelnika kao što je: kabelski kanali, sabirnice, uvodnice, montažne letve, natpisne pločice i sl. |  | komplet | 1 | 1620 | 1620
|  | Ukupno 2.1. |  |  |  |  | 28060
2.2 |  | Ormar filtera i ventila sustava rashlade +Y BJP14
2.2.1 |  | Montažni okvir s prednjim vratima, dvije montažne ploče, podnicom i gornjom stranicom slijedećih karakteristika: - tip: kao VX25 - dimenzije (Š×V×D): 800×2000×800 mm, - materijal: čelični lim, - boja: RAL 7035, - stupanj zaštite: IP54, - narudžbeni broj: kao 8808.000 Bočne stranice: - narudžbeni broj: kao 8108.245 Prednja i stražnja strana postolja visine 100 mm: - narudžbeni broj: kao 8640.003 Bočne strane postolja visine 100 mm: - narudžbeni broj: kao 8640.034 Ručica "Comfort handle", boje RAL 7035: - narudžbeni broj: kao 8618.200 Bravica "double-bit", duljine 27 mm: - narudžbeni broj: kao 8618.306 Bakrene sabirnice za priključak neutralnog vodiča N i uzemljenja PE. Potopore za učrvršćenje sabirnica i prilagodni umetci za sabirnice: - presjek: 30×5 mm - dužina: 500 mm - narudžbeni broj: kao 9686.526 (1 komplet) Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan |  | komplet | 1 | 1630 | 1630
2.2.2 |  | Rasvjetna armatura 900 lm, 230 Vac s preklopkom i priključnicom: - narudžbeni broj: kao 2500.210 Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 180 | 180
2.2.3 |  | Krajnja sklopka s priključnim kabelom duljine 800mm - narudžbeni broj: kao 2500.460. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 50 | 50
2.2.4 |  | Kabel za konektiranje rasvjetne armature duljine 1m: - narudžbeni broj: kao 2500.430. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 70 | 70
2.2.5 |  | Termostat: - mjerni opseg: 5-55 °C, - narudžbeni broj: kao 3110.000. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 40 | 40
2.2.6 |  | Higrostat: - mjerni opseg: 50-100 %, - narudžbeni broj: kao 3118.000. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 130 | 130
2.2.7 |  | Grijač 130-150W, 230V, 50Hz s priključnim kabelom - narudžbeni broj: kao 3105.360. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 150 | 150
2.2.8 |  | Jednofazna utičnica za ugradnju na montažnu šinu: -16 A, 250 V, - tip: kao BZ325000. Proizvođač: kao SCHRACK ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 10 | 10 | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedu utičnicu, nar. broj SZ 2506120, proizvođač Rittal radi unificiranja opreme na elektrani.
2.2.9 |  | Sklop za automatsko prebacivanje izvora napajanja opremljen s dvije tropolne rastavne sklopke i kontrolerom za automatsko i daljinsko upravljanje s mogućnošću odabira prioriteta dovoda, podešenja osjetljivosti promjene napona, te vremena prebacivanja izvora napajanja: - tip: kao ATyS t - nazivna struja: 125A - nazivni napon: 400V, 50Hz - upravljački napon: 230V, 50Hz - pomoćni kontakti: 2 N/O za indikaciju trenutno aktivnog izvora napajanja - narudžbeni broj: kao 95433012 Proizvođač: kao SOCOMEC ili jednakovrijedan |  | komplet | 1 | 1530 | 1530 | PK: Prijedlog zamjene ATS-a, nar. broj 95433012, proizvođača Socomec za jednoakovrijedan ATS proizvođača Schneider iz TransferPact linije, nar. brojevi TA16D3S1254TPE + TPCDIO08
2.2.10 |  | Tropolni 3 + 0 varistorski odvodnik prenapona TIP II - tip: kao DEHNguard M TNC 275 FM (952 305) - (klasa C prenaponski odvodnik) - Nominalni radni napon 230V/400V - Maksimalni kontinuirani radni naponi 275V - Nazivna odvodna udarna struja In 20kA (8/20) - Maksimalna odvodna udarna struja In 40kA (8/20) - Zaštitna razina Up kod nazivne odvodne udarne struje <1.25kV - Vrijeme prorade <25ns - Ugradnja na standardne DIN 35mm nosače Proizvođač: kao DENH+SOHNE ili jednakovrijedan |  | komplet | 1 | 360 | 360
2.2.11 |  | Tropolni automatski prekidač: - tip: kao NG 125L - nazivna struja: 63 A - nazivni napon: 400V; 50Hz - nazivna prekidna moć: 50 kA - karakteristika: C - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD/OF) Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 210 | 210
2.2.12 |  | Tropolni automatski prekidač: - tip: kao iC60L - nazivna struja: 4A, - nazivni napon: 400V; 50Hz, - nazivna prekidna moć: 25 kA, - karakteristika: C - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD/OF) Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan |  | komplet | 1 | 120 | 120
2.2.13 |  | Tropolni automatski prekidač: - tip: kao iC60L - nazivna struja: 2A, - nazivni napon: 400V; 50Hz, - nazivna prekidna moć: 25 kA, - karakteristika: C - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD/OF) Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan |  | komplet | 2 | 150 | 300
2.2.14 |  | Tropolni termomagnetski motorski prekidač, za nazivnu snagu motora od 0,37kW: - tip: kao GV2ME06 - najviši nazivni pogonski napon: 690V - nazivna frekvencija: 50Hz - nazivna granična prekidna moć Icu kod 400/415V: 50kA - kategorija primjene: AC3 - podesivi termički član: 1-1,6A - magnetski član: 22,5A - pomoćni kontakti – prigrađeni prednji 2N/O (položaj); tip: kao GV-AE20 - pomoćni kontakti – prigrađeni bočni 2N/O (položaj i greška); tip: kao GV-AD1010 Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan |  | komplet | 3 | 80 | 240
2.2.15 |  | Tropolni automatski prekidač: - tip: kao iC60L - nazivna struja: 2A, - nazivni napon: 400V; 50Hz, - nazivna prekidna moć: 25 kA, - karakteristika: C - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD/OF) Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan |  | komplet | 5 | 150 | 750
2.2.16 |  | Tropolni automatski prekidač: - tip: kao iC60L - nazivna struja: 10A, - nazivni napon: 400V; 50Hz, - nazivna prekidna moć: 50 kA, - karakteristika: C - pomoćni kontakti: 2C/O (OF+SD/OF) Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan |  | komplet | 1 | 100 | 100
2.2.17 |  | Jednopolni automatski prekidač: - tip: kao iC60L - nazivna struja: 6A, - nazivni napon: 230V; 50Hz, - pomoćni kontakti: OF+SD, - nazivna prekidna moć: 25 kA, - karakteristika: C. Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan |  | komplet | 9 | 50 | 450
2.2.18 |  | Dvopolni (1P+N) automatski instalacijski prekidač kombiniran s Vigi modulom diferencijalne zaštite - tip: kao iC60H + Vigi iC60 - najviši nazivni pogonski napon: 440 V - nazivna struja: 16A - nazivna frekvencija: 50 Hz - karakteristika: B - prekidna moć: 15kA - nazivna struja greške: 30mA - pomoćni kontakt: iOF/SD+OF Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan |  | komplet | 1 | 170 | 170
2.2.19 |  | Tropolni sklopnik: - tip: kao LC1 D09 - nazivna struja: 9A - napon svitka: 230V; 50Hz - kategorija primjene: AC3 - broj kontakata: 1N/O+1N/C - pomoćni kontakti – prigrađeni 2N/O - tip: kao LAD-N20 Proizvođač: kao SCHNEIDER ili jednakovrijedan |  | kom | 6 | 50 | 300
2.2.20 |  | Pomoćni relej s mehaničkom i LED signalizacijom položaja, tipkalom za ispitivanje i tri preklopna kontakta: - nazivni napon svitka: 230 V, 50Hz - kontakti: 3 C/O, - nazivna struja kontakta: 10 A, - narudžbeni broj: kao 700-HA33A2-3-4L. Držač releja: - narudžbeni broj: kao 700-HN157. 11 polno podnožje: - narudžbeni broj: kao 700-HN205. Proizvođač: kao ALLEN BRADLEY ili jednakovrijedan |  | komplet | 20 | 40 | 800
2.2.21 |  | Pomoćni relej s mehaničkom i LED signalizacijom položaja, tipkalom za ispitivanje i tri preklopna kontakta: - nazivni napon svitka: 24 Vdc - kontakti: 3 C/O, - nazivna struja kontakta: 10 A, - narudžbeni broj: kao 700-HA33A2-3-4L. Držač releja: - narudžbeni broj: kao 700-HN157. 11 polno podnožje: - narudžbeni broj: kao 700-HN205. Zaštitna dioda: - nazivni napon: 6...220Vdc - narudžbeni broj: kao 700-ADR Proizvođač: kao ALLEN BRADLEY ili jednakovrijedan |  | komplet | 4 | 40 | 160
2.2.22 |  | Relej za kontrolu (redoslijed faza, prisutnost faza, pojava podnapona, pojava nadnapona) 3x400/230V, 50Hz napona: - kontakti: 1 CO (U<), 1 CO (U>), - vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 3UG4616-1CR20. Proizvođač: kao SIEMENS ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 130 | 130 | PK: Relej za nadzor faza, nar. broj 3UG4616-1CR203, je phased out, prijedlog zamjene za jednakovrijedan relej nazdora faza, nar. broj 3UG5616-1CR20
2.2.23 |  | Voltmetar s preklopkom za mjerenje svih faznih i i linijskih napona: - tip: kao FQ 0307, - mjerni sistem: pomično željezo, - dimenzije: 72×72 mm, - priključak: 400/230V, 50Hz (izravno), - skala: 90° baždarena linearno u mjernom području: 0…400V. Proizvođač: kao ISKRA ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 50 | 50
2.2.24 |  | Grebenasta ugradna preklopka s dva položaja i "0" položajem: - dimenzije: 48×48 mm, - kut zakreta: 60°, - nazivna struja: 20 A, - broj polova: 4, - narudžbeni broj: kao GN20 – 75 – U. Proizvođač: kao KONČAR ili jednakovrijedan |  | kom | 4 | 40 | 160 | PK: Za što se koriste grebenjalče? Mogu li obične preklopke? Siemens/Schneider?
2.2.25 |  | Grebenasta ugradna preklopka s dva položaja i "0" položajem: - dimenzije: 48×48 mm, - kut zakreta: 60°, - nazivna struja: 20 A, - broj polova: 6, - narudžbeni broj: kao GN20 – 77 – U. Proizvođač: kao KONČAR ili jednakovrijedan |  | kom | 3 | 100 | 300
2.2.26 |  | Diodni niz od 40 dioda 1N4007 sa spojenom anodom i vijčanim spojem za montažu na šinu: - tip: kao RSD 40 LP/LP, - narudžbeni broj: kao 8022921001. Proizvođač: kao WEIDMÜLLER ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 220 | 220 | PK: Diodni blok, nar. broj 8022921001, proizvođač Weidmuller se prestaje proizvoditi. Prijedlog zamjene za jednakovrijedan diodni blok EMG 90-DIO 32M, nar. broj 2954934, proizvođače Phoenix Contact
2.2.27 |  | Svjetleće tipkalo: - leća: CRVENA, - prednji okvir: crni; 35x35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.229.200. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: kao 10-2512.1149. - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.5. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan |  | komplet | 3 | 220 | 660
2.2.28 |  | Svjetleće tipkalo: - leća: ZELENA, - prednji okvir: crni; 35x35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.229.500. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: kao 10-2512.1149. - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.5. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan |  | komplet | 3 | 220 | 660
2.2.29 |  | Tipkalo: - leća: PROZIRNA, - prednji okvir: crni; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.209.700. - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.5. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan |  | komplet | 3 | 190 | 570
2.2.30 |  | Svjetleće tipkalo sa zaštitnim poklopcem: - podnožje za sijalicu, - kontakti: 2NO, Ag, vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 22-213.011. - leća: CRVENA, - narudžbeni broj: kao 22-903.2. - LED sijalica: bijela; MG T1 3/4 podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/14 mA, - narudžbeni broj: kao 10-2J12.1069. - prednji okvir: crni; 24x36mm, - narudžbeni broj: kao 02-965.0. - zaštitni poklopac: - narudžbeni broj: kao 22-925. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan |  | komplet | 1 | 170 | 170
2.2.31 |  | Svjetleće tijelo: - leća: CRVENA, - prednji okvir: sivi; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.202.208. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: kao 10-2512.1149. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan |  | komplet | 12 | 90 | 1080
2.2.32 |  | Svjetleće tijelo: - leća: ZELENA, - prednji okvir: sivi; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.202.508. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: kao 10-2512.1149. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan |  | komplet | 6 | 90 | 540
2.2.33 |  | Svjetleće tijelo: - leća: ŽUTA, - prednji okvir: sivi; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.202.408. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: kao 10-2512.1149. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan |  | komplet | 3 | 90 | 270
2.2.34 |  | Svjetleće tijelo: - leća: PROZIRNA, - prednji okvir: sivi; 35×35mm, - podnožje za sijalicu sa vijčanim priključkom, - narudžbeni broj: kao 704.202.708. - LED sijalica: bijela; BA9s podnožje, - nazivni napon/struja: 24Vdc/15mA, - narudžbeni broj: kao 10-2512.1149. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan |  | komplet | 6 | 100 | 600
2.2.35 |  | Pokazivač položaja s maskom rastavljača: - tip: kao St 1, - dimenzije: Ø25mm, - nazivni napon: 24 Vdc, - narudžbeni broj: kao 1280B IL224. - Proizvođač: kao GOSSEN MUELLER & WEIGERT ili jednakovrijedan |  | kom | 2 | 160 | 320
2.2.36 |  | Programabilni digitalni mjerni instrument: - tip: kao MCR-SL-D-U-I - strujni mjerni ulaz: 0-20/4-20 mA - rezolucija: 14 bit - dimenzije: 48×24 mm - pokazivač: 5 znamenki, 7-segmentni LED - napajanje: 10-30 V DC - maksimalna potrošnja: 50 mA - narudžbeni broj: kao 2864011 Proizvođač: kao PHOENIX CONTACT ili jednakovrijedan |  | kom | 2 | 330 | 660
2.2.37 |  | Tipkalo: - gljivasta glava: crvena, Ø40mm, - prednji okvir: aluminijski, - reset: zakret u smjeru kazaljke na satu (nacrtane strekice), - narudžbeni broj: kao 704.075.2. - kontakti: 2NC; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.4. - kontakti: 1NC + 1NO; Au/Ag; vijčani priključak, - narudžbeni broj: kao 704.911.5. Proizvođač: kao EAO ili jednakovrijedan |  | komplet | 1 | 330 | 330
2.2.38 |  | Zaštitni obruč tipkala s gljivastim aktuatorom: - boja: žuta, - narudžbeni broj: kao 3SB39 21-0AK. Proizvođač: kao SIEMENS |  | kom | 1 | 10 | 10
2.2.39 |  | Redne stezaljke 16mm2 s priborom: - tip: kao WDU 16 Proizvođač: kao WEIDMÜLLER ili jednakovrijedan |  | komplet | 6 | 10 | 60
2.2.40 |  | Redne stezaljke 4 mm2 s priborom: - tip: kao WDU 4 Proizvođač: kao WEIDMÜLLER ili jednakovrijedan |  | komplet | 60 | 10 | 600
2.2.41 |  | Rastavne redne stezaljke 4 mm2: -tip: kao WTR4 Proizvođač: kao WEIDMÜLLER ili jednakovrijedan |  | komplet | 30 | 10 | 300
2.2.42 |  | Razdjelnik opremiti ostalim nespecificiranim materijalom potrebnim za kompletiranje razdjelnika kao što je: kabelski kanali, sabirnice, uvodnice, montažne letve, natpisne pločice i sl. |  | komplet | 1 | 1620 | 1620
|  | Ukupno 2.2. |  |  |  |  | 17060
23 |  | Ormarić mjerenja razine vode bazena rashlade +Y BJP14 GH001
2.3.1 |  | Kompaktni zidni ormar opremljen montažnom pločom, prednjim vratima s dvije bravice, podnicom s kabelskim uvodnicama sljedećih karakteristika: - tip: kao AX - dimenzije (Š×V×D): 500×500×300 mm, - materijal: čelični lim, - boja: RAL 7035, - stupanj zaštite: IP66, - narudžbeni broj: kao 1350.000 Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan |  | komplet | 1 | 210 | 210
2.3.2 |  | Rasvjetna armatura 400 lm, 230 Vac, širine 262 mm s preklopkom: - narudžbeni broj: kao 2500.100 Proizvođač: kao RITTAL |  | kom | 1 | 90 | 90
2.3.3 |  | Krajnja sklopka s priključnim kabelom duljine 800mm - narudžbeni broj: kao 2500.460. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 50 | 50
2.3.4 |  | Termostat: - mjerni opseg: 5-55 °C, - narudžbeni broj: kao 3110.000. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 40 | 40
2.3.5 |  | Higrostat: - mjerni opseg: 50-100 %, - narudžbeni broj: kao 3118.000. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 130 | 130
2.3.6 |  | Grijač 50W, 230V, 50Hz s priključnim kabelom - narudžbeni broj: kao 3105.340. Proizvođač: kao RITTAL ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 110 | 110
2.3.7 |  | Jednofazna utičnica za ugradnju na montažnu šinu: -16 A, 250 V, - tip: kao BZ325000. Proizvođač: kao SCHRACK ili jednakovrijedan |  | kom | 1 | 10 | 10 | PK: Prijedlog - promijeniti na jednakovrijedu utičnicu, nar. broj SZ 2506120, proizvođač Rittal radi unificiranja opreme na elektrani.
2.3.8 |  | Pomoćni relej s mehaničkom i LED signalizacijom položaja, tipkalom za ispitivanje i tri preklopna kontakta: - nazivni napon svitka: 230 V, 50Hz - kontakti: 3 C/O, - nazivna struja kontakta: 10 A, - narudžbeni broj: kao 700-HA33A2-3-4L. Držač releja: - narudžbeni broj: kao 700-HN157. 11 polno podnožje: - narudžbeni broj: kao 700-HN205. Proizvođač: kao ALLEN BRADLEY ili jednakovrijedan |  | komplet | 5 | 40 | 200
2.3.9 |  | Redne stezaljke 4 mm2 s priborom: - tip: kao WDU 4 Proizvođač: kao WEIDMÜLLER |  | komplet | 40 | 10 | 400
2.3.10 |  | Razdjelnik opremiti ostalim nespecificiranim materijalom potrebnim za kompletiranje razdjelnika kao što je: kabelski kanali, sabirnice, uvodnice, montažne letve, natpisne pločice i sl. |  | komplet | 1 | 170 | 170
|  | Ukupno 2.3. |  |  |  |  | 1410
2.4 |  | Oprema za uzemljenje
2.4.1 |  | Bakreno uže za uzemljenje presjeka 50 mm2. |  | m | 70 | 10 | 700
2.4.2 |  | Potpora od Cu, za pričvršćenje bakrenog užeta presjeka 50 mm2 na zid s pripadajućim tiplovima. |  | kom | 30 | 10 | 300
2.4.3 |  | Kabelska stopica za bakreno uže 50 mm2 s vijkom M12. |  | kom | 20 | 10 | 200
2.4.4 |  | Kompresijska “H” stezaljka za spoj dva Cu užeta presjeka 50 mm2 |  | kom | 10 | 10 | 100
2.4.5 |  | Lim od nehrđajućeg čelika, obojan zeleno žutom bojom nakon izvođenja spoja, dosjedne površine se ne bojaju, minimalne debljine 1,5 mm širine 30 mm, za izvođenje galvanskog spajanja elemenata cjevovoda (cijev-cijev, cijev-ventil, itd.) na prirubnicama (za prirubnice sa vijcima većim od M12). Duljina pojedinog komada lima određuje se na licu mjesta prema mjestu ugradnje kao i rupe prema vijcima na cijevovodu. Procječna dužina komada je 30 cm. |  | kom | 20 | 90 | 1800
2.4.6 |  | Obujmica za IPMM izrađena od nehrđajućeg čelika (No. 14301/1.4303) koja prima promjere cijevi od 26,9 - 165 mm. Obujmica prima 1 ili 2 P/F vodiča za uzemljenje poprečnih presjeka 4-25 mm2. |  | kom | 50 | 10 | 500
2.4.7 |  | Stezaljka za spoj Cu užeta (50 ili 70mm2) ili uzemljivačke trake 3-11x30 mm na P/f vodič promjera 2,5 do 95 mm2. |  | kom | 40 | 10 | 400
2.4.8 |  | P/F vodič za uzemljenje sa zelenožutom izolacijom poprečnog presjeka 50 mm2 za uzemljenje. |  | m | 50 | 10 | 500
2.4.9 |  | P/F vodič za uzemljenje sa zelenožutom izolacijom poprečnog presjeka 25 mm2 za uzemljenje. |  | m | 80 | 10 | 800
2.4.10 |  | P/F vodič za uzemljenje sa zelenožutom izolacijom poprečnog presjeka 16 mm2 za uzemljenje. |  | m | 150 | 10 | 1500
2.4.11 |  | Ostali sitno spojni vijčani i montažni materijal. |  | komplet | 1 | 170 | 170
|  | Ukupno 2.4. |  |  |  |  | 6970
2.5 |  | Kabeli i kabelske police
2.5.1 |  | Dobava, polaganje i spajanje bezhalogenog energetskog kabela 0,6/1 kV s koncentričnim zaštitnim Cu vodičem: - tip kabela N2XCH 4×16/16 mm2 Ukupno položiti kabela |  | m | 200 | 30 | 6000
2.5.2 |  | Dobava, polaganje i spajanje bezhalogenog energetskog kabela 0,6/1 kV s koncentričnim zaštitnim Cu vodičem: - tip kabela N2XCH 4×2,5/2,5 mm2 Ukupno položiti kabela |  | m | 100 | 10 | 1000
2.5.3 |  | Dobava, polaganje i spajanje bezhalogenog energetskog kabela 0,6/1 kV s koncentričnim zaštitnim Cu vodičem: - tip kabela N2XCH 3×2,5/2,5 mm2 Ukupno položiti kabela |  | m | 300 | 10 | 3000
2.5.4 |  | Dobava, polaganje i spajanje bezhalogenog energetskog kabela 0,6/1 kV s koncentričnim zaštitnim Cu vodičem: - tip kabela N2XCH 7×1,5/2,5 mm2 Ukupno položiti kabela |  | m | 300 | 10 | 3000
2.5.5 |  | Dobava, polaganje i spajanje bezhalogenog energetskog kabela 0,6/1 kV s koncentričnim zaštitnim Cu vodičem: - tip kabela N2XCH 3×1,5/1,5 mm2 Ukupno položiti kabela |  | m | 300 | 10 | 3000
2.5.6 |  | Dobava, polaganje i spajanje bezhalogenog energetskog kabela 0,6/1 kV s koncentričnim zaštitnim Cu vodičem: - tip kabela N2XCH 2×1,5/1,5 mm2 Ukupno položiti kabela |  | m | 300 | 10 | 3000
2.5.7 |  | Metalne kabelske police širine 100 mm sa nosačima i konzolama. Kabelske police moraju biti ispitane sukladno normi DIN 4102. Proizvođač kao: Obo Bettermann ili jednakovrijedan |  | m | 30 | 20 | 600
2.5.8 |  | Metalne kabelske police širine 300 mm sa nosačima i konzolama. Kabelske police moraju biti ispitane sukladno normi DIN 4102. Proizvođač kao: Obo Bettermann ili jednakovrijedan |  | m | 30 | 30 | 900
|  | Ukupno 2.5. |  |  |  |  | 20500
2.6 |  | Radovi i usluge
2.6.1 |  | Dobava ormara, ugradnja opreme i ožičavanje prema jednopolnoj shemi. |  | komplet | 1 | 8100 | 8100
2.6.2 |  | Transport opreme i montažno osiguranje. |  | komplet | 1 | 810 | 810
2.6.3 |  | Demontaža i ekološko zbrinjavanje postojeće opreme. |  | komplet | 1 | 810 | 810
2.6.4 |  | Radovi u strojarnici: - montaža nove opreme - polaganje i spajanje novih kabela - radovi prilagođenja na postojećoj opremi upravljanja sustavom rashlade |  | komplet | 1 | 8100 | 8100
2.6.5 |  | Izvođenje radova izjednačenja potencijala metalnih masa |  | komplet | 1 | 1620 | 1620
2.6.6 |  | Radovi i usluge na poslovima QA i QC: - tehnička dokumentacija - nadzor na ispitivanju opreme u tvornici s izradom izvješća - nadzor na ispitivanju opreme u strojarnici HE Senj s izradom izvješća - nadzor na mjerenju i ispitivanje opreme AC i DC napajanja - nadzor kod probnog pogona |  | komplet | 1 | 1620 | 1620
2.6.7 |  | Ispitivanje, parametriranje i puštanje u pogon |  | komplet | 1 | 32400 | 32400
2.6.8 |  | Obuka osoblja Naručitelja |  | komplet | 1 | 3240 | 3240
2.6.9 |  | Izvedbeni projekt |  | komplet | 1 | 16200 | 16200
2.6.10 |  | Projekt izvedenog stanja |  | komplet | 1 | 1620 | 1620
2.6.11. |  | Usluga voditelja radova elektrotehničke struke |  | komplet | 1 | 16200 | 16200
2.6.12. |  | Usluga inženjera gradilišta Faze I dobave i opskrbe rashladnom vodom |  | komplet | 1 | 16200 | 16200
|  | Ukupno 2.6. |  |  |  |  | 106920
[6 empty] | UKUPNO: | 180920
Note on F7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Okvirna ili točna?
Note on I31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ostajemo na SOCOMECU radi unifikacije opreme na elektrani