## diesel generator
Diesel generator | TJ1250CMK5L | 400 V
| Output | Alternator
Standby Power | 1254 | 1575
Struja | 1.81 | 2.2733

## kabeli
Proizvođač | Tip | Dimenzije | Strujno opterećenje - u zraku | Strujno opterećenje - u zemlji | Napomena
TimKabel | NYY | 3 x 300 + 150 | 511 A | 535 A | nema podataka o strujnom opterećenju za 4 x 300
TimKabel | N2XY | 4 x 240 | 564 A | 517 A
TimKabel | N2XY | 3 x 300 + 150 | 649 A | 585 A
TimKabel | U1000 R2V | 3 x 240 | 564 A | 517 A | isto strujno opterećenje za 4 x 240
TimKabel | N2XCY | 3 x 240/120 | 565 A | 509 A
TimKabel | NA2XY | 4 x 240 | 427 A | 398 A
*Napomena Potrebno je uzeti više kabela u paralelu. Npr. 4 N2XY