## +Y CDP01 - lista izvoda
DEVICE TAG | FUNCTION TEXT | NO. OF POLES | RATED CURRENT, TRIP CURVE | Iz troškovnika | Prijedlog | COMMENTS
230 VAC
S41 | DOVOD SERVISNOG NAPONA | 2 | 25A, 30mA | A9R61225 A9A26929 |  | U troškovnicu RCCB, predložiti RCBO, također MCB-ovi imaju OF+SD - to provjeriti u teh specifikacijama | Predložiti Siemens sklopnu opremu?
F1 | PRIKLJUČNICA U ORMARU | 1 | 6A/C | A9F94106 A9A26929 |  | Maknuti MCB-ove i staviti sve pod jednu FID-ovku, provjeriti za to u teh spec
F2 | GRIJANJE I RASVJETA ORMARA | 1 | 6A/C | A9F94106 A9A26929 |  | Maknuti MCB-ove i staviti sve pod jednu FID-ovku, provjeriti za to u teh spec
F3 | PRIČUVA | 1 | 6A/C | A9F94106 A9A26929 |  | Maknuti MCB-ove i staviti sve pod jednu FID-ovku, provjeriti za to u teh spec
220 VDC
S101 | DOVOD ISTOSMJERNOG NAPONA 220V | 2 | 100 A | C103100S 29450 |  | NSX100NA + C/O
S102 | DOVOD ISTOSMJERNOG NAPONA 220V | 2 | 100 A | C103100S 29450 |  | NSX100NA + C/O
F101 | DC/DC PRETVARAČ | 2 | 6A/C
F102 | DC/DC PRETVARAČ | 2 | 6A/C
F103 | ODVOJNI RELEJI | 2 | 6A/C
F104 | ODVOJNI RELEJI ORMARIĆ MJERENJA RASHLADNOG BAZENA | 2 | 6A/C
F105 | PRIČUVA | 2 | 6A/C
F106 | NADZOR NAPONA | 2 | 6A/C
24 VDC
F201 | KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 1 | ECB |  |  | Uzeti dva CBMC EG4 24DC/1-8A NO - Electronic circuit breaker
F202 | OPERATORSKI PANEL | 1 | ECB
F203 | CPU | 1 | ECB
F204 | DIGITALNI ULAZI | 1 | ECB
F205 | DIGITALNI IZLAZI | 1 | ECB
F206 | ANALOGNI ULAZI | 1 | ECB
F207 | GALVANSKA ODVAJANJA | 1 | ECB
F208 | LOKALNA SIGNALIZACIJA | 1 | ECB
F209 | LOKALNA SIGNALIZACIJA U ORMARU +Y BJP14 | 1 | ECB
F210 | HIDOSTATSKI MJERAČ RAZINE BAZENA RASHLADNE VODE | 1 | ECB
F211 | MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA A | 1 | ECB
F212 | MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA B | 1 | ECB
F213 | MJERAČ SALINITETA U ODVODNOM TUNELU AGREGATA C | 1 | ECB
F214 | PRIČUVA | 1 | ECB
F215 | PRIČUVA | 1 | ECB
F216 | PRIČUVA | 1 | ECB

## +Y CDP01 - simbol lista
Opis | Adresa | Komentar | DI | DO | AI | AO
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - MINIMALNA RAZINA | I0.0 |  | 80 | 32 | 24 | 0
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 1 | I0.1
BAZEN RASHLADNE VODE - PLOVNA SKLOPKA - UKLJUČENJE CRPKE 2 | I0.2
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UPRAVLJANJE RUČNO | I0.3
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I0.4
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO | I0.5
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - OTVOREN | I0.6
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - ZATVOREN | I0.7
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - KVAR | I1.0
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE RUČNO | I1.1
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I1.2
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UPRAVLJANJE OMOGUĆENO | I1.3
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - OTVOREN | I1.4
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - ZATVOREN | I1.5
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - KVAR | I1.6
FILTAR NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN - KVAR | I1.7
FILTAR NA CJEVOVODU PREMA SUSTAV KLIMATIZACIJE - KVAR | I2.0
FILTAR NA GRAVITACIJSKOM CJEVOVODU - KVAR | I2.1
PODRAZVOD +Y BJP14 - DOVOD 1 S PVP - UKLJUČEN | I2.2
PODRAZVOD +Y BJP14 - DOVOD 1 S PVP - ISKLJUČEN | I2.3
PODRAZVOD +Y BJP14 - DOVOD 2 S PVP - UKLJUČEN | I2.4
PODRAZVOD +Y BJP14 - DOVOD 2 S PVP - ISKLJUČEN | I2.5
PODRAZVOD +Y BJP14 - KVAR PRENAPONSKE ZAŠTITE | I2.6
PODRAZVOD +Y BJP14 - NESTANAK NAPONA NA SABIRNICAMA | I2.7
PODRAZVOD +Y BJP14 - NAPON NA SABIRNICAMA PRISUTAN | I3.0
PODRAZVOD +Y BJP14 - PRORADA ZAŠTITE | I3.1
PODRAZVOD +Y BJP14 - ISPAD PREKIDAČA | I3.2
PRIČUVA | I3.3
PRIČUVA | I3.4
PRIČUVA | I3.5
PRIČUVA | I3.6
PRIČUVA | I3.7
PRIČUVA | I4.0
PRIČUVA | I4.1
PRIČUVA | I4.2
CRPNI AGREGAT BR. 1 - UPRAVLJANJE LOKALNO | I4.3
CRPNI AGREGAT BR. 1 - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I4.4.
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA UPOZORENJE | I4.5
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA ISKLOP | I4.6
CRPNI AGREGAT BR. 1 - UKLJUČEN | I4.7
CRPNI AGREGAT BR. 1 - KVAR | I5.0
CRPNI AGREGAT BR. 1 - ISPAD | I5.1
CRPNI AGREGAT BR. 1 - ISKLOP U NUŽDI | I5.2
PRIČUVA | I5.3
PRIČUVA | I5.4
PRIČUVA | I5.5
PRIČUVA | I5.6
CRPNI AGREGAT BR. 2 - UPRAVLJANJE LOKALNO | I5.7
CRPNI AGREGAT BR. 2 - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I6.0
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA UPOZORENJE | I6.1
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA ISKLOP | I6.2
CRPNI AGREGAT BR. 2 - UKLJUČEN | I6.3
CRPNI AGREGAT BR. 2 - KVAR | I6.4
CRPNI AGREGAT BR. 2 - ISPAD | I6.5
CRPNI AGREGAT BR. 2 - ISKLOP U NUŽDI | I6.6
PRIČUVA | I6.7
PRIČUVA | I7.0
PRIČUVA | I7.1
PRIČUVA | I7.2
PRIČUVA | I7.3
PRIČUVA | I7.4
CRPNI AGREGAT BR. 3 - UPRAVLJANJE LOKALNO | I7.5
CRPNI AGREGAT BR. 3 - UPRAVLJANJE AUTOMATSKI | I7.6
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA UPOZORENJE | I7.7
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA ISKLOP | I8.0
CRPNI AGREGAT BR. 3 - UKLJUČEN | I8.1
CRPNI AGREGAT BR. 3 - KVAR | I8.2
CRPNI AGREGAT BR. 3 - ISPAD | I8.3
CRPNI AGREGAT BR. 3 - ISKLOP U NUŽDI | I8.4
PRIČUVA | I8.5
PRIČUVA | I8.6
PRIČUVA | I8.7
PRIČUVA | I9.0
PRIČUVA | I9.1
PRIČUVA | I9.2
PRIČUVA | I9.3
PRIČUVA | I9.4
PRIČUVA | I9.5
PRIČUVA | I9.6
PRIČUVA | I9.7
CRPNI AGREGAT BR. 1 - UKLJUČENJE | Q0.0
CRPNI AGREGAT BR. 1 - ISKLJUČENJE | Q0.1
CRPNI AGREGAT BR. 1 - UVJETI ZA RAD ISPUNJENI | Q0.2
CRPNI AGREGAT BR. 2 - UKLJUČENJE | Q0.3
CRPNI AGREGAT BR. 2 - ISKLJUČENJE | Q0.4
CRPNI AGREGAT BR. 2 - UVJETI ZA RAD ISPUNJENI | Q0.5
CRPNI AGREGAT BR. 3 - UKLJUČENJE | Q0.6
CRPNI AGREGAT BR. 3 - ISKLJUČENJE | Q0.7
CRPNI AGREGAT BR. 3 - UVJETI ZA RAD ISPUNJENI | Q1.0
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - UKLJUČENJE | Q1.1
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - ISKLJUČENJE | Q1.2
VENTIL NA OTCJEPU S TLAČNOG CJEVOVODA - STOP | Q1.3
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - UKLJUČENJE | Q1.4
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - ISKLJUČENJE | Q1.5
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - STOP | Q1.6
ODVODNI TUNEL AGREGATA A - PREVISOKA RAZINA SALINITETA | Q1.7
ODVODNI TUNEL AGREGATA B - PREVISOKA RAZINA SALINITETA | Q2.0
ODVODNI TUNEL AGREGATA C - PREVISOKA RAZINA SALINITETA | Q2.1
PRIČUVA | Q2.2
PRIČUVA | Q2.3
PRIČUVA | Q2.4
PRIČUVA | Q2.5
PRIČUVA | Q2.6
PRIČUVA | Q2.7
PRIČUVA | Q3.0
PRIČUVA | Q3.1
PRIČUVA | Q3.2
PRIČUVA | Q3.3
PRIČUVA | Q3.4
PRIČUVA | Q3.5
PRIČUVA | Q3.6
PRIČUVA | Q3.7
CRPNI AGREGAT BR. 1 - STRUJA ELEKTROMOTORA | IW40
CRPNI AGREGAT BR. 2 - STRUJA ELEKTROMOTORA | IW42
CRPNI AGREGAT BR. 3 - STRUJA ELEKTROMOTORA | IW44
BAZEN RASHLADNE VODE - RAZINA VODE | IW46
DONJA VODA - VODLJIVOST VODE | IW48
REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM - POLOŽAJ | IW50
PRIČUVA | IW52
PRIČUVA | IW54
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA NAMOTAJA L1 | IW80
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA NAMOTAJA L2 | IW82
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA NAMOTAJA L3 | IW84
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA LEŽAJA D | IW86
CRPNI AGREGAT BR. 1 - TEMPERATURA LEŽAJA ND | IW88
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA NAMOTAJA L1 | IW90
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA NAMOTAJA L2 | IW92
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA NAMOTAJA L3 | IW94
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA LEŽAJA D | IW96
CRPNI AGREGAT BR. 2 - TEMPERATURA LEŽAJA ND | IW98
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA NAMOTAJA L1 | IW100
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA NAMOTAJA L2 | IW102
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA NAMOTAJA L3 | IW104
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA LEŽAJA D | IW106
CRPNI AGREGAT BR. 3 - TEMPERATURA LEŽAJA ND | IW108
PRIČUVA | IW110

## +Y BJP12 - lista izvoda
DEVICE TAG | FUNCTION TEXT | NO. OF POLES | RATED CURRENT, TRIP CURVE | CONNECTED DEVICE | COMMENTS
|  |  |  | ATV680C13Q4X1 | Trenutno je specificiran gotov ormar s frekvencijskim pretvaračem ATV Process 680

## +Y BJP14 - lista izvoda
DEVICE TAG | FUNCTION TEXT | NO. OF POLES | RATED CURRENT, TRIP CURVE | TROŠKOVNIK | PRIJEDLOG | COMMENTS
S1.1 | DOVOD IZMJENIČNOG NAPONA S PVP SEKCIJA 1 | 3P | 100A
S1.2 | DOVOD IZMJENIČNOG NAPONA S PVP SEKCIJA 2 | 3P | 100A
F1 | PRENAPONSKA ZAŠTITA | 3P | 63A/C
F2 | NADZOR NAPONA | 3P | 4A/C
F3 | REGULACIJSKI VENTIL POMOĆNOG SUSTAVA OPKSRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE | 3P | 1…1,6A
F4 | DOVODNI VENTIL NA OTCJEPU TLAČNOG CJEVOVODA NAPAJANJE | 3P | 1…1,6A
F5 | DOVODNI VENTIL GLAVNOG SUSTAVA OPSKRBE RASHLADNOM VODOM NAPAJANJE | 3P | 1…1,6A
F6 | FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 μM) NAPAJANJE | 3P | 2A/C
F7 | FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (500 μM) NAPAJANJE | 3P | 2A/C
F8 | FILTAR VODE NA ULAZU U RASHLADNI BAZEN (200 μM) NAPAJANJE | 3P | 2A/C
F9 | FILTAR VODE NA GRAVITACIJSKOM CJEV. NAPAJANJE | 3P | 2A/C
F10 | FILTAR VODE ZA SUSTAV KLIMATIZACIJE NAPAJANJE | 3P | 2A/C
F11 | PRIČUVA | 3P | 10A/C
F41 | UPRAVLJAČKI NAPON DOVODNOG VENTILA GLAVNOG SUSTAVA RASHLADE | 1P | 6A/C
F42 | UPRAVLJAČKI NAPON DOVODNOG VENTILA POMOĆNOG SUSTAVA RASHLADE | 1P | 6A/C
F43 | UPRAVLJAČKI NAPON REGULACIJSKOG VENTILA | 1P | 6A/C
F44 | ORMARIĆ MJERENJA RAZINE VODE U RASHLADNOM BAZENU | 1P | 6A/C |  |  | PREMA BJP14 GH001 ŠTO JE ISTO MOJ SCOPE
F45 | SERVISNI NAPON ZA LPJ RASHLADE | 1P | 6A/C |  |  | PREMA YCDP01
F46 | SERVISNI NAPON ZA LPJ DRENAŽE | 1P | 6A/C
F47 | PRIČUVA | 1P | 6A/C
F48 | PRIČUVA | 1P | 6A/C
F49 | PRIČUVA | 1P | 6A/C
F61 | NAPAJANJE GRIJANJA, RASVJETE I SERVISNE PRIKLJUČNICE ORMARA | 1P+N | 10A/C, 30mA