## POPIS IZVODA
24 VDC |  |  | 220 VDC
DT | OPIS | MCB | DT | OPIS | MCB
-F111 | PLC 1 | 6 A/B | -F11 | 220/24 VDC PRETVARAČ 1 | 10 A/C
-F112 | PLC 2 | 6 A/B | -F12 | 220/24 VDC PRETVARAČ 2 | 10 A/C
-F113 | DIGITALNI ULAZI | 6 A/B | -F13 | UPRAVLJANJE - SUSTAV GLAVNOG ULJNO-ZRAČNOG SPREMNIKA | 6 A/B
-F114 | DIGITALNI IZLAZI | 6 A/B | -F14 | UPRAVLJANJE - SUSTAV REZERVNOG ULJNO-ZRAČNOG SPREMNIKA | 6 A/B
-F115 | ANALOGNI ULAZI/IZLAZI | 2 A/B | -F15 | REZERVA | 6 A/B
-F116 | OPERATERSKI PANEL | 6 A/B | -F16 | REZERVA | 6 A/B
-F117 | VANJSKI DIGITALNI SIGNALI | 6 A/B
-F118 | ANALOGNI SIGNALI | 2 A/B
-F119 | UPRAVLJANJE | 10 A/B
-F120 | REZERVA | 6 A/B
-F121 | REZERVA | 2 A/B
*Napomena: KKS ormara turbinske regulacije agregata B je +B CBC01

## AUX
DT | Naziv | Snaga | Napon
113 | Servisni ventil - 24 VDC | 50 | 220 VDC | 450
75 | Elektromagnetski ventil 2/2 | 50 | 220 VDC?
24 | Elektromagnetski ventil za rasterećenje u sustavu rezervnog uljno-zračnog spremnika | 50 | 220 VDC?
17 | Elektromagnetski ventil za rasterećenje u sustavu glavnog uljno-zračnog spremnika | 50 | 220 VDC?
17 | Elektromagnetski ventil za rasterećenje u sustavu glavnog uljno-zračnog spremnika | 50 | 220 VDC?
80.1 | Pilot ventil predupravljanja proporcionalnog razvodnika radnog kola | 50 | 220 VDC?
80.2 | Proporcionalni ventil radnog kola | 50 | 220 VDC?
90.1 | Pilot ventil predupravljanja proporcionalnog razvodnika privodnog kola | 50 | 220 VDC?
90.2 | Proporcionalni ventil privodnog kola | 50 | 220 VDC? |  | 2.0455 | izvodi za ispravljače
101.2 | Elektromagnetski razvodnik brava | 28 | 24 VDC | 140
114/1 | Eletromagnetski ventil BZ-a električni | 28 | 24 VDC
114/2 | Eletromagnetski ventil BZ-a električni | 28 | 24 VDC
70 | Upravljački elektromagnetski ventil izolacijskog logičkog ventila | 28 | 24 VDC ?
62 | Upravljački elektromagnetski ventil izolacijskog logičkog ventila | 28 | 24 VDC ? |  | 5.8333